## 检测 (2)
材料检测清单
序号 | 项目 | 检测参数 | 抽检频率 | 规格 | 检测数量 | 计量单位 | 单价（元） | 合计（元） | 收费依据条款号
1 | 混凝土结构 | 钢筋保护层厚度及钢筋配置 | 梁、板总构件数各2%且不少于5个构件/GB50204-2015 附录E E.0.1 |  | 5 | 构件
2 |  | 构件尺寸 | 楼板、梯板各不少于3个穗建质[2010]303号 第七条（二） | 一构件三个测点 | 3 | 构件
3 |  | 后锚固件抗拔 | JGJ145-2013附录C 0.1%～3% | Φ25 2047根；Φ22 27根；Φ16 100根；Φ14 607根 Φ12 2090根；Φ10 17130根；Φ8 8076根； | 12 | 根
4 |  | 粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度 | 梁抽总构件数10%不少于3根，板每100方/组，每一层不少于1组 |  | 3 | 组
5 | 钢结构焊接质量无损检测 | 超声波探伤 | 平面图说明：本工程焊缝等级为二级，查5.24：评定等级三级，检验等B级，探伤比例20%:； (1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤； (2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。 |  | 25 | 米
6 | 室内环境检测（甲醛、氨、苯、氡、TVOC） |  | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010（2013版）（1）民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于自然间总数的5%，并不得少于3间。（2）房间面积＜50m2时，设1个检测点；房间面积≥50且＜100m2时，设2个检测点；房间面积≥100且＜500m2时，不少于3个检测点；房间面积≥500且＜1000m2时，不少于5个检测点；房间面积≥1000且＜2000m2时，不少于6个检测点；房间面积≥2000m2时，每1000m2不少于3个检测点。 | 未定量 | 13 | 测点 |  |  |  | 11.1.1、11.1.2、11.1.5、11.1.6、11.1.7
7 | 幕墙四性 | 气密性能 | 单位工程中面积超过1000m2的每一种幕墙均抽取一个试件进行检测 | 玻璃幕墙1158.28m2，石材幕墙498.98m2，古铜色铝板干挂幕墙55.53 | 2 | 件 |  |  | 5.1.1 | 无资质
|  | 水密性能 | [6 empty] | 5.1.2 | 无资质
|  | 抗风压性能 | [6 empty] | 5.1.3 | 无资质
|  | 平面内变形性能 | [6 empty] | 5.1.4 | 无资质
8 | 建筑消防设施检测 |  |  |  | 7988 | ㎡ |  |  |  | 广东省建筑消防设施检测服务行业指导价格
9 | 建筑物防雷接地装置 | 接地电阻 |  | 图纸未完善接地点 | 46 | 点
10 | 通风与空调系统 | 风机单位风量耗功率 | 按总数抽检20%，且不得少于1台。 | 排烟风机7机，多联式空调新风机11台，箱式离心风机8台，多联式空调室内（带冷凝水提升泵）174台，多联式空调室外机20台 | 4 | 台 |  |  | 标准：DBJ 15-65-2009 8.2.1 8.2.7 JGJ/T 177-2009 9.2.1 | 6.7.3
11 |  | 系统总风量 | 按风管系统数量抽检10%，且不得少于1个系统。 |  | 2 | 系统 |  |  | 标准：DBJ 15-65-2009 8.2.1、12.2.2 | 6.7.2
12 |  | 风管漏风量及变形量 | 按风管系统数量抽检10%，且不得少于1个系统。 |  | 2 | 系统 |  |  | 标准：DBJ 15-65-2009 8.2.4 | 6.7.4
13 |  | 风口风量 | 按风管系统数量抽检10%，且不得少于1个系统。 |  | 5 | 个 |  |  | 标准：DBJ 15-65-2009 12.2.2 | 6.7.1
14 |  | 室内平均温湿度 | 相同系统形式应按系统数量的20%；同一个系统检测数量不应少于总房间数量的10% |  | 24 | 点 |  |  | 标准：DBJ 15-65-2009 9.2.11、12.2.2 JGJ/T 177-2009 4.0.1、4.0.2 | 6.7.6、6.7.7
15 | 配电与照明系统 | 平均照度 | 各功能区抽检数量不少于2个。 |  | 2 | 功能区 |  |  | 标准：DBJ15-65-2009 10.2.4 | 8.1.19
16 |  | 照明功率密度 | 各功能区抽检数量不少于2个。 |  | 2 | 功能区 |  |  | 标准：DBJ15-65-2009 10.2.4 | 8.1.28
17 |  | 三相照明配电干线各相负荷平衡比 | 全数检测 |  | 1 | 系统 |  |  | 标准：DBJ15-65-2009 10.3.3 | 8.1.29
18 |  | 低压配电系统电源质量 | 全数检测 |  | 1 | 系统 |  |  | 标准：DBJ15-65-2009 (10.2.3) | 6.11.1、6.11.2、6.11.3、6.11.4
合计