广东省人民医院西区污水站调节池提升泵维修工程

施工计划与方案

- 项目概况

- 西区污水站调节池内有两台提升水泵，自从2012年西区污水站升级改造后运行至今，使用时间超过13年。其中一套超声波液位计已经损毁无法使用。若水泵有故障，两台水泵均无法正常维修检修，有可能影响到整个污水站的正常运行。为保证污水站运行稳定，调节池水泵需开展维修工作。

二、施工计划与方案

本项目为污水站配套设施的维修处理工程。医院污水为特殊废水，含较多病菌，带有一定感染性，需要经过净化、消毒处理，达标后才能排入市政排污管网。因医院为24小时经营部能停运，对应的医疗废水也是24小时不停地产生，污水站不能随意停运，否则污水会超标排放，违法相关环保法律法规。

本项目的重点、难点为在不影响污水站运营的情况下，同时确保施工人员安全、有效地对设备设施进行维修施工，让设备设施恢复正常工作状态。施工单位须认真编制施工计划与方案，确保在本项目施工过程中，不影响现有污水站的净化、消毒效果，不影响污水排放质量。

1.施工前准备

（1）现场勘查，图纸校对，复核并确定施工内容与施工范围。根据项目实际情况编制细化的施工计划与方案。

（2）协助甲方办理环保报备工作。

（3）施工材料采购与准备。

（4）现场围蔽，避免无关人员进入。施工材料、设备、工具，以及防护设施材料等进场，设置施工临时用电电源。

2.施工步骤

（1）施工人员采取防护措施后，开始作业施工。防护措施包括施工人员佩戴防护装置（防毒、杀菌消毒等等），施工区域保持良好通风、良好光线等等。

（2）安装临时管网接驳系统，进水口的污水改道，不入调节池内，利用临时管路输送至生化池。

（3）调节池内污水尽量抽干后，淤泥交由甲方污水运营公司清理压滤处置，清淤需清理至水池底部。切断调节池水泵电源，水泵电源开关处悬挂“禁止合闸”警示牌；关闭进出水阀门，排空管道和泵体内积水。清淤后的水池进行预消毒工作。

（3）将水泵提升至地面，对水泵进行检查、维修、保养、测试等工作。

（4）水泵底座周边区域设置2x3m围蔽，周边设置挡水设施（高度1m），施工单位需在围蔽区域内继续消毒病、清理积水、淤泥，便于后续水泵底座施工维修。

（5）拆除水泵旧导轨与提升链条、支架、底座，以及仪表和线路，更换新导轨与链条、支架，安装新仪表与新线缆。

（6）水泵配套设施维修完毕，水泵复位，接驳入原有管路病恢复正常工作状态。

（7）水泵完成检修并恢复正常后，将水泵安置在原位，暂停临时抽水装置，水池满水后测试水泵是否恢复正常状态。

（8）水泵恢复正常工作状态，配套的液位计、水泵一起与污水站的联动调试也恢复正常后，拆除临时管网与临时抽水设备设施。调节池水池提升泵正式投入工作。

（9）维修工作完成后，拆除临时应急水泵与管网，其余临时施工措施，围蔽等，施工材料、工具设备设施离场，场地恢复至原貌。