附件1

西区污水站调节池提升泵维修工程技术需求及报价明细表

- 项目范围及要求：

- 工程概况：

- 西区污水站调节池内有两台提升水泵，自从2012年西区污水站升级改造后运行至今，使用时间超过13年。其中一套超声波液位计已经损毁无法使用。若水泵有故障，两台水泵均无法正常维修检修，有可能影响到整个污水站的正常运行。为保证污水站运行稳定，调节池水泵需开展维修工作。

- 根据环保局的要求，环保治理设施维修需进行报备工作。本项目属于环保治理设施维修工作，在正式维修前还需要向当地环保管理部门进行报备。

- 工程内容：

- （1）调节池水泵底座、导轨、链条以及配套支架更换维修；

- （2）调节池水泵配套的超声波液位计更换维修；

- （3）配套设施、仪表维修完毕后，水泵联动调试测试，恢复至原有工作状态。

- 成果要求报告：调节池水泵配套的导轨底座、液位计恢复正常使用状态。

- 其它说明：（1）施工单位需负责本项目施工围蔽、安全防护、工程废（余）料清运等等。（2）清理抽干调节池水池污水，配合甲方污水处理运营管理公司池底淤泥压滤的清运处置任务。

- 项目地址：

- 广东省广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院西区污水站内

- 项目报价内容

- 报价资料需要包括项目施工方案，详细报价。

- 工期要求

- 合同签订后，自采购人发出项目开工函之日起合计10个日历天内（含设备订货及施工）完成改造工作，并向采购人出具科学、公正、符合法律法规要求的产品合格证及竣工报告。

- 质量标准

- 配套设施仪表符合安装与使用要求，一次竣工验收合格，验收合格后一年质保期。

- 参考工程量清单

| 工程量清单及报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 西区污水站调节池提升泵维修工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 规格（内容） | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 1 | 导轨更换 | 8m，304不锈钢，DN50 | 根 | 4 |  |  | 含安装费 |
| 2 | 链条更换 | 10m，304不锈钢,10mm | 根 | 2 |  |  | 含安装费 |
| 3 | 底座更换 | 需与原水泵匹配 | 套 | 2 |  |  | 含安装费 |
| 4 | 拆除水泵旧导轨、链条、支架 | 拆除已经腐蚀部分，以及阻挡提升泵移动的部分 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 拆除水泵旧底座 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 超声波液位计更换 | 0-6m，4-20mA， | 套 | 1 |  |  | 含安装费 |
| 7 | 拆除液位计旧设备及线路 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 调试测试 | 设备维修完毕后进行单机调试测试，并与原有系统联动调试测试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 调节池水池清理 | 调节池水位需降至池底 | m3 | 0 | -- | -- | 抽干调节池污水，配合污水运营公司淤泥压滤处置。 |
| 序号 | 项目 | 规格（内容） | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 10 | 水泵基础围蔽以及围蔽区域清理 | 水泵周边需设置临时围挡（挡水高度1m），围挡面积约6平方米。清理围蔽区域剩余的污水污泥，确保围蔽区域满足施工需求 | m2 | 6 |  |  | 清理完池底淤泥移交给施工单位在池体内局部围蔽清理 |
| 11 | 调节池水池消毒 | 体积约300立方米 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 施工围蔽 | 地面围蔽措施 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 施工通风 | 水池以及周边环境通风换气 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 施工防护 | 员工防护措施（防水、防毒以及消毒防护设施） | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 施工临时用电措施 | 临时用电接驳 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 临时水泵 | 临时抽水水泵，用于水池临时抽水，以及集水池管路改 | 台 | 3 |  |  | 预计工作时间5天 |
| 17 | 临时管路接驳 | 连接临时水泵与各个工艺水池 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 导轨支架 | 重新更换安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | 电气维修 | 水泵电气维修 | 套 | 2 |  |  |  |
| 20 | 原工艺管道恢复 | 换底座后，重接连接水泵与原有工艺管路 | 项 | 2 |  |  |  |
| 21 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：工程量以实际工程量和要求为准。

报价单位（盖章）

2026年1月     日