- 检查室靠大厅墙体拆除外移500mm以后，500mm范围的侧墙、地板、顶板同步补充防辐射。（设计同步补充图纸）

- 此处有扇电动卷帘门要拆除，新增单向透视玻璃门，仅从里面看到外面，外面看不到里面，并外面设置门禁密码指纹开锁，里面设置门禁开关。（设计图纸补充）

- 控制室空调改为普通2匹天花机，检查室和设备间、控制室分体空调医院其他部门采购，不包含在本次项目清单内。（设计图纸修改）

- 设计回复：按意见修改。