一、项目内容
	采购服务内容
	服务期
	最高限价

	空调主机

全面检测
	合同签定后一次性全面检测服务
	人民币**万元


说明：服务内容包括主机的1次性运行参数全面检测服务并出示检测报告，各项检查需有详细过程记录

二、项目清单
全院现有8个空调主机机房（详见附表A）。为确保空调主机正常运行，需对空调主机系统进行全面检查测试，发现问题和隐患要提前处理，确保运行时不发生大面积、整个系统无暖通空调使用，确保不影响临床科室的暖通空调使用。

表A 空调机房主机设备统计表

	楼宇
	名称
	规格
	品牌
	单位
	数量
	备注

	主体楼负三楼
	约克离心式冷水机组
	667RT
	约克
	台
	3
	

	
	约克螺杆式冷水机组
	400RT
	约克
	台
	1
	

	主体楼6楼
	风冷热泵冷水机组
	MAC230DS-FDA
	麦克维尔
	台
	4
	

	
	风冷热泵冷水机组
	MAC210DS-FDA
	麦克维尔
	台
	8
	

	英东楼5F
	日立螺杆式冷水机组
	RCU80WHZ-E/279KW
	日立
	台
	1
	

	
	堃霖螺杆式冷水机组
	KLSW-081D/274KW
	堃霖
	台
	1
	

	英东楼天面
	堃霖风冷热泵冷水机组
	KLAH-240D/829KW
	堃霖
	台
	4
	

	英东楼1F
	约克风冷热泵冷水机组
	62KW
	约克
	台
	3
	

	东一号楼
	开利螺杆式冷水机组
	400RT
	开利
	台
	2
	

	
	热回收机组
	O2XR347CW
	开利
	台
	1
	

	东二号楼
	开利风冷热泵冷水机组
	30XQ500/324KW
	开利
	台
	3
	

	惠福分院
	约克螺杆式冷水机组
	RTHDE3G2G1
	特灵
	台
	2
	

	备注：
1.内容包括主机的1次性运行参数全面检测服务并出示检测报告，各项检查需有详细过程记录；

	

	

	

	


三、服务内容及技术要求
1、供应商需根据采购人提供的检测内容及要求，进行项目实施。相应技术服务项目不得随意变更，若供应商对某设备或配件提出变更技术服务，可更有利于设备运行，采购人认可后，方可实施，相关费用不进行调整。

2、供应商在进行检测项目前必须提前告知采购人在采购人确认的前提下安排检测项目，服务结束时双方签字确认，如未经双方认可的维修项目（未经主管部门签名确认或监督部门验收的维修项目），视为供应商违约。

3、在供应商维修人员工作期间，招标人免费提供临时用水、用电等方便。

4、供应商的维修人员到现场应遵守招标人有关管理制度，如损坏招标人其它设施及财产，供应商无 条件负责恢复原状，并承担相关费用。

5、具体检测内容如下：

表1 热泵模块机组检测服务内容

	序号
	分部名称
	检查内容
	检查结果
	备注

	1
	检查机组及控制元件
	进行外观检查
	
	　

	2
	检查电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统
	检查并清理
	
	　

	3
	检查冷冻水泵
	运行情况是否正常
	
	　

	4
	检查机组各保护控制装置
	对各保护参数进行校对、调整
	
	　

	5
	检查压缩机电机、室外风机电机
	运行情况是否正常，并检测其线圈绝缘情况
	
	　

	6
	检查机组各电磁阀、膨胀阀
	运行情况是否正常
	
	　

	7
	检查冷凝风机运转情况
	检查及清理翅片积尘
	
	　

	8
	检查各控制设定值
	检查并校正
	
	　

	9
	检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度
	运行情况是否正常
	
	　

	10
	检查各接触器、继电器、检查各接线端
	是否松动并紧固
	
	　

	11
	检查冷冻油的润滑情况
	检查油质是否正常
	
	　

	12
	制冷剂循环系统检查
	检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常
	
	　

	13
	制冷剂循环系统检查
	检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常
	
	　

	14
	进回水水系统检查
	检查冷冻水进出水压力、压差及温度、温差是否在正常范围
	
	　

	15
	检查控制柜
	检查并清理
	
	　

	16
	检测机组压缩机电机、电磁阀线圈、冷凝器风机电机
	检查绝缘情况并记录
	
	　

	17
	检查机组制冷剂的充注量
	检查制冷剂是否在正常范围内
	
	　

	18
	检查接口是否存在泄漏
	有泄漏应该查出漏点
	
	　

	19
	检查机组运行时的油压
	检查油压是否在正常范围
	
	　

	20
	检查冷冻油量、油色
	检查是否在正常范围
	
	　

	21
	检查机组运行时的油压，检查油过滤器
	必要时建议客户进行更换
	
	　

	22
	检查油过滤器
	必要时建议客户进行更换
	
	　

	23
	检查机组干燥过滤器
	必要时建议客户进行更换
	
	　

	24
	检查各电磁阀的工作情况
	运行情况是否正常
	
	　

	25
	检查控制柜
	检查并清理
	
	　

	26
	检测机组控制保护装置
	根据运行情况对控制系统进行调整
	
	

	27
	检查冷凝器风机电机轴承
	进行加油润滑
	
	　

	28
	检查冷冻水泵运行情况
	进行加油润滑
	
	　

	29
	检查冷凝器翅片的积尘情况
	必要时建议客户进行清洗
	
	　

	30
	建立设备检测档案，填写设备检测记录卡
	呈交工作报告书
	
	　


表2 冷水机组检测服务内容

	序号
	分部名称
	检查内容
	检查结果
	备注

	1
	启动前的准备和检查
	检查制冷剂液位和油位
	
	

	2
	
	检查油槽、油加热器和油温
	
	

	3
	
	检查和测试所有运行控制和安全控制功能
	
	

	4
	
	与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录
	
	

	5
	
	检查启动器的运行
	
	

	6
	
	配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔阀门等）
	
	

	7
	
	检查调整微电脑控制中心的设定值
	
	

	8
	
	启动冷水机组，检查整个系统的运行情况，记录机组运行参数
	
	

	9
	
	根据运行记录，分析处理机组问题
	
	

	10
	
	检查冷水机组，调整安全控制装置
	
	

	11
	
	检查控制装置的运行
	
	

	12
	
	检查油位和制冷剂液位
	
	

	13
	
	检查润滑系统
	
	

	14
	
	检查回油系统
	
	

	15
	
	检查电机和启动器的运行
	
	

	16
	
	记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时 进行机组检修
	
	

	17
	
	记录与报告要求的备件
	
	

	18
	设备停机检查：压缩机—电机组件
	记录电压
	
	

	19
	
	用兆欧表测量和记录电机的绝缘电阻
	
	

	20
	
	检查确认开放式电机驱动装置的定位
	
	

	21
	
	检查密封情况
	
	

	22
	
	检查滑阀的运动情况，进行必要的调整
	
	

	23
	设备停机检查：压缩机润滑油系统
	根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器
	
	

	24
	
	检查加热器各恒温器
	
	

	25
	
	检查所有其他的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等
	
	

	26
	设备停机检查：电机启动器
	执行诊断检查程序
	
	

	27
	
	清洁接触器或建议更换
	
	

	28
	
	检查连接机构
	
	

	29
	
	检查所有接线端，并拧紧
	
	

	30
	
	检查过负荷装置，并取油样检查标定
	
	

	31
	
	清洁油过滤器（或在启运前）；检查状态指示灯
	
	

	32
	设备停机检查：控制面板
	执行诊断检查程序
	
	

	33
	
	检查安全停机运行状态
	
	

	34
	
	检查所有接线端，并拧紧
	
	

	35
	
	检查显示数据的精度和设定值
	
	

	36
	设备停机检查：冷凝器、蒸发器
	检查水流量
	
	

	37
	
	检查水流开关的控制情况
	
	

	38
	
	根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理
	
	

	39
	
	必要时拆卸端盖，更换密封垫。
	
	

	40
	设备停机检查：系统
	进行泄漏检查，找出渗漏处并进行修理
	
	

	41
	
	按要求补充制冷剂
	
	

	42
	
	记录视液镜的状态
	
	

	43
	
	检查制冷循环，确认处于正常更换状态
	
	

	44
	设备停机检查：其它
	检查机组运行情况，记录分析运行工况
	
	

	45
	
	检查机组的各设定点是否准确
	
	

	46
	
	检查压缩机润滑油的油位及颜色
	
	

	47
	
	检查供油油压，油压差，油温及膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油（用户提供）
	
	

	48
	
	检查机组是否有异常噪音及震动
	
	

	49
	
	检查冷却水、冷冻水温度显示与实际进出水温度是否符合
	
	

	50
	
	检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况
	
	

	51
	
	检查机组的密闭性
	
	

	52
	
	检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，是否正常
	
	

	53
	
	检查冷冻水流量开关工作情况
	
	

	54
	
	检查机组启动柜工作情况
	
	

	55
	
	检查机组供电电压
	
	

	56
	
	检查机组参数设定
	
	

	57
	
	每年视主机运行状况对主机冷凝器、蒸发器进行通炮一次
	
	

	58
	
	提供机组定期检查报告
	
	

	59
	
	遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层
	
	

	60
	
	完成上述维护工作后，清洁设备
	
	

	61
	
	与操作人员沟通
	
	

	62
	
	提交报告检查发现的故障
	
	


