## Sheet1
东三号楼保健办纯水机参数 数量：1套
1.水处理系统设计
▲(1)满足口腔科室2台牙椅供水量， 供水系统采用恒压供水，保证管网供水的稳定性和可靠性。
▲(2)牙椅诊疗供水管网采用循环回流设计，保证管道里面不出现死水，避免细菌的滋生，并能在线监测管网是否有无泄漏情况。
▲2.水处理系统采用全膜法无菌水技术+双级反渗透+无菌直供大循环无菌设计，具备自动消毒功能。
3.所产出水质达到优于国家生活饮用水卫生标准，（GB5749-2006细菌总数应小于100cfu/ml）具备故障应急取水功能，不影响科室用水。
4.采用触摸屏全自动控制，具有每天自动对管道和设备消毒、自动控制水流和水压、使用、维护方便；
5.运行稳定、节能、环保、同时在线显示水质，在水质不达标准时自动排放并有报警提示。
▲6.设备具备漏水自动报警。
7.系统组成：MF系统、UF系统、反渗透装置、纯水系统、自动消毒系统
▲8.无菌动态平衡器：立式上下圆形封头设计，内部配消毒喷淋球，清洗消毒无死角304不锈钢材质，耐腐蚀，内壁光洁度高，Ra≤0.4μm,采用无菌呼吸器,净水和空气隔离，防止空气污染。
9.具备在线维修功能，可以不停机维修设备具备漏水自动报警。
▲10.采用智能无菌水技术，制水后直接通过无菌卫生级管道输送使用点，减少微生物滋生，降低污染风险。
11. 完备的应急方案，整套系统双级运行，也可一级或二级单独操作运行，具有多种应急运行方案，确保设备的正常运行，可实现不停机在线维护维修功能；供水可靠更安全。
12.设备主要技术性能特点：
(1) 全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管；
(2) 多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示；
(3) 预处理系统自动冲洗及再生运行；
(4) 软水、纯水具有独立的供水管路，可多点取水；
(5) 具备无水保护，高、低压力保护等多种安全自锁功能；
(6) 反渗透主机具有自动脉冲冲洗功能
▲(7) 结构紧凑简洁，占地面积小
(8) 根据各使用点的不同，用水要求可做到统一、分路恒压供水；
(9) 完备的应急方案，整套系统双级运行，也可一级或二级单独操作运行，具有多种应急运行方案，确保设备的正常运行，可实现不停机在线维护维修功能；供水可靠更安全。
(10)具有完备的节电、节水功能；
(11)集中维护管理，节省资源。设备主机具备采用化学清洗消毒功能；
(12)具备设备故障报警、设备漏水报警功能
(13)具备浓水回用功能、节约水资源