## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：广东省人民医院东二号楼负二层低压配电室气体灭火系统 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 广东省人民医院东二号楼负二层低压配电室气体灭火系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院东二号楼负二层低压配电室气体灭火系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
广东省人民医院东二号楼负二层低压配电室气体灭火系统
1 | 030404019001 | 手动/自动切换盒 | 1.名称:手动/自动切换盒 2.规格:1. 工作环境：温度 -10℃～+55℃ 湿度 ≤95％（40℃±2℃，无凝露） 2. 工作电压：24V（脉冲调制） 3. 工作电流：手动状态＜1.5mA； 自动状态＜2.0mA 4. 接线方式：无极性两总线（L1、L2） 5. 编码方式：电子编码，地址范围 1~324 任选 6. 配接主机：气体灭火控制器 |  | 个 | 3
2 | 030411001001 | 配管 SC25 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 150
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线部位:暗敷 |  | m | 1000
4 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:75*40mm 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 70
5 | 030412004001 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格:无极性信号二总线，采用MCU控制闪光及声音报警驱动 带地址，电子编码，四线制；配QM210和QM300/4控制器使用。尺寸为：330*135*35mm。 |  | 套 | 3
6 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 |  | 台 | 3
7 | 030902007001 | 七氟丙烷灭火剂 | 1.介质、类型:七氟丙烷灭火剂 2.3个90KG气体瓶利旧原有，分别填充（包含运输、搬用费用） |  | 公斤 | 270
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院东二号楼负二层低压配电室气体灭火系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030902009001 | 气体灭火控制器 | 工作电压-交流输入电压：AC220V±20%,50Hz 交流输入功率：≤120W 直流备电：DC24V 7.0AH(由两节 DC12V7.0Ah 串联构成)，全封闭免维护蓄电池 工作电流直流 24V 电源输出电流长期持续：6A 瞬间(小于 3 秒)：8A 容量-探测器回路数目：1 个回路，324 个地址点 接线方式-无极性二线制 回路长度-报警信号二总线≤1000 米 回路电压 UL-- +20V≤UL≤+24V 继电器触点容量--所有继电器均为 7A/24VDC 输出回路限流--电磁阀驱动输出回路：≤3A恒输出和脉冲输出可选 壳体材料--A3 钢 安装方式--壁挂式 外形尺寸--410×500×132mm 使用环境--室内，温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%(40℃±2℃ 无凝露) |  | 套 | 1
9 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型探测器 2.规格:采用后向散射迷宫，对不同种类材质燃烧产生的烟雾都灵敏，ESD静电防护等级12000V，抗干扰能力更强 |  | 个 | 4
10 | 030904001002 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型探测器 2.规格:采用后向散射迷宫，对不同种类材质燃烧产生的烟雾都灵敏，ESD静电防护等级12000V，抗干扰能力更强 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院东二号楼负二层低压配电室气体灭火系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030904003001 | 紧急启动/停止盒 | 1. 工作电压：24V(脉冲调制) 2. 工作电流：监视状态＜600uA，动作状态＜2mA 3. 接线方式：无极性两总线（L1、L2） 4. 编码方式：电子编码，地址范围 1~324 任选 5. 启动方式：人工按下绿色启动按钮（长按 1s） 6. 指 示 灯：红色启动指示灯，正常状态下不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮 红色停止指示灯，正常状态下不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮 绿色巡检指示灯，正常巡检时，绿色指示灯闪亮 黄色故障指示灯，按钮故障发生时，黄色指示灯常亮 7. 使用环境：温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95％（40℃±2℃，无凝露） 8. 配接主机：气体灭火控制器 |  | 个 | 3
12 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:可同时报警，也可独立报警，光显示采用多只超高亮红色发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。采用全电子编码，可通过编码器现场改写----带地址，电子编码，插拔式安装，总线和24V均无极性；内置CPU；适用于二总线报警控制系统，明装。 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院东二号楼负二层低压配电室气体灭火系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030904008001 | 海湾输入模块 | 1.名称:海湾输入模块 2.规格:（1）工作电压：总线24V允许范围：16V～28V （2）工作电流：监视电流≤0.48mA启动电流≤0.62mA （3）线制：与控制器的信号二总线连接 （4）出厂设置：常开检线方式 （5）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （6）外壳防护等级：IP30 （7）外形尺寸：86mm×50mm×31mm（带底 |  | 个 | 3
措施项目
单价措施项目
| 2 | 措施其他项目
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
15 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院东二号楼负二层低压配电室气体灭火系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院东二号楼负二层低压配电室气体灭火系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
10 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东省人民医院东二号楼负二层低压配电室气体灭火系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 瓶组压力试验监测费
| 合 计 | 1500.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院东二号楼负二层低压配电室气体灭火系统 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计 | [6 empty] | 3525.01
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13