广东省人民医院汇聚机房搬迁及主干网络施工项目(2022年)需求

一、项目背景说明

广东省人民医院门诊住院楼（以下简称：主体楼）拟在现有汇聚机房同楼层新建汇聚机房，现需要将旧机房设备搬迁至新机房，在机房搬迁之前，应将主体楼各楼层接入机房至汇聚机房的有线、无线网络主干光纤和网线重新敷设到新机房，以及主体楼与办公楼的光纤线路也需重新敷设连接到新机房，搬迁完成之后，在新机房测试设备正常运行、链路正常使用，再将旧光纤、网线全部拆除。

采购清单

| 序号 | 项目 | 类别 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体楼主干线路敷设（规格参数详见附件：布线材料要求） | 六类非屏蔽线缆 | ≥3080 | 米 |
|  |  | 室内光缆单模OS2零水峰 | ≥1540 | 米 |
|  |  | 室内多模OM4万兆光缆 | ≥1540 | 米 |
|  |  | 室内光缆单模OS2零水峰 | ≥1620 | 米 |
|  |  | 线管 | ≥550 | 米 |
|  |  | 弱电箱 | ≥16 | 个 |
|  |  | LC端口光配架 | ≥45 | 个 |
|  |  | 24口铜缆数据配线架 | ≥18 | 个 |
|  |  | CAT6非屏蔽模块 | ≥432 | 个 |
|  |  | 单模尾纤 | ≥760 | 条 |
|  |  | 多模光纤尾纤 | ≥456 | 条 |
|  |  | 单多模耦合器LC | ≥608 | 个 |
|  |  | 熔纤 | ≥1216 | 点 |
|  |  | 辅材 | ≥1 | 批 |
|  |  | 线槽 | ≥380 | 米 |
|  |  | 开孔 | ≥15 | 个 |
| 2 | 主体楼至办公楼光纤敷设（规格参数详见附件：布线材料要求） | 室外光缆单模OS2零水峰 | ≥1210 | 米 |
|  |  | 室外多模OM4万兆光缆 | ≥605 | 米 |
| 3 | 主体楼汇聚机房搬迁（只是搬迁设备非采购设备，具体详见附件：机房搬迁设备清单） | isilon-nl-series | 1 | 台 |
|  |  | isilon-nl-series | 1 | 台 |
|  |  | isilon-nl-series | 1 | 台 |
|  |  | 3Par 8400 | 1 | 台 |
|  |  | MSL3040 | 1 | 台 |
|  |  | MSL2040 | 1 | 台 |
|  |  | DS300B | 1 | 台 |
|  |  | DS300B | 1 | 台 |
|  |  | DL388 G8 | 1 | 台 |
|  |  | X3550 M3 | 1 | 台 |
|  |  | X3550 M3 | 1 | 台 |
| 4 | 旧光纤、网线拆除（只是拆除线缆非采购线缆，详见六、旧光纤、网线拆除） | 光纤 | ≥3080 | 米 |
|  |  | 网线 | ≥1320 | 米 |

二、主体楼主干线路敷设要求

2.1 项目要求

2.1.1 主干线路敷设要求

1）有线网络光缆敷设，由广东省人民医院主体楼各楼层的20间有线网络配线间到主体楼二楼汇聚机房，分别敷设1条12芯单模光纤光缆和1条12芯多模光纤光缆。

2）有线网络铜缆网线敷设，由广东省人民医院主体楼二楼汇聚机房到主体楼部分楼层配线间，敷设2条铜缆线路，铜缆网线采用六类线敷设。

3）无线网络光纤敷设，由主体楼各楼层无线网络配线柜到二楼汇聚机房主体楼，每个配线柜敷设1条8芯单模光纤光缆。

4）线槽敷设，由各楼层配线间到主体楼二楼汇聚机房敷设一条线槽，并按照标准对楼板进行打孔敷设。

5）服务提供商根据院方实际网络架构及医院建筑结构规划合理布线路径。

6）报价人负责采购人需求书中列出的所有工作内容，以及其他隐含的配套工作。报价人应充分考虑影响报价的各种因素和风险。采购人不再支付中标金额以外的任何费用。

7）报价人必须确保设备硬件套件的完整性和可靠性。对于需求书没有列出，而对该项目的正常运行和维护必不可少的部件、配件和模块等，报价人有责任给予补充。

8）由于医院业务要求网络7×24小时连续运行，因此，在项目实施过程中，必须尽量保证网络通信不中断。如果一定要暂停网络通信，则必须在预先计划好并得到批准的短暂时间内完成。为此，报价人应制定详细周密的安装配置和系统割接方案，并且这些方案应经过充分的磋商论证和实验证明，方可付诸实施，不允许出现计划外断网的状况。

9）所有产品要求品牌与实际制造商一致，不要OEM或贴牌产品。报价人的技术指标应答必须与其报价中的设备一致，技术参数和指标必须是真实的；如果发现虚假夸大技术参数或不是所报价设备的技术参数，则按虚假应标处理。

2.1.2 项目实施要求

1）主体楼机房数量多，设备种类、数量多，业务系统复杂，实施过程应保障不影响医院其他业务的正常运行。

2）光缆、铜缆等主干路链路敷设完成后，服务提供商需要保证所敷设的主干链路质量达到验收标准。

3）医院目前处于正常运营状态，人员复杂，服务提供商必须安全文明施工，必须做好相应防护措施及应急措施。

4）医院主体楼内管井线路多，布线情况复杂，布线拆线过程极易造成其他旧线路不通，需要服务提供商具有合理详细的布线线路规划和防护措施。

5）由于原旧线槽位置已被完全使用，需服务提供商同时提供新线槽的部署安装。医院建筑结构错综复杂，机房位置分布广泛，服务提供商在线槽安装尽量减少转弯，如需打穿楼板必须按照标准进行施工，不得破坏医院建筑关键结构，不得影响原旧线槽正常使用，完工效果需要达到医院的规整要求。

6）施工所需的全部材料应包含在项目内，如在施工过程中所需材料不在材料清单内，由服务提供商负责提供。

2.1.3 布线施工要求

光纤施工要求：

1) 由于光纤的纤芯是石英玻璃的极易弄断，所以在施工时绝对不允许超过允许的最小弯曲半径。

2) 捆扎时至少为光纤外径的10倍；

3) 拉线时至少为光纤外径的15倍。

4) 光纤的抗拉强度比铜缆小，因此在施工时，决不允许超过抗拉强度（46N）。

5）光纤进入配线架前要适当地捆扎。

6）光纤走线应避免与其他干扰线路（如强电）一起敷设。

网线施工要求：

1）不要超过电缆制造商规定的电缆拉伸张力。

2）避免电缆过度弯曲，电缆弯曲半径不得低于安装后的电缆直径的8 倍。

3）在线缆端接点，应使电缆中的每个线对的绞距尽可能靠近数据中心。

4）避免使电缆扎线带过紧而压缩电缆。

5）在从卷轴上拉出电缆时，要注意电缆有时可能会打结。

2.1.4 施工现场要求

施工管理要求达两个目的：一是控制整个施工过程，确保每一道工序井井有条，工序于工序之间协调配合；二是密切掌握每天的工程进展和质量，发现问题及时纠正。

为达到上述两个要求，施工方应遵循以下规则：

1）实行施工责任人负责制。由总工程师和用户的专业技术人员负责监督，由管道，拉线和端接梯队的负责人组成质量控制小组，负责工程进度和工程质量。

2）进场退场签名。每个施工小组的人员在进场和退场时都需在考勤表上签名并写清时间，中间离开也不例外。

3）填写施工日志。每个施工小组的小组长每天都要在日志表上如实填写每天的施工进展，梯队负责人填写质量检查情况。

2.2 工程质量

为确保整个工程的高质量完成，施工方需遵守有关国际标准(ISO9002)和国内质量标准，从系统的设计，到原料及设备的采购、运输、贮存、现场安装、调试以及网络的调试，全部过程进行严格的质量控制。

1)	严格按照国家施工标准和厂商施工标准施工。

2)	接受院方认证的工程师的监督、检查。发现问题及时纠正，及时通报施工情况，保证工程顺利进行。

3)	制定周密的工程计划，协调好各方面的关系，及时通报施工情况使工程能够顺利进行。

4)	文明施工，安全施工，每日施工结束后清理现场。

5)	工程带班人员每日填写工作单，掌握进度和施工质量。

三、主体楼至办公楼光纤敷设要求

3.1 项目内容

1）由广东省人民医院主体楼新机房到办公楼5楼核心机房，敷设2条24芯单模光缆，1条24芯多模光缆。

2）服务提供商根据院方实际网络架构及医院建筑结构规划合理布线路径。

3.2 项目方案需求

3.2.1 施工要求

1) 由于光纤的纤芯是石英玻璃的极易弄断，所以在施工时绝对不允许超过允许的最小弯曲半径。

2) 捆扎时至少为光纤外径的10倍；

3) 拉线时至少为光纤外径的15倍。

4) 光纤的抗拉强度比铜缆小，因此在施工时，决不允许超过抗拉强度（46N）。

5）光纤进入配线架前要适当地捆扎。

6）光纤走线应避免与其他干扰线路（如强电）一起敷设。

3.2.2 实施要求

1）主体楼汇聚机房业务复杂，数据量大，数据传输要求高，光纤及相关配件选择需充分考虑网络的扩容和其他应用业务的要求。

2）光纤敷设及接入两端机房设备不得影响其他业务的运行。且施工完成后保证数据传输的完整性和保密性。

3.3 工程质量

为确保整个工程的高质量完成，施工方需遵守有关国际标准(ISO9002)和国内质量标准，从系统的设计，到原料及设备的采购、运输、贮存、现场安装、调试以及网络的调试，全部过程进行严格的质量控制。

1)	严格按照国家施工标准和厂商施工标准施工。

2)	接受院方认证的工程师的监督、检查。发现问题及时纠正，及时通报施工情况，保证工程顺利进行。

3)	制定周密的工程计划，协调好各方面的关系，及时通报施工情况使工程能够顺利进行。

4)	文明施工，安全施工，每日施工结束后清理现场。

5)	工程带班人员每日填写工作单，掌握进度和施工质量。

四、主体楼汇聚机房搬迁

4.1 项目内容和目标

1）将旧机房内的全部设备迁移至新机房，包括网络设备、服务器、存储设备等，搬迁前需盘查统计全部所需迁移设备，形成迁移设备清单。

2）搬迁前要求对所需的硬件准备备机备件，预防设备无法开启或者部件损坏的情况。

3）搬迁过程中要求对硬件设备进行保护，防止静电或者搬运过程中对设备造成损坏。

4）搬迁调整过程要保障数据完整性，防止设备搬迁损坏导致数据丢失，需对搬迁的全部网络设备的配置文件及关键应用系统、数据库等进行备份。

5）搬迁调整后需保留原有网络架构，不得更变原有网络架构，如需改变，应提前与院方沟通协商，院方批准同意后方可变更。

6）搬迁完成后需进行全部设备及系统测试，保证迁移后设备及系统能正常运行工作，不得影响医院的正常业务工作。

7）如有其他意外情况发生，应采取相应的应急措施。

8）搬迁过程中，服务提供商需要提供必要的光跳线。

4.2 服务要求

为保障设备搬迁过程中，数据的完整性、可用性以及最小限度的减少业务中断时长，具体服务要求如下：

1）设备现状调研要求:对新机房具有的电力负载、机柜空间、光纤网络资源等基础设施调研登记造册，确认满足搬迁条件；对搬迁的网络交换机和服务器、存储设备的现状、对应关系进行梳理登记造册，为设备及设备端口信息逐一贴上对应标签。

2）设备搬迁方案要求:参照医院现有网络体系总体架构设计对网络性能的要求，根据设备现状等基础信息的整理结果，制定安全有效的整体搬迁策略，编写细致详实的设备搬迁方案，要求尽量减少业务中断次数与时间影响，将重要应用服务与设备的中断时间控制在非工作时间，规避搬迁带来的业务影响。

3）综合布线服务要求:根据设备安装部署及布线规划，在新机房提前做好综合布线，从而减少搬迁要求的停机窗口。

4）设备搬运服务要求:提供设备搬迁过程中所需的设备服务；提供设备搬迁的打包服务，确保搬迁后设备无刮花、无损伤；提供搬迁的设备、线缆、部件等标签服务；提供设备搬迁过程中所需要的包装辅材；提供设备因意外损坏的保障服务。

5）设备拆装上电调试服务要求: 在搬迁前对所拆卸的设备进行健康性检查，确认设备运行状况良好。提供全部迁移设备的下架拆卸、上架安装及设备通电测试服务，确保设备搬迁后运转正常。

6）网络调试服务要求:要求网络调试工程师具有3年以上相关方面搬迁维护经验。对清单中的设备涉及到的业务网络搬迁后按原网络逻辑架构调试恢复。网络割接调试前需向甲方报备具体的实施方案，实施时间，经批准后方可实施。

7）数据备份服务要求:要求保障数据完整性，防止设备搬迁过程中损坏造成数据丢失，对迁移设备清单中的网络设备的配置文件本地备份，服务器、存储设备上运行的关键的数据库和文件数据进行完整备份，确保关键业务可在灾难发生后及时恢复。

五、旧光纤、网线拆除

5.1 项目内容

1)识别主体楼中各楼层汇聚至2楼旧机房的旧光纤与网线，并进行标识统计。

2）主体楼各楼层旧光纤、网线拆除。

3）主体楼旧机房连接到办公楼的旧光纤拆除。

3）按照医院相关规定合理处理拆除下来旧光纤、网线。

5.2 项目方案需求

5.2.1 施工要求

为确保整个工程的高质量完成，施工方需遵守有关国际标准(ISO9002)和国内质量标准，全部过程进行严格的质量控制。

1)	严格按照国家施工标准和厂商施工标准施工。

2)	接受院方认证的工程师的监督、检查。发现问题及时纠正，及时通报施工情况，保证工程顺利进行。

3)	制定周密的工程计划，协调好各方面的关系，及时通报施工情况使工程能够顺利进行。

4)	文明施工，安全施工，每日施工结束后清理现场。

5)	工程带班人员每日填写工作单，掌握进度和施工质量。

六、售后服务承诺

1)	自验收合格之日起，负责对综合布线系统工程提供三年技术支持和服务，视具体服务内容和方式提供免费或有偿的服务。

2)	提供三年内光纤非人为损坏的免费熔接服务。

七、 附件：布线材料要求以及机房搬迁设备清单

1、布线材料要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类非屏蔽线缆 | 提供原厂盖章证明 | 米 | ≥3080 |
|  |  | 国内外知名品牌 |  |  |
|  |  | 传输性能参数满足ISO11801:2002、TIA/EIA 568C对于六类信道Cat6/Class E的国际标准； |  |  |
|  |  | ▲导体规格：23AWG，LSZH护套 |  |  |
|  |  | ▲线缆带宽要求达到350Mhz。 |  |  |
|  |  | 六类线缆需具有C3中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距； |  |  |
|  |  | 传输延时：≤534+36 ns/100m； |  |  |
|  |  | 延迟偏差：≤45 ns； |  |  |
|  |  | 绝缘阻抗≥5000MΩ*km； |  |  |
|  |  | 阻燃满足IEC 60332-1标准； |  |  |
|  |  | 最小弯曲半径：25mm（静态），50mm（动态）； |  |  |
|  |  | 最大拉力：100N |  |  |
|  |  | 属于25年质量保证体系产品 |  |  |
| 2 | 室内光缆单模OS2零水峰 | 提供原厂盖章证明 |  |  |
|  |  | 国内、外知名品牌 |  |  |
|  |  | 12芯单模光纤 | 米 | ≥1540 |
|  |  | 满足ISO/IEC 11801和 EIA/TIA 568 C.3关于OS2的标准，ITU-T G652.D标准； |  |  |
|  |  | ▲衰减:1310nm≤0.34dB/km,衰减:1383nm≤0.36dB/km, 衰减:1550nm≤0.21dB/km； |  |  |
|  |  | 色散 1285-1330nm ≤3.5ps/nm.km, 色散 1550nm ≤18ps/nm.km； |  |  |
|  |  | 零色散波长：1310±10nm； |  |  |
|  |  | 外护套；：阻燃LSZH；IEC60332-3C; |  |  |
|  |  | 适用于室内应用； |  |  |
|  |  | ▲支持1000Base-LX至5000米；支持10GBASE-LR至10000米，10GB-FC至10000米； |  |  |
|  |  | 纤芯直径：9.2±0.5μm |  |  |
|  |  | 纤芯不圆度：≤5.0% |  |  |
|  |  | 包层直径：125±1.0μm |  |  |
|  |  | 包层不圆度：≤2.0% |  |  |
|  |  | 涂层直径：245±10.0μm |  |  |
| 3 | 室内多模OM4万兆光缆 | 提供原厂盖章证明 |  |  |
|  |  | 国内、外知名品牌 |  |  |
|  |  | 12芯多模光纤 | 米 | ≥1540 |
|  |  | 满足ISO/IEC 11801和 EIA/TIA 568 C.3关于OM4的标准，满足IEC 60793-2-10 A1a.3标准，IEC 60793-1-41 OFL BW标准，IEC 60793-1-49 DMD标准； |  |  |
|  |  | 采用抗弯曲光纤 |  |  |
|  |  | ▲衰减最大值：:850nm≤3dB/km,衰减最大值:1300nm≤1dB/km； |  |  |
|  |  | ▲最少传输带宽：3500MHz /km@850nm，500MHz/km@1300nm |  |  |
|  |  | ▲传输距离：10GBASE-S达到550米 |  |  |
|  |  | 外护套：阻燃LSZH；IEC60332-3 |  |  |
|  |  | 纤芯直径：50±2.5μm |  |  |
|  |  | 纤芯不圆度：≤6.0% |  |  |
|  |  | 包层直径：125±1.0μm |  |  |
|  |  | 包层不圆度：≤1.0% |  |  |
|  |  | 涂层直径：250±15.0μm |  |  |
| 4 | 室外光缆单模OS2零水峰 | 提供原厂盖章证明 |  |  |
|  |  | 国内、外知名品牌 |  |  |
|  |  | 24芯单模光纤 | 米 | ≥1210 |
|  |  | 满足ISO/IEC 11801和 EIA/TIA 568 C.3关于OS2的标准，ITU-T G652.D标准； |  |  |
|  |  | ▲衰减:1310nm≤0.34dB/km,衰减:1383nm≤0.36dB/km, 衰减:1550nm≤0.21dB/km； |  |  |
|  |  | 色散 1285-1330nm ≤3.5ps/nm.km, 色散 1550nm ≤18ps/nm.km； |  |  |
|  |  | 零色散波长：1310±10nm； |  |  |
|  |  | 金属铠装，HDPE外护套，防水凝胶填充； |  |  |
|  |  | 适用于直埋和管道式应用； |  |  |
|  |  | ▲支持1000Base-LX至5000米；支持10GBASE-LR至10000米，10GB-FC至10000米； |  |  |
|  |  | 纤芯直径：9.2±0.5μm |  |  |
|  |  | 纤芯不圆度：≤5.0% |  |  |
|  |  | 包层直径：125±1.0μm |  |  |
|  |  | 包层不圆度：≤2.0% |  |  |
|  |  | 涂层直径：245±10.0μm |  |  |
| 5 | 室外多模OM4万兆光缆 | 提供原厂盖章证明 |  |  |
|  |  | 国内、外知名品牌 |  |  |
|  |  | 24芯多模光纤 | 米 | ≥605 |
|  |  | 满足ISO/IEC 11801和 EIA/TIA 568 C.3关于OM4的标准，满足IEC 60793-2-10 A1a.3标准，IEC 60793-1-41 OFL BW标准，IEC 60793-1-49 DMD标准； |  |  |
|  |  | 采用抗弯曲光纤 |  |  |
|  |  | ▲衰减最大值：:850nm≤3dB/km,衰减最大值:1300nm≤1dB/km； |  |  |
|  |  | ▲最少传输带宽：3500MHz /km@850nm，500MHz/km@1300nm |  |  |
|  |  | ▲传输距离：10GBASE-S达到550米 |  |  |
|  |  | 外护套：金属铠装，HDPE外护套，防水凝胶填充 |  |  |
|  |  | 纤芯直径：50±2.5μm |  |  |
|  |  | 纤芯不圆度：≤6.0% |  |  |
|  |  | 包层直径：125±1.0μm |  |  |
|  |  | 包层不圆度：≤1.0% |  |  |
|  |  | 涂层直径：250±15.0μm |  |  |
| 6 | 室内光缆单模OS2零水峰 | 国内、外知名品牌 |  |  |
|  |  | 8芯单模光纤 | 米 | ≥1620 |
|  |  | 满足ISO/IEC 11801和 EIA/TIA 568 C.3关于OS2的标准，ITU-T G652.D标准； |  |  |
|  |  | ▲衰减:1310nm≤0.34dB/km,衰减:1383nm≤0.36dB/km, 衰减:1550nm≤0.21dB/km； |  |  |
|  |  | 色散 1285-1330nm ≤3.5ps/nm.km, 色散 1550nm ≤18ps/nm.km； |  |  |
|  |  | 零色散波长：1310±10nm； |  |  |
|  |  | 外护套；：阻燃LSZH；IEC60332-3C; |  |  |
|  |  | 适用于室内应用； |  |  |
|  |  | ▲支持1000Base-LX至5000米；支持10GBASE-LR至10000米，10GB-FC至10000米； |  |  |
|  |  | 纤芯直径：9.2±0.5μm |  |  |
|  |  | 纤芯不圆度：≤5.0% |  |  |
|  |  | 包层直径：125±1.0μm |  |  |
|  |  | 包层不圆度：≤2.0% |  |  |
|  |  | 涂层直径：245±10.0μm |  |  |
| 7 | 光纤 | 原旧光纤拆除 | 米 | ≥3080 |
| 8 | 网线 | 原旧网线拆除 | 米 | ≥1320 |
| 9 | 线管 | 镀锌管φ20，阻燃，厚度：1.5mm | 米 | ≥550 |
| 10 | 弱电箱 | 国产品牌 | 个 | ≥16 |
|  |  | 9U机柜，挂墙，480mmX400mmX550mm |  |  |
| 11 | LC端口光配架 | 19寸标准机柜安装； | 个 | ≥45 |
|  |  | ▲端口可根据需求加装可拆卸翻盖式防尘盖；防尘盖颜色可选8种,满足彩色化管理需求,同面板上/铜缆配线架上的防尘盖可互换通用.在安装中,抽出机械滑动装置，抽屉式设计，封装式金属外壳；光铜混用. SNAP-IN结构,支持适配器类型：LC、SC、MT-RJ以及铜缆模块,预留铜缆进线绑扎位. |  |  |
|  |  | 模块化安装，1U空间里可支持最多48芯LC尾纤的安装或24芯SC尾纤的安装，灵活配置，可支持FTTD光缆和楼层主干光缆安装； |  |  |
|  |  | 支持紧缓冲层光缆和松管型光缆，尾部带有光纤进线孔固定位，可固定室内、室外光缆. |  |  |
|  |  | 支持磨接方式，熔接方式，可选配熔接盘； |  |  |
|  |  | 前端带有光纤端口标示条，便于端口标示；配合跳线导线架的使用，方便跳线有序管理 |  |  |
| 12 | 24口铜缆数据配线架 | ▲配线架无需添加任何配件即可实现屏蔽/非屏蔽通用和光铜混用. 24xRJ45，端口自带可拆卸翻盖式防尘盖；防尘盖颜色可选8种,满足彩色化管理需求,同面板上防尘盖可互换通用.前端自带线缆端口标识系统，便于安装完后的系统维护；通过UL认证,证书上有该配线架的型号，提供厂家盖章的彩页及证书复印件。 | 个 | ≥18 |
|  |  | 支持Cat.5e，Cat.6，Cat.6a，Cat.7，Cat7a模块混配; |  |  |
|  |  | Snap-In模块化结构，可根据需求灵活配置1-24个模块，方便系统扩容。配线架模块与面板模块构造一致，保证性能补偿一致; |  |  |
|  |  | 集成了电缆导线架，可以保证快速、有效的固定电缆; |  |  |
|  |  | 机架类型：标准 19英寸; |  |  |
|  |  | 25 年系统质保。 |  |  |
| 13 | CAT6非屏蔽模块 | 六类模块完全超越六类标准中的规定，并在性能上进行预留。可支持五类，超五类，六类定义的所有应用，如10baseT,Ethernet, 1000baseT Gigabit Ethernet, 155M ATM,622M ATM等。并且模块的四个连接点信道性能完全超越ISO/IEC 11801:2002，TIA/EIA 568B 六类标准中的规定 | 个 | ≥432 |
|  |  | 免打线设计，无需打线工具即可快速安装；可提供彩色型号。 |  |  |
|  |  | ▲带宽支持到350MHz；通过UL认证,证书上该类模块的型号。提供厂家盖章的彩页及证书复印件。 |  |  |
|  |  | Snap-In模块化设计； |  |  |
|  |  | 颜色编码T568A和T568B； |  |  |
|  |  | 模块可满足从22AWG~24AWG，24AWG~27AWG线缆的端接； |  |  |
|  |  | 可支持线缆类型：F1/UTP、F/UTP、F/FTP、F2/UTP、S/FTP、SF/UTP； |  |  |
|  |  | 提供短小尺寸的模块，符合现场安装需求，模块深度不超过29mm； |  |  |
|  |  | 最大接触阻抗：20m Ohm； |  |  |
|  |  | 最大DC阻抗：200m Ohm； |  |  |
|  |  | 绝缘阻抗：500M Ohm； |  |  |
|  |  | 耐电压：峰值1000V DC/AC； |  |  |
|  |  | 插拔次数：＞750次； |  |  |
|  |  | 重复安装次数：＞20次 |  |  |
| 14 | 单模尾纤 | LC单模尾纤,1米，OS2,光纤等级：OS2 G657.A1 | 条 | ≥760 |
|  |  | 支持：FDDI 100Mbps/ 100 base FX、1000 base SX/LX、10G Base LX、 10G Base LX； |  |  |
|  |  | 提供单模OS2零水峰 |  |  |
|  |  | ▲单模：插入损耗：≤0.25dB，回波损耗：≥55dB(upc) 最小弯曲半径7.5mm |  |  |
|  |  | 护套： LSZH低烟无卤护套； |  |  |
| 15 | 多模光纤尾纤 | LC多模尾纤,1米，OM4, | 条 | ≥456 |
|  |  | 支持：FDDI 100Mbps/ 100 base FX、1000 base SX/LX、10G Base LX、 10G Base LX； |  |  |
|  |  | ▲多模：插入损耗：≤0.25dB，回波损耗：≥30dB；最小弯曲半径7.5mm |  |  |
|  |  | 护套： LSZH低烟无卤护套; |  |  |
| 16 | 单多模耦合器LC | 同一款光纤适配器可支持工作区、管理区配线架安装以及区域配线架； | 个 | ≥608 |
|  |  | 可作为FTTD解决方案； |  |  |
|  |  | ▲具有与数据模块同样的结构，Snap-In方式安装。 |  |  |
|  |  | 满足ISO/IEC 11801标准。 |  |  |
|  |  | 可用于光纤配线架中的光纤跳线或尾纤的互相连接 |  |  |
|  |  | 可用于工作区内的光纤连接件或尾纤的互相连接 |  |  |
| 17 | 熔纤 | 国产品牌 | 点 | ≥1216 |
|  |  | 发兰头、通光测试、贴标签等 |  |  |
| 18 | 辅材 | 国产品牌 | 批 | 1 |
|  |  | 线夹、扎带、胶带、水晶头等 |  |  |
| 19 | 线槽 | 国产品牌：150mmX100mmX1.5mm | 米 | ≥380 |
| 20 | 开孔 | 所有楼层开孔,垃圾清理/修复 | 个 | ≥15 |

2、机房搬迁设备清单（包括但不限于以下设备）：

| 位置 | 品牌 | 设备类型 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体楼 | EMC | 存储 | isilon-nl-series | 1 |
| 主体楼 | EMC | 存储 | isilon-nl-series | 1 |
| 主体楼 | EMC | 存储 | isilon-nl-series | 1 |
| 主体楼 | HP | 存储 | 3Par 8400 | 1 |
| 主体楼 | HP | 磁带库 | MSL3040 | 1 |
| 主体楼 | HP | 磁带库 | MSL2040 | 1 |
| 主体楼 | EMC | 存储光纤交换机 | DS300B | 1 |
| 主体楼 | EMC | 存储光纤交换机 | DS300B | 1 |
| 主体楼 | HP | 服务器 | DL388 G8 | 1 |
| 主体楼 | IBM | 服务器 | X3550 M3 | 1 |
| 主体楼 | IBM | 服务器 | X3550 M3 | 1 |
| 主体楼 | 极进 | 交换机 | BD8806 | 2 |
| 主体楼 | 极进 | 交换机 | X430 | 3 |
| 主体楼 | H3C | 交换机 | 5500 | 2 |
| 主体楼 | 华为 | 交换机 | 5730 | 2 |