附件：

广东省人民医院4t锅炉维护保养项目技术需求

一、项目范围和情况

1、项目概况：锅炉房在用4t湿背全自动燃气蒸汽锅炉，品牌：天鹿，自2002年投入使用，运行正常，作为特种设备，执行特种设备相关管理规范，每年均通过“广州特种承压设备检测研究院”检测运行，但受火焰、烟气、灰（渣）、水、汽、油等冲刷和腐蚀之下，不可避免地会出现泄漏、磨损、烧坏、变形、腐蚀、老化等现象。需专业性定期检查、及时发现和消除设备存在的隐患，更换或修理损坏部件，以保证锅炉安全附件的灵敏可靠，使设备及附件恢复和保持良好的技术性能，为经济运行、安全使用提供保障。

2、项目范围：相关4t天鹿锅炉的燃烧、供水、供电、蒸汽、炉体等系统的设备设施，具体包括并不限于以下：

2.1燃烧系统：自燃气公司的天然气入户表后到锅炉的用气管道、点火装置、燃烧系统；

2.2供水系统：入户水管（阀门）后到锅炉的管道和循环水系统；

2.3用电系统：锅炉控制电箱、锅炉电控系统；

2.4蒸汽供气系统：锅炉炉体至锅炉房蒸汽分气缸前阀门部分;

2.5排烟系统：锅炉炉体至锅炉炉体排烟口外的1米部分；

2.6其他：锅炉的内外炉体主体等。

二、维保技术要求及主要工作内容

## 1、月保养内容：

1.1检查锅炉燃烧机燃烧自控，并进行火焰调节。

1.2采用烟气分析仪对燃烧风油（气）比例调节，使尾气排放达到国标要求。

1.3锅炉电控箱电气元件的检查及保养。

1.4进行锅炉自动给水和低、极低水位报警停炉检查测试，清洁电极，检查浮球联动开关和电接点温度表动作精度。

1.5检查压力控制器负荷控制、第一超压、第二超压、报警停炉和安全阀超压开启排汽压力。

1.6对机械设备进行润滑保养指导、监督、检查、实施。

1.7燃烧机检查并防止三漏（油、电、气）。

1.8采用燃气泄漏检测设备每月对锅炉房内燃气管道及燃烧器阀组进行燃气泄漏检测，保证锅炉房内用气安全。

1.9提供易损备件清单，并免费更换已损坏的低价值（200元以内）易损件配件。

## 2、年保养内容：

2.1含月保检查项目和电控箱、继电器、接触器触点等的检查和保养。

2.2拆开锅炉检修孔，检查内部是否有水垢及腐蚀状况。

2.3打开锅炉前、后烟箱门，并清理烟灰、烟垢。

2.4年保事项由乙方技术人员现场负责，由甲方派1~2名人员协助施工管理。

三、服务要求

1、每月进行一次“月保”，每次不少于半个工作日；（注：月保时间为当月的第二周或第三周）；

2、应急维修，2小时内响应，4小时内尽快到现场进行维修，并在当天完成维修工作（特殊情况除外）；

3、负责培训院方锅炉操作人员。

4、提供锅炉保养维修的标准格式和每次维修记录（可参考相关附表）

四、质量标准：按《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《高效能特种设备节能监督管理办法》、《锅炉节能技术监督管理规程》相关规范和要求落实保养计划，协助年检，保证锅炉取得年检合格证（除因院方原因造成的）。

附表1：

### 主要设备清单

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天鹿锅炉品牌 | 型号：WNS4-1.25-YQ |
| 2 | 电控系统 | 普通继电器 |
| 3 | 水泵（循环泵） | 立式不锈钢 |
| 4 | 水处理 | -- |
| 5 | 节能器 | -- |
| 6 | 加药装置 | -- |
| 7 | 水箱 | -- |
| 8 | 分汽缸 | -- |
| 9 | 烟囱 | -- |

附表2：

锅炉设备维护保养服务参考     □月保    □年保

| 用户单位 |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉型号 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 燃烧器型号 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉外观 | □正常 □异常 |  |  | 13 |  | 高水位 |  | □正常 □异常 |
| 2 | 阀门仪表 | □正常 □异常 |  |  |  |  | 低水位 |  | □正常 □异常 |
| 3 | 燃烧器 | □正常 □异常 |  |  |  |  | 启停水位 |  | □正常 □异常 |
| 4 | 水泵 | □正常 □异常 |  |  |  |  | 极低水位 |  | □正常 □异常 |
| 5 | 电气元件 | □正常 □异常 |  |  |  |  | 水位电极 |  | □正常 □异常 |
| 6 | 炉胆承压部件 | □正常 □异常 |  |  | 14 |  | 负荷控制 |  | □正常 □异常 |
| 7 | 自控装置 | □正常 □异常 |  |  |  |  | 第一超压 |  | □正常 □异常 |
| 8 | 火焰 | □正常 □异常 |  |  |  |  | 第二超压 |  | □正常 □异常 |
| 9 | 伺服电机 | □正常 □异常 |  |  | 15 |  | 1#安全阀 |  | □正常 □异常 |
| 10 | 气压（油压） | □正常 □异常 |  |  | 16 |  | 2#安全阀 |  | □正常 □异常 |
| 11 | 检漏装置 | □正常 □异常 |  |  | 17 |  | 锅炉房燃气泄漏 |  | □正常 □异常 |
| 12 | 烟温 | □正常 □异常 |  |  | 18 |  | 烟温锁炉 |  | □正常 □异常 |
| 19 | 水质报告 | （用户提供） |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |
| 20 | 锅炉尾气 | 烟温 | O2 | CO |  | CO2 |  | NOX | □正常 □异常 |
| 原因分析及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户意见： □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 用户签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3：

用户服务参考卡

| 用户单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 锅炉型号 |  | 锅炉编号 |  |
| 燃烧器型号 |  | 日 期 |  |
| 故障原因： |  |  |  |
| 服务内容： |  |  |  |
| 处理方法： |  |  |  |
| 零配件更换： |  |  |  |
| 用户意见： □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 用户签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 服务人员： 年 月 日 |  |  |  |

附表4：

常用200元以内零（配）件参考表

| 名称 | 型号 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 维保合同内免费更换配件 |  |  |
| 按钮开关 |  |  |
| 指示灯 |  |  |
| 压力表 |  |  |
| 电接点温度表 |  |  |
| 电铃 |  |  |
| 人孔垫片 |  |  |
| 手孔垫片 |  |  |
| 三通旋塞 |  |  |
| 金属石墨垫 | DN40/ DN50 |  |

附表5：

常用200元以上零（配）件价格参考表

| 名称 | 型号 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 程控器 | LFL1.333 |  |
| 电眼 | QRA2 |  |
| 主气阀 | DN50-DN100 |  |
| 点火阀 | MVD 505/5 |  |
| 检漏仪 | DK2F/VPS504 |  |
| 压力开关 | GW50 |  |
| 伺服马达 | SQM10 |  |
| 带自关阀的压力表 | 0-100mbar |  |
| 点火变压器 | ZM 20/14 |  |
| 点火电极 |  |  |
| 过滤器 | DN65/DN80/DN100/DN125 |  |
| PLC | FX1S-30MR |  |
| 触摸屏 | 黑白/彩色 |  |
| 压力控制器 | YWK-50-C/KP36 |  |
| 浮球水位控制器 | UQK32/31 |  |
| 接触器 | 22-32A/63A/110A |  |
| 热继电器 | 32A/63A/110A |  |
| 板式水位计 | X49H-25 |  |
| 双色水位计 | X49H-25 |  |

报价参考附表1：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天鹿锅炉品牌 | WNS4-1.25-YQ |  |  |
| 2 | 电控系统 | 普通继电器 |  |  |
| 3 | 水泵（循环泵） | 立式不锈钢 |  |  |
| 4 | 水处理 | -- |  |  |
| 5 | 节能器 | -- |  |  |
| 6 | 加药装置 | -- |  |  |
| 7 | 水箱 | -- |  |  |
| 8 | 分汽缸 | -- |  |  |
| 9 | 烟囱 | -- |  |  |

报价参考附表2：

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 品牌 | 服务期 | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2022年  月  日

报价联系人：

联系人电话：