附件1

广东省人民医院电梯维保项目（2022-2023年度）服务需求

一、项目概况

本项目是对广东省人民医院电梯维护保养服务项目进行公开院内比选。服务范围包括：中山二路院本部、合群门诊部、惠福分院、平洲分院等的扶梯和直梯，维保服务时间1年。
★二、服务商资格要求

服务商参加本次询价活动应具备下列条件：
1、服务商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提交有效的企业法人证书复印件（加盖公章）；
2、服务商具有《特种设备安装改造维修许可证》（电梯）（B级或以上，提供证书复印件)；或者，已按市场监管总局市监特设【2019】32号文换证的，则提供有效的《特种设备生产许可证》（许可项目涵盖：电梯安装（含修理）；许可子项目含：曳引驱动乘客电梯，许可参数须完全满足本项目电梯规格）（提供证书复印件并加盖公章）；

3、2017-2021年度内，未被任何政府部门通报批评。

4、服务商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。
三、总体要求

（一）根据广州质量技术监督局要求，对每台电梯进行维护保养，维护保养内容及要求见附件二表一～表四《电梯维保项目及要求》，维保单位要按下表二内容定期对电梯进行维护保养，并且按照《广州市乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录》要求填写记录，为每台电梯建档。

（二）维保范围

1、维保范围：维保中除轿厢内装饰、机房电源总开关及进线、人为损坏、年审费及国家新增要求改造外的，其它部件、零配件、检查、调整、润滑等其它项目由服务商免费提供原电梯品牌配件，并需经用户审核为正当采购的进行维修更换。

2、管理与监督：对每个品牌的维保电梯按季度、半年、年度等列出维保电梯更换零部件清单及价格与相应的总结，汇报给用户，作为用户进行维保费结算申办、监督、管理。

（三）本项目为全包项目，但考虑日常管理中容易出现人为破坏、国标要求整改等情况，因此服务商需对每个品牌的维保电梯参照下附件三《常用的电梯配件清单》中的电梯零部件进行报价(包括全新更换和维修价格)，并承诺电梯零部件为原厂正品，其报价不高于正常市场价，更换的电梯零部件质保期为一年，维修的电梯零部件质保期为3个月（因同一配件维修的部位不相同，维修报价采用折中报价，不能维修的或没有维修价值的请注明）。如果某品牌电梯没有表三中对应配件的请在备注栏中注明；如果表五中出现项目漏报的，评标时按所有合格服务商相应项目报价的最高值修正后作为评标价。签订合同时服务商的报价表三中出现漏报项目的，按所有服务商相应项目的最低报价取值，服务商在今后维护中如需更换、维修配件，不得超过本次报价，且更换零配件时服务商免费提供人工费或工时费服务，报价为含税价。

★（四）发生电梯困人故障时：

1、院本部：要求接到通知后15分钟内维保人员到达现场解救。

2、其他院区：要求接到通知后30分钟内维保人员到达现场解救。

其他一般故障，要求接到通知后30分钟内维保人员到达现场，确保电梯的应急服务及安全。

▲（五）维保人员到达现场后，一般故障要求2小时内排除，更换主要部件6小时内完成，特殊情况双方协商解决。

（六）指定本项目负责人，提供公司服务热线电话及项目负责人电话，提供24小时维保服务。

（七）协助用户管理人员对电梯进行管理。

（八）确保电梯的年检通过。

（九）在维保范围内,承担因维保原因造成的安全责任和造成的经济损失。

（十）本次询价不接受联合体。

（十一）需包含电梯零配件材料价格（零配件报价不得高于其门店的零售价格）、维修更换人工费、管理费、税金等各项费用。

（十二）其它设备运行环境、条件以现场为准。

（十三）维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由服务商承担全部责任。

（十四）维保期间，如有电梯的增减，按同品牌同规格同层站进行增减。

四、服务商人员要求

★（一）要求驻场人数不少于4人（按照每15台电梯派驻一人的标准安排驻场电梯保养技工）；要求驻场保养技术人员须常驻医院内（院本部由院方根据广州市医院电梯维护保养的相关要求在院内提供不少于20m2的驻场场地），电梯出现故障问题在30分钟内赶到现场进行处理；其余未要求驻场的电梯出现故障问题须在60分钟内赶到现场进行处理；电梯维保人员总数必须满足平均15台/人的条件。

★（二）提供拟派驻电梯维修保养人员名单及相关电梯安装、维修操作证复印件、从业经历等；签订合同后，服务商派驻人员必须报请用户审核同意后，再进驻；否则需及时更换人员，保证进驻人数及人员素质。

▲（三）提供企业技术人员购买社保的证明及相应人员的资质证书复印件并加盖公章，相关人数要求如下：

1、电气或机械专业技术人员不少于8人，其中高级工程师不少于2人，工程师不少于4人；

2、持相应作业项目资格证书的特种设备作业人员等技术工人不少于40人；

3、维护单位技术主要负责人需具有电气或机械专业高级工程师资格；

4、专职质量检验人员不少于4人。

▲（四）要求派驻人员设立主管一名，具有5年以上工作经验，持中级以上电梯安装、维修职业资格证书；其它三名以上人员必须具三年以上维修资格；人员更换及流动率不高于30%/年。（需提供驻场人员过往项目清单及客户联系人、联系方式并加盖公章，以便采购人查核。）

五、技术要求、维护要求

（一）项目保养内容、主要技术规程及服务要求：

1、项目保养内容：按国家、省、市、行业等相关要求执行；

2、主要技术规程：按国家、省、市、行业等相关技术要求执行；

3、服务要求：按国家、省、市、行业等相关规范提供服务。

（二）电梯日常维护保养项目及要求

1、半月维保项目和要求（见附件二表一）

2、季度维保项目和要求（见附件二表二）

3、半年度维保项目和要求（见附件二表三）

4、年度维保项目和要求（见附件二表四）

六、维保质量要求及监督

电梯维保的质量要求按国家、省、市、行业等相关要求为依据，结合医院的特殊性和服务需求，从质量、服务、及时性等进行监督评分，评分项目见附件四，考核方法是：

以100分为基准分，每季度考核一次，进行共同确认。

95分以上（包括95分）不进行扣罚；

94~90分以上，每低1分扣减100元；

89~80分以上，每低1分扣减200元；

79~70分以上，每低1分扣减300元；

69~60分以下，每低1分扣减500元；

60分以下的，用户可中止合同，不付当期及中止后的付款，且不作任何赔偿。

连续两季度考核得分少于80分以下，用户有权提前终止合同；如在维保合同期屡次要求不改或损坏情节严重的用户停付当期所有合同付款，并有权终止合同。

扣减金额在当季维保费中扣除，如违约或损失较大的，可顺延在下期维保费扣除。

七、维保费用结算及支付

（一）采购方按(□月   ■季  □半年   □年 )支付维护保养费，具体支付时间和金额为： 按季支付，按季统计当季电梯维护保养数量，由服务商提供合法发票及季度总结申请办理支付，采购方收到后30个工作日内完成支付。

（二）申请办理维保结算费用时，公司必须完成当期维保工作，提交结算申请表、季度总结、更换配件统计及确认表、维护记录报表、质量及日常监督管理确认表、安全与质量分析表等相关资料。

（三）如有发生相关维护保养费扣减或扣除的，经双方监督、确认后，进行扣除。

（四）维保费用：采取含税每台电梯单价包干的形式。包括：人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、火灾公众责任险费、耗材及零配件费、行政费、交通工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部所有一切费用；合同期内不得以任何理由（包括并不限于市场价格涨落及汇率、税率变动、政府政策及收纳问题）要求提高服务费的标准。

八、违约责任

（一）未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）合同期间无法继续履行合同而需要解约的（政府及政策性除外），应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同总额20%的违约金。

（三）采购方违反约定私自招集非服务商人员从事电梯维护保养工作的，应当承担对电梯的运行埋下隐患的责任。

（四）如因维保原因，不能一次性通过年检的，服务商必须立刻进行整改、并改约年检，直到通过，产生费用全部由服务商负责，如二次年检仍不能通过的，采购方有权请第三方进行整改及约检，产生的费用从服务商的当期维保费扣除。如因国家新增检验项目或采购方要求引起的整改，费用由采购方负责。

（五）电梯困人超过30分钟至119分钟才解救的每次按500元标准扣罚服务商的违约金；超过120分钟的将按《特种设备安全监察条例》中的规定处理。

（六）除协商解决的故障维修延期外，故障停梯不能超过24小时。如果超过规定的时间，罚款200元/24h计算（每超过24小时段，按下一时段计算），但不能超过本台梯该月的保养费。如服务商在协定时间内仍未能完成维修的，采购方有权请可第三方负责维修，产生的费用服务商支付。

★（七）其余详细条款见附件一。

附件一：

全院电梯维保监管处罚细则

电梯故障分类：

重大故障：曳引机及其附属部件故障、蜗轮蜗杆减速箱故障、控制柜主控板故障、曳引轮及曳引钢丝绳故障、手扶梯扶手带故障、电机故障、传动链故障。

一般故障：除重大故障外的一般性硬件故障及软故障。

困人故障：电梯发生故障时，有人被困于电梯轿厢内的故障。

电梯故障维修速度监管执行：

电梯发生困人故障时：

院本部：

接到困人报障后，服务商需派员于15分钟内赶到现场处理，到场后必须在60分钟内释放被困人员，2小时内恢复电梯正常运行。

其他院区：

接到困人报障后，服务商需派员于30分钟内赶到现场处理，到场后必须在60分钟内释放被困人员，2小时内恢复电梯正常运行。

院本部接到困人报障，超过15分钟但30分钟内赶到现场，对服务商处以每次200元标准进行处罚。

全院范围接到困人报障，超过30分钟但2小时内赶到现场的，对服务商处以每次500元标准进行处罚，并按《广州市电梯管理条例》中的规定处理；超过2小时的将按《特种设备安全监察条例》中的规定处理。

发生一般性故障时：

院本部：服务商需派员于30分钟内到达现场处理，2小时内排除故障使电梯恢复正常运行。超过30分钟未到场或超过2小时未处理完成将对服务商处以每次200元标准处罚。

其他院区：服务商需派员于60分钟内到达现场处理，4小时内排除故障使电梯恢复正常运行。超过60分钟未到场或超过4小时未处理完成将对服务商处以每次200元标准处罚。

如需更换主要部件时，需我院技术人员现场确认，并由服务商6小时内更换完毕。

发生重大故障时，服务商到场查明故障原因后向我院主管负责人汇报，并根据故障类别、重要程度及我院电梯实际使用情况协商修复期限，并于期限内完成修复。

除重大故障需延期修复外，其余故障停梯不允许超过24小时，如一般性故障停梯超过24小时或重大故障超过维修期限24小时，将对服务商处以200元/24小时罚款（每超过24小时，按下一时段计算）。

以上扣罚金额不超过该电梯当月维保费。

电梯维保质量监管执行：

4、服务商需严格按照合同约定及我院要求执行，服务商保养工作无法满足相关要求的，服务商应返工执行，我院将按照每次200元标准进行扣罚。

5、基于对双方长时间友好合作的信任，我院技术人员将对服务商的电梯保养工作予以抽查，每月抽查约10%，如抽查全部合格，则判定服务商当月维保工作符合要求；如抽查出现维保不合格的电梯，则要求服务商重新检查当月所有维保电梯，并根据不合格电梯所占抽查比例判定当月维保电梯不合格数量，并根据第4点对服务商处以每台每次200元标准进行扣罚。计算公式为（X为抽查不合格电梯数量）：

X÷[(维保数量)×10%]×(维保数量)×200。

6、如发现服务商出现维保、巡查造假现象，我院将对服务商处以每台每次500元扣罚，并将服务商列入失信名单，服务商剩余合同期内工作将被严格监督，并取消服务商将来参与我院电梯项目的资格。

7、年检未能通过时，按合同第十二条第（七）款执行。

以上扣罚金额上不封顶。

其他方面监督执行：

服务商每季度向我院申请维保费用时，需同时书面提交我院电梯该季度运行情况，零配件、易损件等使用明细及金额。

服务商每年度需在年度最后一期维保费用申请的同时，向我院递交我院电梯年度运行情况，维修更换建议以及我院电梯维保项目该年度的运营成本，包括本项目的人力成本、公司运营成本、零配件使用明细及成本等，以便我院对来年的项目控制价提供充分合理的依据。
以上两点服务商如不提供，我院将暂停相关维保费用的支付办理，直至服务商完整提供相关材料为止。
附件二

表一

广东省人民医院电梯维保项目及要求(按国标执行)

	一、半月保养项目内容及要求

	序号
	维保项目(内容)
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常

	29
	其他项目
	


表二
季度维保项目及要求除符合表一的要求外，还应当符合表二的要求

（包括但不限于）

	二、季度保养项目内容及要求

	序号
	维保项目(内容)
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常

	29
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	30
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	31
	位置脉冲发生器
	工作正常

	32
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	33
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	34
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	35
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	36
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	37
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	38
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	39
	消防开关
	工作正常，功能有效

	40
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	41
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常

	42
	其他项目
	


表三

半年度维保项目及要求除符合表二的要求外，还应当符合表三的要求

（包括但不限于）

	三、半年度保养项目内容及要求

	序号
	维保项目(内容)
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常

	29
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	30
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	31
	位置脉冲发生器
	工作正常

	32
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	33
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	34
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	35
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	36
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	37
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	38
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	39
	消防开关
	工作正常，功能有效

	40
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	41
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常

	42
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	43
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	44
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	45
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	46
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	47
	控制柜各仪表
	显示正确

	48
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	49
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	50
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	51
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	52
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	53
	对重缓冲距
	符合标准

	54
	补偿链(绳)与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	55
	上下极限开关
	工作正常

	56
	其他项目
	


表四

年度维保项目及要求除符合表三的要求外，还应当符合表四的要求

（包括但不限于）

	一、年度保养项目内容及要求

	序号
	维保项目(内容)
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置(安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常

	29
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	30
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	31
	位置脉冲发生器
	工作正常

	32
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	33
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	34
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	35
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	36
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	37
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	38
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	39
	消防开关
	工作正常，功能有效

	40
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	41
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常

	42
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	43
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	44
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	45
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	46
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	47
	控制柜各仪表
	显示正确

	48
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	49
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	50
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	51
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	52
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	53
	对重缓冲距
	符合标准

	54
	补偿链(绳)与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	55
	上下极限开关
	工作正常

	56
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	57
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	58
	制动器铁芯(柱塞)
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	59
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	60
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	61
	限速器安全钳联动试验(每 2年进行一次限速器动作速度校验)
	工作正常

	62
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	63
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	64
	轿厢和对重的导轨支架
	固定，无松动

	65
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	66
	随行电缆
	无损伤

	67
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	68
	轿厢称重装置
	准确有效

	69
	安全钳钳座
	固定，无松动

	70
	轿底各安装螺栓
	紧固

	71
	缓冲器
	固定，无松动


附件三
电梯维保质控监督标准

	项目
	内容
	标准
	扣分标准
	评分

	
	
	
	
	

	机
房
	机房环境
	机房应通风良好，门窗应防风雨，门应有锁，并标有“机房重地，闲人免进”字样，环境卫生达到无尘、无杂物，通向机房、滑轮间和底坑的通道应畅通。
	1
	

	
	马达、曳引机
	曳引机工作无异常，曳引系统油量适当，除蜗杆伸出端外无渗漏。
	3
	

	
	电磁制动器
	制动器动作灵活，工作可靠。
	3
	

	
	曳引及导向轮
	曳引轮、导向轮在空载或满载情况下对垂直线的偏差均不大于2mm。
	2
	

	
	曳引钢丝绳
	曳引绳不应有过度磨损、断股等缺陷，不超出报废标准，符合规范。
	2
	

	
	控制柜、驱动控制系统
	电气元件工作无异常、负载及层楼数据正常、卫生清洁。
	2
	

	
	限速器、传感器
	限速器动作速度校验、其动作速度应符合标准规定，卫生清洁。
	1
	

	井
道
	井道环境、开关门
	环境卫生达到无杂物、清洁，照明明亮正常。
	3
	

	
	门系统
	门保护装置安全可靠、正常。
	3
	

	
	隔磁板、钢带等设备
	钢带应张紧、隔磁板等运行中不得与轿厢或对重相碰触。
	3
	

	
	限位开关
	上、下两端应装设极限位置、保护开关正常。
	3
	

	
	对重装置/支架导轨
	运行平稳、无松动、可靠固定。
	3
	

	
	随行电缆
	电缆不应打结和波浪扭曲现象，不得与线槽、线管发生卡阻。固定应可靠。
	3
	

	轿
顶
	补偿链(绳)
	无破损、无扭曲、平顺无碰撞、无异响。
	2
	

	
	轿厢顶环境
	轿顶卫生清洁、无杂物。护栏高度一般不超过轿顶最高部件，当顶层高度允许时，护栏高度应为1.05m。
	1
	

	
	润滑情况
	轿顶上的导向滑轮、反绳轮等装置运行正常、润滑、防护装置齐全。
	2
	

	
	导靴滚轮/限速器绳
	动作平稳、灵活、无磨损。
	2
	

	
	开关门驱动系统
	顺畅平稳、无杂音、无异物、接触良好。
	2
	

	轿
厢
	内部状况
	照明明亮、通风良好，轿厢内紧急报警装置和应急照明正常。
	1
	

	
	舒适感/平层状态
	平层舒适、准确。
	1
	

	
	轿厢操作板
	轿厢内操纵按钮动作应灵活，信号显示清晰，控制功能正确有效。轿厢超载装置或称重装置动作可靠。
	1
	

	
	安全触板/光幕保护
	动作灵敏、清洁。
	1
	

	出
入
口
	出入口立柱/厅轿门
	层门与轿门的锁闭正常、无损坏等符合规范。
	2
	

	
	门扇与踏板间隙
	符合规范，无异物、运作通畅。
	1
	

	
	厅门按扭/方向指令
	呼梯、楼层显示等信号系统功能有效，指示正确，动作无误。
	1
	

	底
坑
	底坑环境
	清洁、干燥、无污水、无杂物。
	1
	

	
	安全、限位开关
	应在轿厢或对重接触缓冲器前起作用，并在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。
	3
	

	
	安全装置
	动作正常、可靠，符合规范。
	3
	

	
	称量传感器
	动作灵敏、准确、正常、可靠，符合规范。
	2
	

	
	缓冲器对/重缓冲器
	缓冲器固定可靠、油位正确，柱塞无锈蚀，缓冲器动作符合规范。
	3
	

	
	涨紧绳轮
	涨紧绳松紧符合规范，涨紧轮无绳脱槽和无异物落入的防护罩等。
	2
	

	
	平衡钢丝绳/补偿轮
	无拖底，符合规范。
	1
	


电梯维保质控日常监督标准

	项目
	内容
	标准
	扣分标准
	评分

	故障发生后反应时间
	一般性
	30分钟内到场
	1
	

	
	紧急性
	20分钟内到场
	2
	

	
	电梯困人释放
	10分钟内到场
	3
	

	故障修复时间
	日常维修
	1小时内
	1
	

	
	一般维修
	2小时内
	2
	

	
	重大维修
	24小时内
	3
	

	重复故障现象
	周重复次数
	无
	3
	

	
	月重复次数
	少于三次
	3
	

	有故障或异常不汇报
	巡查、维护、维修
	每次
	3
	

	不准时维保
	每15天的维保
	1次/15天
	3
	

	维保时间不足或不规范
	每台每15天的维保时间
	3小时/台
	1
	

	每天巡查不到位
	每天上午巡查一次
	1次/天
	2
	

	维保不报到和登记
	借用锁匙不登记
	每次登记
	1
	

	
	维修、维保不报到
	先报到
	2
	

	
	维修、维保按规范记录
	不准
	1
	

	
	不经同意私带外人进入
	不准
	3
	

	维保不规范
	基站无设置围栏
	按规定
	3
	

	
	轿厢内无放置围栏
	按规定
	3
	

	
	维保人员不佩戴胸卡
	按规定
	2
	


附件四
服务范围（广东省人民医院电梯维保项目统计表）

	安装

地点
	电梯厂牌

型号
	使用证编号
	出厂编号
	注册代码
	额定载重
	层站数
	速度
	使用日期

	主体楼门诊
	广州OTIS3000
	梯粤A300100054
	D6NE3025
	31704400002000050003
	1000
Kg
	7层7站
	1.75M/S
	2000-5-25

	主体楼门诊
	广州OTIS3000
	梯粤A300100053
	D6NE3024
	31704400002000050002
	1000
Kg
	9层9站
	1.75M/S
	2000-5-25

	主体楼门诊
	广州OTIS3000
	梯粤A300100089
	D6NE3026
	31104400002000050031
	1000
Kg
	7层7站
	1.75M/S
	2000-5-25

	主体楼门诊
	广州OTIS3000
	梯粤A300100088
	D6NE3027
	31104400002000050030
	1000
Kg
	7层7站
	1.75M/S
	2000-5-25

	主体楼门诊
	广州OTIS3000
	梯粤A300100056
	D6NE3029
	31704400002000050005
	1000
Kg
	9层9站
	1.75M/S
	2000-5-25

	主体楼门诊
	广州OTIS3000
	梯粤A300100055
	D6NE3028
	31704400002000050004
	1000
Kg
	7层7站
	1.75M/S
	2000-5-25

	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	梯粤A300100085
	M-XG-E3206-4
	31104400002002060062
	1000
Kg
	25层21站
	2.5M/S
	2002-6-7

	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	梯粤A300100084
	M-XG-E3205-3
	31104400002002060061
	1000
Kg
	25层21站
	2.5M/S
	2002-6-7

	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	梯粤A300100074
	M-XG-E3204-2
	31704400002002050005
	1600
Kg
	25层21站
	2.5M/S
	2002-5-28

	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	梯粤A300100073
	M-XG-E3203-1
	31704400002002050004
	1600
Kg
	25层21站
	2.5M/S
	2002-5-28

	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	梯粤A300100072
	M-XG-E3202-0
	31704400002002050003
	1600
Kg
	25层21站
	2.5M/S
	2002-5-28

	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	梯粤A300100071
	M-XG-E3201-1
	31704400002002050002
	1600
Kg
	25层21站
	2.5M/S
	2002-5-28

	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	梯粤A300100075
	M-XG-E3207-5
	31704400002002080003
	1600
Kg
	28层28站
	2.5M/S
	2002-7-27

	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	梯粤A300100070
	M-XG-E3208-6
	31704400002002080004
	1600
Kg
	28层28站
	2.5M/S
	2002-7-27

	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	梯粤A300100086
	M-XG-E3211-1
	31104400002002060063
	1000
Kg
	26层26站
	2.5M/S
	2002-7-27

	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	梯粤A300100087
	M-XG-E3210-1
	31104400002002060064
	1000
Kg
	26层26站
	2.5M/S
	2002-6-7

	影像楼
	日本三菱GPS-5
	梯粤A500050073
	E-OX-Z4304
	31104401042012050025
	1275
Kg
	15层14站
	1.6M/S
	2013-4-1

	影像楼
	日本三菱GPS-5
	梯粤A300106121
	E-OX-Z4305
	31104401042012050024
	1275
Kg
	13层13站
	1.6M/S
	2012-8-26

	科教楼
	日本三菱GPS-IIVFCL
	梯粤A300100067
	E-XF-93301.1
	31704400002000110007
	1000
Kg
	15层15站
	1M/S
	1996-4-29

	科教楼
	日本三菱GPS-II
	梯粤A300100068
	E-XF-93302.2
	31704400002000110008
	1000
Kg
	15层15站
	1.5M/S
	1996-4-29

	科教楼
	日本三菱GPS-II
	梯粤A300100069
	E-XF-93303.3
	31704400002000110009
	1000
Kg
	15层15站
	1.5M/S
	1996-4-29

	英东楼
	广州OTIS3000B
	梯粤A300105019
	D6NE8500
	31704401002003070003
	1600
Kg
	9层

9站
	1.75M/S
	2003-8-25

	保健楼
	MCA-B1600
	梯粤A500106371
	18G018220
	31704401042018090001
	1600Kg
	14层14站
	1.75M/S
	2018-11-1

	保健楼
	MCA-B1600
	梯粤A500098585
	16G066210
	31704401042018020004
	1600Kg
	13层13站
	1.75M/S
	2018-11-1

	保健楼
	MCA-B1600
	梯粤A500106372
	16G066211
	31704401042018070002
	1600Kg
	13层13站
	1.75M/S
	2018-11-1

	保健楼
	MCA-B1600
	梯粤A500106370
	16G066212
	31704401042018060001
	1600Kg
	13层13站
	1.75M/S
	2018-11-1

	保健楼
	日立B-1600-2S105G
	梯粤A010115107
	XC2220-1
	31704401022004120003
	1600
Kg
	13层13站
	1.75M/S
	2005-1-18

	保健楼
	日立B-1600-2S105G
	梯粤A010115108
	XC2230-1
	31704401022004120004
	1600
Kg
	14层14站
	1.75M/S
	2005-1-18

	合群

门诊
	天津OTIS40
	梯粤A300100099
	79NG8704
	31704400002004010001
	1000
Kg
	6层

6站
	1M/S
	2000-3-30

	惠福西门诊
	上海三菱HOPE-11B
	梯粤A014710584
	0509013370
	31704401002006010001
	1800
Kg
	8层

8站
	1.5M/S
	2006-1-9

	惠福西门诊
	上海三菱HOPE-11B
	梯粤A014710583
	0509013371
	31704401002060100001
	1800
Kg
	7层

7站
	1.5M/S
	2006-1-9

	惠福西门诊
	上海三菱JS-BF-1200
	梯粤A014750579
	0509902030
	35004401002006010001
	扶梯
	
	0.5M/S
	2006-1-9

	惠福西门诊
	上海三菱JS-BF-1200
	梯粤A014750580
	0509902031
	35004401002006010002
	扶梯
	
	0.5M/S
	2006-1-9

	惠福西门诊
	上海三菱JS-BF-1200
	梯粤A014750581
	0509902032
	35004401002006010003
	扶梯
	
	0.5M/S
	2006-1-9

	惠福西门诊
	上海三菱JS-BF-1200
	梯粤A014750582
	0509902033
	35004401002006010004
	扶梯
	
	0.5M/S
	2006-1-9

	综合楼
	法国OTIS-GEN2 2000
	梯粤A300108226
	D6NF2810
	31304401042006070001
	1000
Kg
	12层12站
	1.6M/S
	2006-7-18

	综合楼
	法国OTIS-GEN2 2000
	梯粤A300108227
	D6NF2809
	31304401042006070002
	1600
Kg
	14层14站
	1.6M/S
	2006-7-18

	主体楼住院部
	通力PW10/10-19
	梯粤A300106044
	36016788
	31304401022005070007
	800Kg
	2层

2站
	1M/S
	2005-7-4

	惠福

分院
	佛山新力TWJ100/
0.28-ASP
	梯粤A500006050
	712XL06558D
	34004401042008015003
	100Kg
	2层

2站
	0.28M/S
	2008-2-2

	英东楼
	广州OTS3000B
	梯粤A500009636
	D6NG2242
	31704401042008095004
	1600
Kg
	4层

3站
	1.0M/S
	2008-10-21

	办公楼
	ELENESSA
	梯粤A500050069
	E-OX-Z4301
	31304401042012050007
	1275
Kg
	9层

9站
	1.5M/S
	2012-2-28

	办公楼
	ELENESSA
	梯粤A500050070
	E-OX-Z4302
	31304401042012050008
	1275
Kg
	9层

9站
	1.6M/S
	2012-2-28

	办公楼
	ELENESSA
	梯粤A500050071
	E-OX-Z4303
	31304401042012050009
	1600
Kg
	9层

9站
	1.7M/S
	2012-2-28

	主体楼手术室
	MAXIEZ-CZ-E
	
	E-Y3-U0901
	31104401042014030019
	1800

Kg
	2层

2站
	1.0M/S
	2014-6-13

	东二号楼
	MAXIEZ-LZ
	梯粤A500078848
	E-02-T5501
	31304401042015100003
	1600KG
	7层7站
	1.75M/s
	2017-2-20

	东二号楼
	MAXIEZ-LZ
	梯粤A500078847
	E-02-T5502
	31304401042015100004
	1600KG
	7层7站
	1.75M/s
	2017-2-20

	东二号楼
	MAXIEZ-LZ
	梯粤A500078849
	E-02-T5503
	31304401042015100005
	1600KG
	7层7站
	1.75M/s
	2017-2-20

	平洲分院
	通力PT21/16-19
	梯粵EM1186
	36501357
	31704406002006110001
	1600Kg
	6层6站
	1.6M/S
	2006-10-1

	平洲分院
	通力PT13/16-19
	梯粵EM1187
	36502555
	31704406002006110002
	1000Kg
	6层6站
	1.6M/S
	2006-10-1


PAGE  
1

