附件：
	名称
	数量
	参数要求及核心传感部件品牌

	温度数据采集设备
	113
	采样周期：1分钟（可调）
温度采集范围：-25℃至+80℃
工作温度：-25℃至+80℃
★典型精度：温度±0.1℃（需提供CNAS认可的计量机构出具的校准证书证明文件）
信号传输方式：无线射频传输

传输距离：不低于50米（视距）
供电方式：纽扣电池可更换
续航时间：不低于3年
★配置方式：可使用手机NFC或蓝牙进行配置
内置天线
内置于冰箱（冰柜）内，不破坏冰箱（冰柜）密封性
★核心传感部件品牌：瑞士SENSIRION

	超低温数据采集设备
	11
	采样时间间隔：1分钟（可调）
温度测量范围：-200℃至+100℃
★温度测量精度：±1℃（需提供CNAS认可的计量机构出具的校准证书证明文件）
安装方式：从检测孔引线进入，不破坏冰箱（冰柜）密封性
通信功能：支持全频段4G网络通信或无线射频传输
存储功能：内置32MB FLASH，支持外部扩展TF卡，至少可存储30万组监测数据
供电方式：直流电源或内部可充电电池
电源切换方式：自动切换
充电管理方式：充电自管理
断电续航时间：不低于6小时
声音提示：蜂鸣器
支持高清LED屏幕实时显示
支持4路传感器
★支持断网数据缓存及续传功能
★支持远程配置及升级功能
★核心传感部件品牌：瑞士IST

	环境温湿度数据采集设备
	53
	采样周期：1分钟（可调）
温度采集范围：-25℃至+80℃
湿度采集范围：0-99%RH
信号传输方式：无线射频传输
传输距离：50米（视距）
供电方式：纽扣电池可更换
电池使用寿命：不低于3年
工作温度：-25℃至﹢80℃
★典型精度：温度±0.3℃，湿度±5%RH（需提供CNAS认可的计量机构出具的校准证书证明文件）
★配置方式：可使用手机NFC或蓝牙进行配置
★显示内容：可实时显示温度、湿度、电池电量、信号强度等关键信息
内置天线
★核心传感部件品牌：瑞士SENSIRION

	物联网网关/读写器/接收器
	33
	工作温度：-25℃至+80℃
数据传输方式：与采集设备间采用无线传输，无需布线
通信功能：支持全频段4G网络通信
存储功能：内置32MB FLASH，支持外部扩展TF卡，至少可存储30万组监测数据
供电方式：直流电源或内部可充电电池
电源切换方式：自动切换
充电管理方式：充电自管理
声音提示：蜂鸣器
支持高清LED屏幕实时显示
★断网断电：支持断网断电监测及存储续传
★支持远程配置及升级功能

	水浸数据采集设备
	2
	采样时间间隔：1分钟（可调）
水位量程：定点（塑壳）
待机电流：不大于10μA
供电方式：纽扣电池
续航时间：不低于2年
探测线长度：根据医院要求定制
信号传输方式：无线射频传输
内置天线

	触摸电脑一体机
	9
	屏幕尺寸：15寸
响应时间：3ms
背光类型：LED
点距：0.24795mm×0.24795mm
分辨率：1920×1080/60HZ
屏幕比例：16:9
显示亮度：250cd/m2
对比度：3000:1
背光寿命：50000h
色彩深度：16.7M
信号输入接口：LVDS
触摸屏：电容式（投射式）
触摸方式：手指或专用触摸笔
点数：10点触摸
触摸通讯接口：USB口
触摸次数：>5000万次
触摸屏透光率：85±5%
表面硬度：≥6H
触摸屏分辨率：4096*4096
主板：Intel J1900工控主板
CPU：新赛扬四核1.99GHz
内存：4G
硬盘：64G固态硬盘
电源：外置电源12V
接口：VGA×1，HDMI×1，USB3.0×1，USB2.0×3，LAN×1，COM×2，音频输入/输出×1，DC电源接口×1
网卡：内置百兆网卡
显卡：集成Intel HD
常用系统参考：win7、win8、ubuntu14.04
可加装内置功能：无线wifi
正常功率：≤35W

工作温度：-10℃～+60℃
环境湿度：20%～70%
支架：桌面/挂墙/落地（可选）


报价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	月服务费单价

	1
	固定温度标签数量
	个
	113
	

	2
	超低温监测仪数量
	台
	11
	

	3
	环境温湿度标签数量
	个
	53
	

	4
	读写器数量
	台
	33
	

	5
	水域标签数量
	个
	2
	

	6
	触摸电脑一体机
	台
	9
	

	月服务费总计：
	

	税后年服务费总计：
	


