附件

广东省人民医院中央空调机组维修项目用户需求书

一、项目概况

广东省人民医院中央空调主机及配套设备使用多年，中央空调机组共35台，其中水冷冷水机组13台、风冷热泵冷水机组22台，配套循环水泵42台，分别安装于主体楼负三楼、主体楼6楼、英东楼5F、英东楼天面、英东楼1F、东一号楼、东二号楼、东三号楼、惠福分院；经前期对各机组制冷系统、冷冻冷却水系统、电气控制系统等部件进行详细的检查，共发现存在故障及隐患中央空调机组共32台、循环水泵故障4台，故障包括系统制冷剂泄漏、油位低、油色差，触控屏幕老化，控制部件损坏（如传感器、电路板、交流接触器等）、蒸发器及管路保温棉失效、水流开关、压力表及温度计损坏、冷凝风扇及电动阀门损坏等，现需对中央空调机组进行修复，更换已损坏相关配件，同时提供机组系统的全面检测、维修、保养服务及相关的售后服务。机组相关参数如下：

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开利风冷热泵冷水机组 | 30XQ500/324KW | 3 | 台 | 东二号楼天面 |
| 开利离心式冷水机组 | 19XRV3132347CNS52 | 2 | 台 | 东一号楼负1层 |
| 开利热回收机组 | 02XR347CW | 1 | 台 | 东一号楼负1层 |
| 特灵螺杆式冷水机组 | RTHDE3G2G1 | 2 | 台 | 惠福分院 |
| 约克涡旋式风冷机组 | YCAE100SME50 | 3 | 台 | 英东楼1层 |
| 日立螺杆式冷水机组 | RCU80WHZ-E/279KW | 1 | 台 | 英东楼5层 |
| 堃霖螺杆式冷水机组 | KLSW-081D/274KW | 1 | 台 | 英东楼5层 |
| 风冷热泵冷水机组 | KLAH-240D/829KW | 4 | 台 | 英东楼9层 |
| 麦克维尔风冷热泵冷水机组 | MAC230DS-FDA | 4 | 台 | 主体楼6层 |
| 麦克维尔风冷热泵冷水机组 | MAC210DS-FDA | 8 | 台 | 主体楼6层 |
| 约克离心式冷水机组 | YKEBEBH55C0ES（667RT） | 3 | 台 | 主体楼负3层 |
| 约克螺杆式冷水机组 | YSEAEAS45CKE（400RT） | 1 | 台 | 主体楼负3层 |

二、维修保养的服务要求

（一）维修服务范围与要求：

1、英东楼1楼约克、主体楼6楼风冷机组保蒸发器与连接管道保温因使用时间较长，老化严重，冷量流失严重。需对以上机组保温进行拆除清理，并对管道、设备表面进行除锈防锈处理，重新更换保温。

2.主体楼与东二号楼部分机组需更换原厂操作显示屏。

3、部分中央空调机组密封件老化，导致制冷剂、润滑油泄漏，需对机组进行充注氮气测漏，并更换老化损坏的密封件。

4、对中央空调机组的制冷剂进行补充、冷冻油更换；相关过滤器进行更换等维护。

5、更换中央空调机组损坏的电气控制部件，确保机组恢复正常的控制操作。

6、对中央空调机组进行运行及电气测试、维护。

7、对异响、漏水水泵进行全面检查，并更换轴承、缓冲胶、机械密封等配件，确保水泵运行震动在正常范围并没有漏水。

8、对损坏的进出水阀门进行更换，更换时确保不影响院内空调设备制冷暖正常运行。

（二）维修服务的方式与内容

1、服务地点：设备维修保养服务地点为广东省人民医院所在地。

2、维修服务方式：全保方案包含如果发生故障维修所需要的零配件、维修费、维护费、配件费、工具等，及人员相关的工时费、差旅费、加班费、工伤劳保等一切的费用。

3、维修配件质量要求：维修更换的配件须为原厂生产全新备件。

4、质保期：更换配件质保期为一年。

三、质量标准

符合《中央空调系统清洁标准操作规程》、及中央空调的维修维护规范，通风与空调工程施工质量验收规范等相关要求。

附件一：广东省人民医院中央空调机组维修配件清单

| 广东省人民医院中央空调机组维修清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 型号或规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 主体楼负3层约克水冷冷水机组维修清单 |  |  |  |  |
| 1 | 2#主机（型号：约克离心机组YKEBEBH55C0ES（667RT）） |  |  |  | 4台主机制冷剂不足 |
| 1.1 | 制冷剂 | R134a 13.6KG/瓶 | 15 | 瓶 |  |
| 2 | 3#主机（型号：约克离心机组YKEBEBH55C0ES（667RT）） |  |  |  | 显示屏显示模糊， |
| 2.1 | 显示屏 | 331-01771-000 | 1 | 套 |  |
| 3 | 4#主机（型号：约克螺杆机组YSEAEAS45CKE（400RT）） |  |  |  | 显示屏显示模糊， |
| 3.1 | 显示屏 | 331-01771-000 | 1 | 套 |  |
| 4 | 2#冷却水泵维修 |  |  |  | 水泵漏水 |
| 4.1 | 机械密封件 | 1LE0001-2DB0 | 2 | 套 |  |
| 4.2 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |
| 二 | 主体楼6层麦克维尔模块式风冷冷水机组维修清单 |  |  |  |  |
| 1 | 主体楼6层麦克维尔模块式风冷冷水机组（MAC210DS-FDA） |  |  |  | 保温失效老化，冷凝器积尘，进出水阀无法全开全闭 |
| 1.2 | 冷冻水压力表 | 1.6级精度 0-1.6MPa | 24 | 个 |  |
| 1.3 | 机组进出水蝶阀更换及过滤器清洗 | DN50 | 24 | 个 |  |
| 1.4 | 冷冻水管保温棉修复 |  | 1 | 项 |  |
| 1.5 | 压缩机回气温度传感器 |  | 1 | 条 |  |
| 1.6 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |
| 三 | 英东楼1层约克模块式风冷冷水（热泵）机组维修清单 |  |  |  |  |
| 1 | 1#模块（型号：约克YCAE150SME50) |  |  |  | 电子膨胀阀损坏，保温失效老化 |
| 1.1 | 电子膨胀阀线圈 | Q12-GL-08 | 2 | 个 |  |
| 1.2 | 防锈漆 | 红色5KG | 1 | 桶 |  |
| 1.3 | 蒸发器、冷冻管道保温棉更换，管道外包铝皮保护 | 含蒸发器冷冻管道保温棉剥离、蒸发器、冷冻管道外壳除锈防锈、保温棉粘帖、外铝皮保护，废旧保温棉清理等 | 1 | 项 |  |
| 1.4 | 机组维修及整机调试服务费 | 含制冷剂回收、部件更换、检漏、压力及真空测试、抽真空、加注制冷、整机运行调试等 | 1 | 项 |  |
| 2 | 2#模块（型号：约克YCAE150SME50) |  |  |  | 电子膨胀阀损坏，保温失效老化 |
| 2.1 | 电子膨胀阀线圈 | Q12-GL-08 | 2 | 个 |  |
| 2.2 | 防锈漆 | 红色5KG | 1 | 桶 |  |
| 2.3 | 蒸发器、冷冻管道保温棉更换，管道外包铝皮保护 | 含蒸发器冷冻管道保温棉剥离、蒸发器、冷冻管道外壳除锈防锈、保温棉粘帖、外铝皮保护，废旧保温棉清理等 | 1 | 项 |  |
| 2.4 | 机组维修及整机调试服务费 | 含制冷剂回收、部件更换、检漏、压力及真空测试、抽真空、加注制冷、整机运行调试等 | 1 | 项 |  |
| 3 | 3#模块（型号：约克YCAE150SME50) |  |  |  | 电子膨胀阀损坏，机组泄漏制冷剂，保温失效老化 |
| 3.1 | R410A制冷剂 | R410A | 2 | 瓶 |  |
| 3.2 | 3#压缩机制冷剂泄漏维修服务 |  | 1 | 台 |  |
| 3.3 | 电子膨胀阀线圈 | Q12-GL-08 | 2 | 个 |  |
| 3.4 | 防锈漆 | 红色5KG | 1 | 桶 |  |
| 3.5 | 蒸发器、冷冻管道保温棉更换，管道外包铝皮保护 | 含蒸发器冷冻管道保温棉剥离、蒸发器、冷冻管道外壳除锈防锈、保温棉粘帖、铝皮保护，废旧保温棉清理等 | 1 | 项 |  |
| 3.6 | 机组维修及整机调试服务费 | 含制冷剂回收、部件更换、检漏、压力及真空测试、抽真空、加注制冷、整机运行调试等 | 1 | 项 |  |
| 四 | 英东楼5层水冷冷水机组维修清单 |  |  |  |  |
| 1 | 2#主机（型号：堃霖螺杆式冷水机组KLSW-081D） |  |  |  | 机组泄漏制冷剂 |
| 1.1 | 氮气 |  | 5 | 瓶 |  |
| 1.2 | 制冷剂 | R22 22.7KG/瓶 | 2 | 瓶 |  |
| 1.3 | 机组泄露制冷剂维修及整机调试服务费 | 含制冷剂回收、部件更换、检漏、压力及真空测试、抽真空、加注制冷、整机运行调试等 | 1 | 项 |  |
| 五 | 英东楼天面堃霖风冷螺杆式热泵机组维修清单 |  |  |  |  |
| 1 | 1#主机（型号：堃霖KLAH-240D/829KW) |  |  |  | 水流开关损坏，管道电动阀门无法动作 |
| 1.1 | 水流开关 | HFS-25 | 1 | 个 |  |
| 1.2 | 电动阀 | 220V DN300 | 1 | 个 |  |
| 2 | 2#主机（型号：堃霖KLAH-240D/829KW) |  |  |  | 更换冷冻油，冷凝风扇损坏，温度显示不准确 |
| 2.1 | 低压压力变送器 | CPS2016D | 1 | 个 |  |
| 2.2 | 冷凝风扇 | 型号：YLS-1200-6，含电机、风扇叶 | 1 | 套 |  |
| 2.3 | 电动阀 | 220V DN300 | 1 | 个 |  |
| 2.4 | 水流开关 | HFS-25 | 1 | 个 |  |
| 2.5 | 润滑油 | 4GS | 2 | 桶 |  |
| 2.6 | 油过滤器 |  | 2 | 个 |  |
| 2.7 | 制冷剂R407C | R407C | 2 | 瓶 |  |
| 2.8 | 温度传感器 |  | 1 | 条 |  |
| 2.9 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 3#主机（型号：堃霖KLAH-240D/829KW) |  |  |  | 更换冷冻油，冷凝风扇损坏，水流开关损坏，冷凝器堵塞 |
| 3.1 | 冷凝风扇 | 型号：YLS-1200-6，含电机、风扇叶 | 4 | 个 |  |
| 3.2 | 润滑油 |  | 2 | 桶 |  |
| 3.3 | 油过滤器 |  | 2 | 个 |  |
| 3.3 | 制冷剂R407C | R407C | 2 | 瓶 |  |
| 3.4 | 冷凝器翅片清洗 | KLAH-240D/829KW | 1 | 项 |  |
| 3.5 | 低压压力表 | 0-1.8MPa | 1 | 个 |  |
| 3.6 | 水流开关 | HFS-25 | 1 | 个 |  |
| 3.7 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 4#主机（型号：堃霖KLAH-240D/829KW) |  |  |  | 更换冷冻油，水流开关损坏 |
| 4.1 | 润滑油 |  | 2 | 桶 |  |
| 4.2 | 油过滤器 |  | 2 | 个 |  |
| 4.3 | 制冷剂R407C | R407C | 2 | 瓶 |  |
| 4.4 | 水流开关 | HFS-25 | 1 | 个 |  |
| 4.5 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |
| 六 | 东一号楼负1层开利水冷冷水机组维修清单 |  |  |  |  |
| 1 | 1#主机（型号：开利离心机19XRV3132347CNS52） |  |  |  | 压力表显示不准确 |
| 1.1 | 压力表 | 1.6级精度 0-1.6MPa | 2 | 个 |  |
| 1.2 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 2#主机（型号：开利离心机19XRV3132347CNS52） |  |  |  | 密封件老化导致制冷剂泄漏 |
| 2.1 | 压缩机排气止回阀密封件 |  | 2 | 件 |  |
| 2.2 | 制冷剂 | R134a 13.6KG/瓶 | 5 | 瓶 |  |
| 2.3 | 氮气 |  | 8 | 瓶 |  |
| 2.4 | 机组维修及整机调试服务费 | 含制冷剂回收、部件更换、检漏、压力及真空测试、抽真空、加注制冷、整机运行调试等 | 1 | 项 |  |
| 3 | 1#威乐冷冻泵 |  |  |  | 水泵异响 |
| 3.1 | 1#威乐冷冻循环泵轴承更换 | 225M-4WLB | 1 | 台 |  |
| 4 | 3#威乐冷却泵 |  |  |  | 水泵异响 |
| 4.1 | 3#威乐冷却循环泵轴承更换 | 225S-4WLB | 1 | 台 |  |
| 七 | 东二号楼天面开利螺杆式风冷热泵机组维修清单 |  |  |  |  |
| 1 | 3#主机（型号：开利30XQ500/324KW) |  |  |  | 操作显示板损坏，无法开机 |
| 1.1 | 控制主板 | 含程序、30XQ500/324KW | 1 | 件 |  |
| 1.2 | 操作显示板 | 含程序、30XQ500/324KW | 1 | 件 |  |
| 1.3 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |
| 八 | 惠福分院特灵螺杆式水冷冷水机组维修清单 |  |  |  |  |
| 1 | 1#主机（型号：特灵螺杆机RTHDE3G2G1） |  |  |  | 温度消失不准确 |
| 1.1 | 水温传感器 | X13650726150 | 2 | 个 |  |
| 1.2 | 数据绑定 | X13650726150 | 1 | 项 |  |
| 2 | 2#主机（型号：特灵螺杆机RTHDE3G2G1） |  |  |  | 温度消失不准确 |
| 2.1 | 水温传感器 | X13650726150 | 2 | 个 |  |
| 2.2 | 数据绑定 | X13650726150 | 1 | 项 |  |
| 3 | 1#冷却水泵 |  |  |  | 电机烧毁 |
| 3.1 | 电机定子重绕 | 37KW | 1 | 台 |  |
| 3.2 | 轴承 | 6312 | 2 | 个 |  |
| 3.3 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 1#冷冻水泵 |  |  |  | 水泵漏水与异响 |
| 4.1 | 水泵轴承 | 6310 | 2 | 个 |  |
| 4.2 | 电机轴承 | 6312 | 2 | 个 |  |
| 4.3 | 机械密封件 |  | 1 | 套 |  |
| 4.4 | 油封 |  | 2 | 个 |  |
| 4.5 | 缓冲胶 |  | 1 | 个 |  |
| 4.6 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |

附件二：广东省人民医院中央空调机组维修配件报价清单

| 广东省人民医院中央空调机组维修报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 型号或规格 | 数量 | 单位 | 单 价 | 金 额 |
| 一 | 主体楼负3层约克水冷冷水机组维修清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2#主机（型号：约克离心机组YKEBEBH55C0ES（667RT）） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 制冷剂 | R134a 13.6KG/瓶 | 15 | 瓶 |  |  |
| 2 | 3#主机（型号：约克离心机组YKEBEBH55C0ES（667RT）） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 显示屏 | 331-01771-000 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 4#主机（型号：约克螺杆机组YSEAEAS45CKE（400RT）） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 显示屏 | 331-01771-000 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 2#冷却水泵维修 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 机械密封件 | 1LE0001-2DB0 | 2 | 套 |  |  |
| 4.2 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 二 | 主体楼6层麦克维尔模块式风冷冷水机组维修清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主体楼6层麦克维尔模块式风冷冷水机组（MAC210DS-FDA） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 冷冻水压力表 | 1.6级精度 0-1.6MPa | 24 | 个 |  |  |
| 1.3 | 机组进出水蝶阀更换及过滤器清洗 | DN50 | 24 | 个 |  |  |
| 1.4 | 冷冻水管保温棉修复 |  | 1 | 项 |  |  |
| 1.5 | 压缩机回气温度传感器 |  | 1 | 条 |  |  |
| 1.6 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 三 | 英东楼1层约克模块式风冷冷水（热泵）机组维修清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#模块（型号：约克YCAE150SME50) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电子膨胀阀线圈 | Q12-GL-08 | 2 | 个 |  |  |
| 1.2 | 防锈漆 | 红色5KG | 1 | 桶 |  |  |
| 1.3 | 蒸发器、冷冻管道保温棉更换，管道外包铝皮保护 | 含蒸发器冷冻管道保温棉剥离、蒸发器、冷冻管道外壳除锈防锈、保温棉粘帖、铝皮保护，废旧保温棉清理等 | 1 | 项 |  |  |
| 1.4 | 机组维修及整机调试服务费 | 含制冷剂回收、部件更换、检漏、压力及真空测试、抽真空、加注制冷、整机运行调试等 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 2#模块（型号：约克YCAE150SME50) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电子膨胀阀线圈 | Q12-GL-08 | 2 | 个 |  |  |
| 2.2 | 防锈漆 | 红色5KG | 1 | 桶 |  |  |
| 2.3 | 蒸发器、冷冻管道保温棉更换，管道外包铝皮保护 | 含蒸发器冷冻管道保温棉剥离、蒸发器、冷冻管道外壳除锈防锈、保温棉粘帖、铝皮保护，废旧保温棉清理等 | 1 | 项 |  |  |
| 2.4 | 机组维修及整机调试服务费 | 含制冷剂回收、部件更换、检漏、压力及真空测试、抽真空、加注制冷、整机运行调试等 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 3#模块（型号：约克YCAE150SME50) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | R410A制冷剂 | R410A | 2 | 瓶 |  |  |
| 3.2 | 3#压缩机制冷剂泄漏维修服务 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3.3 | 电子膨胀阀线圈 | Q12-GL-08 | 2 | 个 |  |  |
| 3.4 | 防锈漆 | 红色5KG | 1 | 桶 |  |  |
| 3.5 | 蒸发器、冷冻管道保温棉更换，管道外包铝皮保护 | 含蒸发器冷冻管道保温棉剥离、蒸发器、冷冻管道外壳除锈防锈、保温棉粘帖、铝皮保护，废旧保温棉清理等 | 1 | 项 |  |  |
| 3.6 | 机组维修及整机调试服务费 | 含制冷剂回收、部件更换、检漏、压力及真空测试、抽真空、加注制冷、整机运行调试等 | 1 | 项 |  |  |
| 四 | 英东楼5层水冷冷水机组维修清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2#主机（型号：堃霖螺杆式冷水机组KLSW-081D） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 氮气 |  | 5 | 瓶 |  |  |
| 1.2 | 制冷剂 | R22 22.7KG/瓶 | 2 | 瓶 |  |  |
| 1.3 | 机组泄露制冷剂维修及整机调试服务费 | 含制冷剂回收、部件更换、检漏、压力及真空测试、抽真空、加注制冷、整机运行调试等 | 1 | 项 |  |  |
| 五 | 英东楼天面堃霖风冷螺杆式热泵机组维修清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#主机（型号：堃霖KLAH-240D/829KW) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水流开关 | HFS-25 | 1 | 个 |  |  |
| 1.2 | 电动阀 | 220V DN300 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 2#主机（型号：堃霖KLAH-240D/829KW) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 低压压力变送器 | CPS2016D | 1 | 个 |  |  |
| 2.2 | 冷凝风扇 | 型号：YLS-1200-6，含电机、风扇叶 | 1 | 套 |  |  |
| 2.3 | 电动阀 | 220V DN300 | 1 | 个 |  |  |
| 2.4 | 水流开关 | HFS-25 | 1 | 个 |  |  |
| 2.5 | 润滑油 | 4GS | 2 | 桶 |  |  |
| 2.6 | 油过滤器 |  | 2 | 个 |  |  |
| 2.7 | 制冷剂R407C | R407C | 2 | 瓶 |  |  |
| 2.8 | 温度传感器 |  | 1 | 条 |  |  |
| 2.9 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 3#主机（型号：堃霖KLAH-240D/829KW) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 冷凝风扇 | 型号：YLS-1200-6，含电机、风扇叶 | 4 | 个 |  |  |
| 3.2 | 润滑油 |  | 2 | 桶 |  |  |
| 3.3 | 油过滤器 |  | 2 | 个 |  |  |
| 3.3 | 制冷剂R407C | R407C | 2 | 瓶 |  |  |
| 3.4 | 冷凝器翅片清洗 | KLAH-240D/829KW | 1 | 项 |  |  |
| 3.5 | 低压压力表 | 0-1.8MPa | 1 | 个 |  |  |
| 3.6 | 水流开关 | HFS-25 | 1 | 个 |  |  |
| 3.7 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 4#主机（型号：堃霖KLAH-240D/829KW) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 润滑油 |  | 2 | 桶 |  |  |
| 4.2 | 油过滤器 |  | 2 | 个 |  |  |
| 4.3 | 制冷剂R407C | R407C | 2 | 瓶 |  |  |
| 4.4 | 水流开关 | HFS-25 | 1 | 个 |  |  |
| 4.5 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 六 | 东一号楼负1层开利水冷冷水机组维修清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#主机（型号：开利离心机19XRV3132347CNS52） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 压力表 | 1.6级精度 0-1.6MPa | 2 | 个 |  |  |
| 1.2 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 2#主机（型号：开利离心机19XRV3132347CNS52） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 压缩机排气止回阀密封件 |  | 2 | 件 |  |  |
| 2.2 | 制冷剂 | R134a 13.6KG/瓶 | 5 | 瓶 |  |  |
| 2.3 | 氮气 |  | 8 | 瓶 |  |  |
| 2.4 | 机组维修及整机调试服务费 | 含制冷剂回收、部件更换、检漏、压力及真空测试、抽真空、加注制冷、整机运行调试等 | 1 | 项 |  |  |
| 2.5 | 1#冷威乐冻循环泵轴承更换 | 225M-4WLB | 1 | 台 |  |  |
| 2.6 | 3#威乐冷却循环泵轴承更换 | 225S-4WLB | 1 | 台 |  |  |
| 七 | 东二号楼天面开利螺杆式风冷热泵机组维修清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3#主机（型号：开利30XQ500/324KW) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 控制主板 | 含程序、30XQ500/324KW | 1 | 件 |  |  |
| 1.2 | 操作显示板 | 含程序、30XQ500/324KW | 1 | 件 |  |  |
| 1.3 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 八 | 惠福分院特灵螺杆式水冷冷水机组维修清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#主机（型号：特灵螺杆机RTHDE3G2G1） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水温传感器 | X13650726150 | 2 | 个 |  |  |
| 1.2 | 数据绑定 | X13650726150 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 2#主机（型号：特灵螺杆机RTHDE3G2G1） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水温传感器 | X13650726150 | 2 | 个 |  |  |
| 2.2 | 数据绑定 | X13650726150 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 1#冷却水泵 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 电机定子重绕 | 37KW | 1 | 台 |  |  |
| 3.2 | 轴承 | 6312 | 2 | 个 |  |  |
| 3.3 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 1#冷冻水泵 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 水泵轴承 | 6310 | 2 | 个 |  |  |
| 4.2 | 电机轴承 | 6312 | 2 | 个 |  |  |
| 4.3 | 机械密封件 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4.4 | 油封 |  | 2 | 个 |  |  |
| 4.5 | 缓冲胶 |  | 1 | 个 |  |  |
| 4.6 | 维修服务费 |  | 1 | 项 |  |  |

注：1、以上报价已含税费、加班费、保险费等一切费用；

2、按实际发生量结算，如有增加不超过总价的10%；

3、质保期  1  年， 备货期：     天，维修工期：      天。

附件三

项目报价总表

| 项目名称 | 资质是否符合 | 总价(万元) | 质保期 | 工期 | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：     年   月    日

报价联系人：

联系人电话：