楼宇自控系统维护方案

目  录
1一. 广东省人民医院楼宇自控系统现状


1二. 系统监控范围


11. 暖通空调


22. 气体报警


23. 各楼栋的高低水池的实时水位监测


2三. 需维护维修的现有在正常运行的BA系统设备清单：




广东省人民医院楼宇自控系统现状
广东省人民医院楼宇自控系统于2017年改造完毕并投入使用，2020年-2022年间，因各楼栋的装修工程需要，对现有的楼宇自控系统的局部线路及设备进行了拆除，导致部分楼栋的楼宇自控设备无法正常运行。现需要对目前还能正常运行的楼宇自控设备进行评估、维护维修，对重要的被监测设备及对象，主要包含主体楼8至24楼的中央空调控制、各楼栋的医用气体监测、各楼栋的生活水池水位的监测等进行维护及维修，恢复其监测功能，提供给日常维护单位及时处理故障、以确保医院各科室的正常运转不受影响。
系统监控范围
广东省人民医院主体楼（8楼以上的空调控制）及其他楼栋的实时水位、气体监测等，采用集散系统进行自动化监控和管理，以便于对各类设备对象提供可靠的、经济的优化监测及控制。
暖通空调
通过楼宇自动化系统（BAS）实现对空调末端设备的节能自动控制。当空调负荷发生变化时，通过采集相关参数值，经系统运算后改变冷水机组工作状态、冷冻（温）水和冷却水流量以及冷却塔风机的风量，确保冷水机组始终工作在效率最佳状态，使主机始终处于高转换效率的最佳运行工况。
另外，通过楼宇设备自控系统，对中央空调系统末端的新风机、空调机乃至风机盘管等装置进行状态监视并进行“精细化”控制，以实现节能的目的，也就是通过DDC（直接数字控制器），将检测的相关量值进行PID（比例、积分、微分）运算，实现对上述设备的PID控制，达到一定的节能效果，同时创造舒适性环境。
具体措施：
对冷水机组可根据实际冷负荷需求，自动调控制机组开启的台数。并通过自动调节集水器、分水器的之间的压差旁通，控制冷冻水的循环方式，达到节能管理。
空调机组、新风机组根据作息时间或预先设定时间程序，预先开启或关闭，并可根据设定值，PID调节冷热水阀门的开度，使被控制区域温湿度达到舒适环境要求。
季节工况自动转换，合理利用室外新风这一天然冷源，调节新风、回风混合比，最大限度的节约制冷机组的能源，但又满足室内的卫生要求—最小新风量的要求。
实现以下节能控制程序，时间表，最佳启停，焓值控制、顺序控制、负荷峰值控制。
气体报警
医院医用气体报警监测，三气报警，正压负压监测。

各楼栋的高低水池的实时水位监测
1）、主体楼1楼低位水池1（已停用）、水池2、天面高位生活水池、热水箱水池；

2）、科教楼-1楼消防水池、生活水池、天面生活水池、热水箱水池水位；

3）、英东楼1楼生活水池、天面生活高位水池；天面热水水池；
4）伟伦楼1楼低位生活水池、天面生活水池1、天面生活水池2；

5）东一号楼-1楼低位生活水池、天面生活水池。

恢复实时水位、气体监测的手机小程序应用
恢复一年期的手机小程序对实时水位、气体监测的应用。
需维护维修的现有在正常运行的BA系统设备清单：

主体楼负三至门诊五楼因装修，原有的BA系统基本处于停滞状态，被控设备有的已经更新更换，未更新更换的设备均已转入本控状态。目前在正常使用的BA系统被控设备均是8楼以上的空调设备。主体楼25楼楼顶BA系统服务器、以及各楼栋的医用气体、生活水池实时水位监测等设备的维护保养，确保在用的设备能正常发挥作用。详细的维护设备及被控对象如下：

主体楼8楼以上的DDC控制箱：

      ZDDC8-1、ZDDC9-1、ZDDC10-1、ZDDC10-2、ZDDC11-1、ZDDC12-1、ZDDC13-1、

ZDDC14-1、ZDDC14-2、ZDDC15-1、ZDDC16-1、ZDDC17-1、ZDDC18-1、ZDDC19-1、

ZDDC20-1、ZDDC21-1、ZDDC22-1、ZDDC23-1、ZDDC23-2、ZDDC24-1、ZDDC25-1。

主体楼25楼电视机房，BA服务器2台，含系统软件维护。
各楼栋的生活水池实时水位监测点：
主体楼天面生活水池实时水位监测、热水箱实时水位监测；

主体楼一楼低位水池1实时水位监测、水池2的DDC箱已拆；
科教楼负一楼低位水池实时水位监测、科教楼天面生活水池实时水位监测；
英东楼一楼低位水池实时水位监测、天面生活水池实时水位监测；
伟伦楼一楼低位水池实时水位监测（已拆）、伟伦楼天面生活水池实时水位监测；
东一号楼负一楼低位水池实时水位监测、天面水池实时水位监测；
各楼栋的医用气体监测点位：

主体楼负三楼压缩空气、氧气、负压监测（待确认）；

英东楼负一层压缩空气、氧气、负压监测（待确认）；
科教楼一楼压缩空气、氧气、负压监测（待确认）；
东一号楼负一楼压缩空气、氧气、负压监测。


