## Table 1
二号楼装修改造项目智能化检测工程量清单
序号 | 系统 | 参数 | 单位 | 设计数量 | 抽测数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 标准依据及要求 | 收费依据
1 | 计算机网络系统 | 网络性能 | 链路 | 1152 | 58 | 300 | 17400 | DBJ/T 15-147-2018 11.3.1 按接入层端口总数的5%比例抽检，且不少于10条链路，少于10 | 粤建检协【2015】8号 9.1.1
2 |  | 网络管理功能检测 | 系统 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | DBJ/T 15-147-2018 11.3.1 全数检测 | 粤建检协【2015】8号 9.1.8
3 | 视频安防监控系统 | 摄像机 | 台 | 241 | 49 | 600 | 29400 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台 时，应全数检测 | 粤建检协【2015】8号 9.4.1
4 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 全数检测
5 | 入侵报警系统 | 探测器/按钮 | 台 | 68 | 14 | 250 | 3500 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台时，应全数检测 | 粤建检协【2015】8号 9.4.2
6 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 全数检测
7 | 出入口控制系统 | 出入口控制器 | 台 | 58 | 12 | 300 | 3600 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348- | 粤建检协【2015】8号 9.4.3
8 |  | 前端设备 | 台 | 93 | 19 | 300 | 5700
9 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 全数检测
10 | 巡更管理系统 | 巡更点 | 点 | 70 | 14 | 120 | 1680 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台时，应全数检测 | 粤建检协【2015】8号 9.4.4
11 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 全数检测
12 | 医护对讲系统 | 门口主机 | 台 | 78 | 16 | 200 | 3200 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台时，应全数检测 | 粤建检协【2015】8号 9.7.1
13 |  | 床位分机 | 台 | 130 | 26 | 150 | 3900 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台时，应全数检测 | 粤建检协【2015】8号 9.7.2
14 | 综合布线系统 | 双绞线电气性能 | 点 | 1190 | 119 | 60 | 7140 | DBJ/T 15-147-2018 10.3.2 抽检数量不应少于10%，抽样点应包括最远布线点 | 粤建检协【2015】8号 9.9.1
15 |  | 光纤特性 | 芯 | 120 | 120 | 80 | 9600 | DBJ/T 15-147-2018 10.3.2 全数检测 | 粤建检协【2015】8号 9.9.2
16 | 信息发布系统 | 显示屏 | 台 | 10 | 3 | 600 | 1800 | DBJ/T 15-147-2018 8.3.12 按总数的20%抽检，且不低于3台，低于3台全检 | 粤建检协【2015】8号 9.10.1
17 |  | 系统控制功能 | 系统 | 1 | 1 | 1500 | 1500 |  | 粤建检协【2015】8号 9.10.5
18 | 电源系统检测 | 系统性能 | 系统 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | DBJ/T 15-147-2018 19.3.3 全数检测 | 广州市建设项目设计概算编审指引 附 表6 5.1
19 | 防雷及接地系统 | 系统性能 | 系统 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | DBJ/T 15-147-2018 20.3.2 全数检查 | 粤建检协【2015】8号 9.11.1
20 | 机房工程 | 机房环境 | 系统 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | DBJ/T 15-147-2018 19.3.1、19.3.2、19.3.4 全数检测 | 粤建检协【2015】8号 9.11.2
| 合计（元） | [5 empty] | 114420