主体楼负三机房手术室空调小系统主机维修需求书

一、项目概况

1、项目名称：

省医主体楼负三楼手术室空调小系统主机维修

2、项目概述：

广东省人民医院主体楼7楼手术室冬季制冷空调机组安装于主体楼负三中央空调机房，共三组水冷模块机12个压缩机共计180匹，投入使用多年，部分配件损坏老化，不能运行，为了保障冬季大系统采暖时手术室能正常供冷，现需三台模块水冷空调机组进行维修。

经对各机组压缩机、冷凝器、蒸发器、水系统、制冷系统、电气控制系统等部件进行初步检查，故障及隐患包括且不限于压缩机老化卡缸、压缩机烧毁、系统制冷剂泄漏、过滤系统脏堵、压力表损坏、控制部件老化损坏（如水流开关、转换开关、传感器、继电器等）。

3、项目地址：

广东省广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院主体楼负三

二、维修服务的方式与内容

1、服务地点：设备维修服务地点为广东省人民医院主体楼负三层空调机房。

2、维修服务方式：全包方案包括且不限于发生故障维修所需要的零配件、维修费、维护费、配件费、工具、运输费、吊装费，及人员相关的工时费、差旅费、加班费、工伤劳保等一切的费用。

3、维修配件质量要求：维修更换的配件须为原厂生产全新备件。

4、质保期：更换配件质保期为两年。

三、质量标准

符合《中央空调系统清洁标准操作规程》、及中央空调的维修维护规范，通风与空调工程施工质量验收规范等相关要求。

附件一：

省医主体楼负三楼手术室空调小系统主机维修参考表

| 序号 | 项 目 | 型号或规格 | 数量 | 单位 | 品牌及备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1#主机 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 制冷剂R22 | R22 22.7KG/瓶 | 2 | 瓶 |  |  |
| 1.2 | 冷媒压力表（高压） | -0.1——3.8Mpa（螺纹接口） | 2 | 个 |  |  |
| 1.3 | 冷媒压力表（低压） | -0.1——1.8Mpa（螺纹接口） | 2 | 个 |  |  |
| 1.4 | 干燥过滤芯 | D-48 | 2 | 个 |  |  |
| 1.5 | 压缩机 | 丹佛斯SM185S4CC | 2 | 台 |  |  |
| 1.6 | 旋钮开关 | ZB2-BE101C | 2 | 个 |  |  |
| 1.7 | 水流开关 | 江森FS80-C | 2 | 个 |  |  |
| 1.8 | 继电器 | LY2NJ,220V,10A | 2 | 个 |  |  |
| 1.9 | 人工费及辅材 | 压缩机更换、检漏、漏点修复、机组调试 | 1 | 项 |  |  |
| 二 | 2#主机 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水流开关 | 江森FS80-C | 2 | 个 |  |  |
| 2.2 | 时间继电器 | AH3-3（0-3分钟） | 2 | 个 |  |  |
| 2.3 | 指示灯 | AD16-22D/S(AC220v)：红2个，黄2个 | 2 | 个 |  |  |
| 2.4 | 干燥过滤芯 | D-48 | 1 | 个 |  |  |
| 2.5 | 人工费 | 检漏、漏点修复、机组调试 | 1 | 项 |  |  |
| 三 | 3#主机 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 制冷剂R22 | R22 22.7KG/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 3.2 | 干燥过滤芯 | D-48 | 1 | 个 |  |  |
| 3.3 | 冷媒压力表（高压） | -0.1——3.8Mpa（螺纹接口） | 1 | 个 |  |  |
| 3.4 | 冷媒压力表（低压） | -0.1——1.8Mpa（螺纹接口） | 1 | 个 |  |  |
| 3.5 | 旋钮开关 | ZB2-BE101C | 2 | 个 |  |  |
| 3.6 | 指示灯 | AD16-22D/S(AC220v)：红2个，黄2个 | 2 | 个 |  |  |
| 3.7 | 水流开关 | 江森FS80-C | 2 | 个 |  |  |
| 3.80 | 人工费及辅材 | 压缩机更换、检漏、漏点修复、机组调试 | 1 | 项 |  |  |

注：1、方案包括且不限于以上材料，具体以实际故障情况为准；

2、按实际发生量结算，如有增加不超过总价的10%，最终以医院审计意见为准；

3、质保期  2  年， 备货期：  天，维修工期： 天。

附件二：

省医主体楼负三楼手术室空调小系统主机维修报价参考表

| 序号 | 项 目 | 型号或规格 | 数量 | 单位 | 单 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1#主机 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 制冷剂R22 | R22 22.7KG/瓶 | 2 | 瓶 |  |  |
| 1.2 | 冷媒压力表（高压） | -0.1——3.8Mpa（螺纹接口） | 2 | 个 |  |  |
| 1.3 | 冷媒压力表（低压） | -0.1——1.8Mpa（螺纹接口） | 2 | 个 |  |  |
| 1.4 | 干燥过滤芯 | D-48 | 2 | 个 |  |  |
| 1.5 | 压缩机 | 丹佛斯SM185S4CC | 2 | 台 |  |  |
| 1.6 | 旋钮开关 | ZB2-BE101C | 2 | 个 |  |  |
| 1.7 | 水流开关 | 江森FS80-C | 2 | 个 |  |  |
| 1.8 | 继电器 | LY2NJ,220V,10A | 2 | 个 |  |  |
| 1.9 | 人工费及辅材 | 压缩机更换、检漏、漏点修复、机组调试 | 1 | 项 |  |  |
| 二 | 2#主机 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水流开关 | 江森FS80-C | 2 | 个 |  |  |
| 2.2 | 时间继电器 | AH3-3（0-3分钟） | 2 | 个 |  |  |
| 2.3 | 指示灯 | AD16-22D/S(AC220v)：红2个，黄2个 | 2 | 个 |  |  |
| 2.4 | 干燥过滤芯 | D-48 | 1 | 个 |  |  |
| 2.5 | 人工费 | 检漏、漏点修复、机组调试 | 1 | 项 |  |  |
| 三 | 3#主机 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 制冷剂R22 | R22 22.7KG/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |
| 3.2 | 干燥过滤芯 | D-48 | 1 | 个 |  |  |
| 3.3 | 冷媒压力表（高压） | -0.1——3.8Mpa（螺纹接口） | 1 | 个 |  |  |
| 3.4 | 冷媒压力表（低压） | -0.1——1.8Mpa（螺纹接口） | 1 | 个 |  |  |
| 3.5 | 旋钮开关 | ZB2-BE101C | 2 | 个 |  |  |
| 3.6 | 指示灯 | AD16-22D/S(AC220v)：红2个，黄2个 | 2 | 个 |  |  |
| 3.7 | 水流开关 | 江森FS80-C | 2 | 个 |  |  |
| 3.80 | 人工费及辅材 | 压缩机更换、检漏、漏点修复、机组调试 | 1 | 项 |  |  |

注：1、以上报价已含税费、加班费、保险费等一切费用；

2、按实际发生量结算，如有增加不超过总价的10%，最终以医院审计意见为准；

3、质保期  2  年， 备货期： 天，维修工期： 天。

附件三：

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 压缩机品牌 | 质保期 | 工期 | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2年 |  |  |  |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2022年  月   日

报价联系人：

联系人电话：