   SAN网络主干敷设及线材采购项目（2022年）需求

1、 采购清单

	序号
	设备类型
	长度
	数量
	单位

	1
	CAT6非屏蔽跳线
	2米
	400
	条

	
	
	3米
	150
	条

	
	
	5米
	150
	条

	2
	多模光纤跳线
	2米
	200
	条

	
	
	3米
	150
	条

	
	
	5米
	150
	条

	
	
	10米
	50
	条

	3
	MTP/F-4XDLC-多模扇出跳线
	90米
	6
	条

	4
	室内光缆单模48芯（OS2）零水峰
	90米
	1
	条

	5
	单模尾纤
	1米
	96
	条

	6
	48端口光配线架
	-
	2
	个

	7
	熔纤
	-
	96
	点

	8
	服务器电源线
	1米
	200
	条

	9
	集成实施服务
	-
	1
	项


2、 产品参数要求
	序号
	产品名称
	产品规格

	1
	CAT6非屏蔽跳线
	2米/3米/5米

	
	
	满足ISO/IEC 11801:和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat 6的要求；

	
	
	跳线采用多股软铜芯；

	
	
	多股线芯结构，LSZH护套，中心C3十字骨架结构，减少线对串扰

	
	
	跳线尾部有一个可拆卸的压盖,该压盖有8种颜色可选,与面板上及配线架上防尘盖颜色前后搭配, 满足彩色化管理需求。提供厂家盖章的彩页,

	
	
	可提供多种色彩跳线；

	
	
	插拔次数：≥1000次；

	
	
	属于25年质保体系产品

	2
	多模光纤跳线
	多模2米/3米5米/10米

	
	
	满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.3关于OM4的标准；

	
	
	支持：FDDI 100Mbps/ 100 base FX、1000 base SX/LX、10G Base LX、 10G Base LX、

	
	
	接口：提供SC-LC及LC-LC两种，双芯；

	
	
	紧缓冲层设计；光缆结构采用：2*2.0mm；

	
	
	多模：插入损耗：≤0.25dB，回波损耗：≥35dB；

	
	
	护套： LSZH低烟无卤护套，

	3
	MTP/F-4XDLC-多模扇出跳线
	多模扇出跳线，90米，OM4，铠装

	
	
	多模光纤满足 IEC 60793-2-10（A1a.3b OM4 光纤 ）标准

	
	
	满足 GR-1435-Core 测试要求

	
	
	LC插入损耗：≤0.25dB，最大值：≥0.15dB、
MPO插入损耗：≤0.25dB，最大值：≥0.35dB（提供两种接口参数规格，需根据实际施工需求选择对应的接口）

	
	
	护套： LSZH低烟无卤护套;

	4
	室内光缆单模48芯（OS2）零水峰
	单模48芯；

满足ISO/IEC 11801和 EIA/TIA 568 C.3关于OS2的标准，ITU-T G652.D标准；

衰减:1310nm≤0.34dB/km,衰减:1383nm≤0.36dB/km, 衰减:1550nm≤0.21dB/km；

色散 1285-1330nm ≤3.5ps/nm.km, 色散 1550nm ≤18ps/nm.km；

零色散波长：1310±10nm；

外护套：阻燃LSZH；IEC60332-3C;

适用于室内应用；

支持1000Base-LX至5000米；支持10GBASE-LR至10000米，10GB-FC至10000米；

纤芯直径：9.2±0.5μm；

纤芯不圆度：≤5.0%；

包层直径：125±1.0μm；

包层不圆度：≤2.0%；

涂层直径：245±10.0μm；

	5
	单模尾纤
	LC单模尾纤,1米，OS2,光纤等级：OS2 G657.A1

	6
	口光配架
	48口光配架

	7
	服务器电源线
	足料铜芯，符合国家3C标准，c13转c14电源线服务器连接线C13-C14电源线延长线纯铜芯品字尾


二、实施服务要求

（一）办公楼一楼机房线缆整理
为规范机房管理，符合国家及医院内相关规定，方便日常运维。需对办公楼一楼机房内的线缆进行整理，应严格按照国家标准、行业标准及医院内的相关标准制度进行机房内线缆的整理。具体要求如下：
核心网络设备，内网接入设备，管理网接入设备等不同角色的网络设备布线都应整齐，光纤和网线不应该挡住网络设备进出风口，不宜预留到机架底部太长，光纤和网线上贴的标签要清晰。网络设备正面插光纤和网线的方式应尽可能保持一致，对光纤和网线进行摁绑，网络设备背面电源线和网线整齐不杂乱，强弱线缆分开，具有整体感。

线路整理规范：
1、 核心设备布线规范

IDC核心网络设备，尤其是内网核心设备，因与设备互联数量会比较多，因此光纤也会较多。核心网络设备光纤布放必须整齐，不能横竖乱穿插，机柜内布线美观是网络设备布线规范中重点之一。
光纤从设备的左侧或者右侧垂直布放，布放的地方不能挡住网络设备进出风口。光纤每隔一段距离用魔术贴扎带进行捆绑（注：不能用白色固定扎带），但不能捆的太紧且弯曲度不能太大，100 度到 130 度间，通常约 110 度（下同），要能松放自如，贴好标签，插到设备端口上后尽量不要将标签挡住，要有留一定长度空间方便拔插光纤。
2、内网接入布线规范

内网接入交换机位于机架顶端，内网TOR交换机40G的MPO光纤上联到内网核心，10G－AOC线缆下联至服务器。ILO交换机1G或者10G端口上联到管理网核心，千兆端口下联服务器，机房2个机柜一台共用一台内网TOR和1台ILO接入交换机（本机柜内用5米线缆，跨相邻机柜用8米线缆），每个机柜内大致放置18台服务器。
内网接入交换机布放的线缆通过理线器整理，在理线器上每4根网线用扎带做捆绑，每一根网线上标有唯一的一个标签，另一端放到机架内托盘位置。光纤下放长度无须太长，弯曲度不能太大，贴好标签且上联到不同核心的光纤应尽量用不同颜色的标签来区分。
3、桥架内布线规范

机房内网络设备之间互联线缆均需要经过桥架走线（单机柜内除外）桥架内光纤和网线分开整齐布放，每隔一段距离用扎带捆绑，保持美观。

4、机柜内布线规范

机柜内（普通服务器机柜）主要有内网AOC线缆和ILO管理网线线缆，另外有电源线线缆。因此单机柜内线缆数量会较多，每种线缆都需要在机柜内侧摁扎布放。
不同线缆用不同颜色的线区分，如内网线：蓝色，ILO线：灰色，电源线：黑色，预留的线缆长度不宜过长，能从一侧PDU到另外一侧PDU即可，预留过长线缆会对理线造成影响。
5、线缆标签规范

核心－内网TOR标签：因单台TOR有4条MPO线分别上联4台内网核心，因此用标签颜色来区分上联到不同内网核心，如红色、黄色、蓝色、绿色分别对应内网核心1,2,3,4；标签格式统一用"机柜A~机柜B#第几根"模式，如XX机房-02-01~XX机房-01-08#1。按照习惯，机柜A为核心机柜，机柜B为非核心机柜。

特殊设备互联标签：无论是网线还是光纤纤等特殊网络设备之间互联布线，标签统一标注为"机架A~机架B#第几根"模式，如XX机房-02-08~XX机房-01-08#1。

内网接入交换机－服务器互联标签：正面反映内网接入交换机的机架位和端口信息，反面反映服务器的机架位信息；如正面 A1-4-J-17-24-Gi1/1，反面 J-17-01（其中A1-4表示机房名，J指的是第J列，017指的是 17个机柜，24表示第24个托盘位置，Gi1/1 指的是交换机的1/1端口。

（二）、布线要求

1、供应商需提供综合布线服务，实施前必须有详细的实施计划，实施方案等，并且方案需得到医院方同意后方可实施。

2、由于本批线材用于长期建设，供应商需要提供长期的技术支持，及时响应医院的业务需求，需要供应商的技术人员随时待命进行线材的部署实施。

3、供应商需根据医院的机房情况和建筑情况自行合理规划布线方案，实施期间不得影响医院其他业务正常工作。
4、供应商需根据医院的情况进行阶段性施工，需要及时响应医院的需求。

（三）、综合要求

1、所有产品要求品牌与实际制造商一致，不要OEM或贴牌产品。

2、供应商的技术指标应答必须与其报价中的产品一致，技术参数和指标必须是真实的；如果发现虚假夸大技术参数或不是所投产品的技术参数，则导致投标无效和立即废标。

3、供应商应当负责本次采购线材的材料提供、安装指导、技术支持和售后等服务，包括负责运送到医院方指定的位置，负责跳线和设备的连接，综合布线的支持指导等服务，所有产品均提供至少15年的质保服务，在质保期内，线材出现任何问题供应商应第一时间进行响应解决。

4、所采购线材必须兼容采购人当前现有的机房设备，包括现有的核心、汇聚和接入交换机，服务器，安全设备等，如果出现与现有设备不兼容的情况，由供应商负责解决，院方不支付任何额外的费用。

（四）、工程质量

为确保整个工程的高质量完成，施工方需遵守有关国际标准(ISO9002)和国内质量标准，从系统的设计，到线材及设备的采购、运输、贮存、现场安装、调试以及网络的调试，全部过程进行严格的质量控制。

1、严格按照国家施工标准和厂商施工标准施工。

2、接受院方认证的工程师的监督、检查。发现问题及时纠正，及时通报施工情况，保证工程顺利进行。

3、制定周密的工程计划，协调好各方面的关系，及时通报施工情况使工程能够顺利进行。

4、文明施工，安全施工，每日施工结束后清理现场。

5、工程带班人员每日填写工作单，掌握进度和施工质量。

（五）、其它要求
1、提供线材的原厂保修证明

2、提供全部线材的15年或以上质保售后服务

3、提供线材原厂授权证明
