# 医院东一号楼13楼ICU部分净化空调机组更换维修需求书

- 项目概况

1、项目名称：

广东省人民医院东一号楼13层ICU部分净化空调机组更换维修

2、项目概述：

广东省人民医院东一号楼ICU空调及新风机系统配套制冷用空调机组使用多年，供应区域包括：东一号楼13层ICU病房、护士站、治疗室。多数机组使用年限已超过15年，故障频发，维修费用高，现需对部分配套制冷用空调机组进行批量换新。

经前期对各机组压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、电气控制系统等部件进行详细的检查，发现存在故障及隐患包括压缩机老化异响、压缩机烧毁、散热风机老化、系统制冷剂泄漏、润滑油泄漏、过滤系统脏堵、控制部件老化损坏（如传感器、电路板、变频主板等）、蒸发器及管路保温棉失效、管道老化沙眼等。

本次项目计划更换13层ICU病房的3HP空调机组共9台、6HP空调机组共3台，项目内容包括旧的空调机（含内外机及管线）拆卸及清运，新机组供货、搬运、安装，铜管系统更换，风管接驳及局部保温修复等相关事项。

3、项目地址：

广东省广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院东一号楼。

4、主要设备：

分体式变频空调机12台（其中3HP空调机组共9台、6HP空调机组共3台）

5、更换设备范围及原设备型号：

| 设备名称 | 供应区域 | 旧设备品牌/型号 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分体式变频空调机 | 东一号楼13层2房 | 大金RY71DQV2C | 1 | 台 | 楼顶空调机房 |
| 分体式变频空调机 | 东一号楼13层3房 | 大金KFR-71W/BP (RXD71BMVMC) | 1 | 台 | 楼顶空调机房 |
| 分体式变频空调机 | 东一号楼13层4房 | RZY140BMV2C(KFR-135W/BP) | 1 | 台 | 楼顶空调机房 |
| 分体式变频空调机 | 东一号楼13层5房 | 大金KFR-71W/BP (RXD71BMVMC) | 1 | 台 | 楼顶空调机房 |
| 分体式变频空调机 | 东一号楼13层6房 | 大金KFR-71W/BP (RXD71BMVMC) | 1 | 台 | 楼顶空调机房 |
| 分体式变频空调机 | 东一号楼13层7房 | RZY140BMV2C(KFR-135W/BP) | 1 | 台 | 楼顶空调机房 |
| 分体式变频空调机 | 东一号楼13层8房 | 大金KFR-71W/BP (RXD71BMVMC) | 1 | 台 | 楼顶空调机房 |
| 分体式变频空调机 | 东一号楼13层9房 | 大金KFR-71W/BP (RXD71BMVMC) | 1 | 台 | 楼顶空调机房 |
| 分体式变频空调机 | 东一号楼13层10房 | RZY140BMV2C(KFR-135W/BP) | 1 | 台 | 楼顶空调机房 |
| 分体式变频空调机 | 东一号楼13层11房 | 大金KFR-71W/BP (RXD71BMVMC) | 1 | 台 | 楼顶空调机房 |
| 分体式变频空调机 | 东一号楼13层12房 | 大金KFR-71W/BP (RXD71BMVMC) | 1 | 台 | 楼顶空调机房 |
| 分体式变频空调机 | 东一号楼13层15房 | 大金KFR-71W/BP (RXD71BMVMC) | 1 | 台 | 楼顶空调机房 |
| 总计：12台 |  |  |  |  |  |

- 采购的设备技术参数及性能要求

- 空调技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格、参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分体式变频空调机1 | - ★制冷量：≥7.2kW； - 制热量：≥8.0kW； - 制冷功率：≤2.7kW； - 制热功率：≤2.4kW； - APF(全年能源消耗率)：≥3.5W/W； - 电源：220V～50Hz； - 室内机风量：≥1000m³/h； - ★压缩机类型：变频压缩机； - ▲制冷剂类型：R410A等环保制冷剂； - ▲运行范围：制冷15～48℃ DB，制热：-15～24℃ WB。 - ★室内机类型：风管式 | 台 | 9 | 参考品牌：大金、日立、三菱重工 |
|  | 分体式变频空调机2 | - ★制冷量：≥14.0kW； - 制热量：≥16.0kW； - 制冷功率：≤6.0kW； - 制热功率：≤4.9kW； - APF(全年能源消耗率)：≥3.7W/W； - 电源：220V～50Hz； - 室内机风量：≥2100m³/h； - ★压缩机类型：变频压缩机； - ▲制冷剂类型：R410A等环保制冷剂； - ▲运行范围：制冷15～48℃ DB，制热：-15～24℃ WB。 - ★室内机类型：风管式 | 台 | 3 | 参考品牌：大金、日立、三菱重工 |

注：表中▲或★号均为重要的要求参数，必须满足。

- 空调性能要求

- 空调设备类型为风冷直膨式制冷剂系统分体式变频空调机，包括1台室内机和1台对应的室外机。室内机为风管式，可通过风管向密闭空间、房间或区域直接提供经过制冷除湿或加热处理的空气。室外机使用变频技术的转速可控型压缩冷凝机组。

- 空调系统采用高效直流变频压缩机和无级变频调速技术，压缩机转速根据实际负荷变化，进行连续自由无级调节，温度调节精度高，温差波动小。

- 高效压缩机双缸结构，低振动、噪音小，运行稳定可靠，使用寿命长。

- 机组具有较高的能效比，国家变频空调能效标准APF(全年能源消耗效率)达到二级或以上能效等级。

- 空调室内、外机均具有智能自清洁功能，实现空调换热器上污渍的自动清洗，无需人工打开空调设备清洗。

- 长制冷剂管路连接设计，内外机管路连接最大当量长度≥20米。

- 节流装置采用480级或以上高精准调节电子膨胀阀，可实现精确控制制冷剂流量。精准控制温度。

- 控制系统采用微电脑控制系统和有线控器，有线控器可实现调节温度、风速，显示温度及报警信息等多个功能。

- 具备智能除霜技术，多个高精度温度传感器，多点测控，实现更好的化霜效果。

- 工程安装服务要求

- 一般要求

- 承包人负责设备的安装及调试。

- 承包人应承诺编制一份为保证本项目工作按期完工的施工进度计划，经采购人确认后严格执行。

- 承包人应具有建筑机电安装工程专业承包资质证书三级或三级以上、及空调专业资质、洁净工程资质，安装队伍应具备与本项目相关行业的资质和技术水平。

- 采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由承包人自行解决，其费用由承包人自理。承包人须自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题,费用自理。

- 施工用水用电：由采购人提供施工用水接口；施工用电：由采购人提供施工用电接口。施工场地内水电管线由中标单位根据施工需要自行解决。

- 施工范围场外道路可通行各种施工车辆，供施工设备及材料进场，但需按采购人指定路线行驶，并执行采购人施工时间的安排及项目管理人员的有关施工管理工作。

- 空调设备的搬运和吊装，应符合产品技术文件的有关规定，并应做好设备的保护工作，不得因搬运或吊装而造成设备损伤。

- 其它未尽事宜请遵守或参照：《GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范》、 《GB 17790-2008家用和类似用途空调器安装规范》、《GB/T 18836-2017风管送风式空调（热泵）机组》等国家或行业标准

- 安装施工工艺

- 室外机的安装要求：

（1）室外机的四周应按照产品技术文件要求留有足够的进排风和维护空间。

（2）室外机安装支架应采用不锈钢制作，其基脚与地面应用膨胀螺栓进行固定，并应采取防水措施。

（3）室外机安装前需检查基础的平整度，以防止安装后产生震动。

（4）安装支架固定在地面时，需要在基脚周边现浇一个圆型混泥土墩柱，以保护支架基脚不受水流腐蚀。圆型混泥土墩柱的直径不得小于70mm、高不得低于50mm。

- 室内机的安装要求：

（1）室内机安装应考虑现场安装条件的限制，尽量留有足够的检修保养空间，并考虑到位置有局部调整的可能性。

（2）室内机支吊架应稳固可靠，室内机吊环下侧应采用双螺母进行固定。

（3）室内机与风管的连接应可靠紧密，不允许有漏风。安装时应有防尘措施，不得有灰尘进入风管及设备内部风道。

- 管路安装要求

（1）设备管路安装主材应选用国内符合国标（GB）要求的优质材料。制冷剂管采用经压力测试过的优质磷酸脱氧无缝铜管，并应符合国标 GB/T 1527-2017，制冷剂管保温材料等其厚度按制造厂家的安装说明书要求，并应满足国家有关消防、环保、节能等规范的要求。

（2）制冷剂管道安装前应进行吹扫排污，吹扫排污应采用压力为(0.5～0.6)MPa（表压）的干燥压缩空气或氮气按系统顺序反复、多次吹扫，并应在排污口处设白色标识靶检查，直至无污物为止；系统吹扫洁净后，应拆卸可能积存污物的管道部件，并应清洗洁净后重新安装。

（3）制冷剂铜管应安装独立支吊架进行固定，制冷剂铜管支吊架间距规定如下：

| 铜管外径(mm) | 6.4～9.5 | 12.7～45 | ≥50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 |

（4）管道的支吊架不得置于保温层的外部，应采用PE托码或PVC管卡固定，应把气管和液管分开进行固定，卡箍距离宜为10～20mm，管卡应包扎15mm厚保温。

（5）管道的支吊架必须置于保温层的外部，在穿过支吊架处应镶以PE托码。

（6）管道的支架如固定在地面时，需要在基脚周边现浇一个圆型混泥土墩柱，以保护支架基脚不受水流腐蚀。圆型混泥土墩柱的直径不得小于70mm、高不得低于50mm。

（7）管道保温厚度必须13mm或以上，保温管穿过墙身和楼板时保温层不能间断，在墙体或楼板的两侧应设置穿墙套管，套管外侧同建筑结构浇筑密实紧固，套管同保温层间的空隙应用防火材料填充。

（8）露天安装的管道保温层外应设置PVC哈夫管硬质防晒防水保护层。

（9）管路布置要合理，弯曲规范，吊装可靠合理，并尽量考虑美观。

- 系统试压及检漏

空调系统制冷剂管道的气密性试验应符合下列规定：

（1）气密性试验应采用干燥压缩空气或氮气进行；当设计和设备技术文件无规定时，高压系统的试验压力应符合下表的要求。

| 制冷剂种类 | 试验压力 |
| --- | --- |
| R22 | 3.0 MPa |
| R407C | 3.3 MPa |
| R410A | 4.0 MPa |

（2）试验前应检查系统各控制阀门的开启状况，保证系统的手动阀和电磁阀全部开启，并应拆除或隔离系统中易被高压损坏的器件。

（3）系统检漏时，应在规定的试验压力下，用肥皂水或其他发泡剂刷抹在焊缝、喇叭口扩口连接处等处检查，不得泄漏。

（4）系统保压时，应充气至规定的试验压力，并记录压力表读数，经24h以后再检查压力表读数，其压力降应按下式计算，且压力降不应大于试验压力的1％。当压力降超过以上规定时，应查明原因消除泄漏，并应重新试验，直至合格。

- 抽真空试验

空调系统的抽真空试验应符合设备技术文件的规定，同时还应符合下列规定：

（1）抽真空前，应首先确认气、液管截止阀处在关闭状态；

（2）应用充注导管把调节阀和真空泵连接到气阀和液阀的检测接头上；

（3）抽真空应达到真空度5.3kPa以上，并保持24h，系统绝对压力应无回升。

- 项目验收

- 在合同的全部设备安装竣工后5个工作日内，由承包人按采购人要求和相关质量标准完成调试。调试完成后在一周内，由承包人填写设备安装调试报告并提交给采购人，提请采购人组织竣工验收。

- 验收由采购人和承包人参加，对照合同条款、国家相关标准等进行评议、验收。

- 对在验收中发现的质量缺陷问题，承包人应限期进行整改完善。

- 验收通过后，由采购人签发验收合格证书。

- 技术团队要求、质保期及售后服务

- 拟投入本项目负责人需具有二级或以上注册建造师（机电类）并具有安全生产考核合格证（B类）。（需提供资质证书、身份证及投标单位购买的投标前3个月的社保纪录证明材料）

- 安装的全过程，项目负责人须常驻现场，并接受采购人统一的管理和协调。

- 项目团队各类管理及技术人员配置齐全，需配备一名或以上专职安全员。

- 售后服务负责人需具有暖通制冷类高级技师资格证，提供响应承包人为其购买的社保证明。（需提供资质证书、身份证及投标单位购买的投标前3个月的社保纪录证明材料）。

- 项目保修期为三年，从项目竣工验收合格之日起计算。

- 所有货物保修服务方式均为承包人上门保修，由此产生的一切费用均由承包人承担。

- 承包人在广州市内须设有售后服务机构，并有相应的工程技术人员，售后服务团队中应具有低压电工作业人员、制冷空调系统安装维修工。

- 在承包人承诺的质保期内，因承包人责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。质保期内对采购人人为原因造成的损坏，承包人仍应负“三包”责任，但只可收配件费，不能收人工费等其它费用。

- 在质保期内，承包人需提供每季度一次现场巡查检测服务；出现故障时，承包人在接到故障电话后2小时内到场，并在24小时内修复。

- 非设备制造商投标的，获得设备制造商的售后服务承诺书。

## 附件1：

设备技术及性能参数条款响应情况表

| 序号 | 用户需求书条款 | 承包人响应实际参数 | 是否响应 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 带“★”条款 |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机1” 1)★制冷量：≥7.2kW； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机1” 8)★压缩机类型：变频压缩机； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机1” 11) ★室内机类型：风管式 |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机2” 1)★制冷量：≥14.0kW； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机2” 8)★压缩机类型：变频压缩机； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机2” 11) ★室内机类型：风管式 |  |  |  |
| 二 | 带“▲”条款 |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机1” 9)▲制冷剂类型：R410A等环保制冷剂； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机1” 10)▲运行范围：制冷15～48℃ DB，制热：-15～24℃ WB。 |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机1” 大金、日立、三菱重工 |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机2” 9)▲制冷剂类型：R410A等环保制冷剂； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机2” 10)▲运行范围：制冷15～48℃ DB，制热：-15～24℃ WB。 |  |  |  |
|  | ““分体式变频空调机2”” 大金、日立、三菱重工 |  |  |  |
|  | 2.▲空调系统采用高效直流变频压缩机和无级变频调速技术，压缩机转速根据实际负荷变化，进行连续自由无级调节，温度调节精度高，温差波动小。 |  |  |  |
|  | 4.▲机组具有较高的能效比，国家变频空调能效标准APF(全年能源消耗效率)达到二级或以上能效等级。 |  |  |  |
|  | 5.▲空调室内、外机均具有智能自清洁功能，实现空调换热器上污渍的自动清洗，无需人工打开空调设备清洗。 |  |  |  |
|  | 6.▲长制冷剂管路连接设计，内外机管路连接最大当量长度≥20米。 |  |  |  |
|  | 7.▲节流装置采用480级或以上高精准调节电子膨胀阀，可实现精确控制制冷剂流量。精准控制温度。 |  |  |  |
| 三 | 一般条款 |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机1” 2)制热量：≥8.0kW； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机1” 3)制冷功率：≤2.7kW； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机1” 4)制热功率：≤2.4kW； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机1” 5)APF(全年能源消耗率)：≥3.5W/W； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机1”6)电源：220V～50Hz； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机1” 7)室内机风量：≥1000m³/h； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机2” 2)制热量：≥16.0kW； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机2” 3)制冷功率：≤6.0kW； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机2” 4)制热功率：≤4.9kW； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机2” 5)APF(全年能源消耗率)：≥3.7W/W； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机2”6)电源：220V～50Hz； |  |  |  |
|  | “分体式变频空调机2” 7)室内机风量：≥2100m³/h； |  |  |  |
|  | 8.控制系统采用微电脑控制系统和有线控器，有线控器可实现调节温度、风速，显示温度及报警信息等多个功能。 |  |  |  |
|  | 9.具备智能除霜技术，多个高精度温度传感器，多点测控，实现更好的化霜效果。 |  |  |  |
|  | 1.拟投入本项目负责人需具有二级或以上注册建造师（机电类）并具有安全生产考核合格证（B类）。（需提供资质证书、身份证及投标单位购买的投标前3个月的社保纪录证明材料） |  |  |  |
|  | 2.安装的全过程，项目负责人须常驻现场，并接受采购人统一的管理和协调。 |  |  |  |
|  | 3.项目团队各类管理及技术人员配置齐全，需配备一名或以上专职安全员。 |  |  |  |
|  | 4.售后服务负责人需具有暖通制冷类高级技师资格证，提供响应承包人为其购买的社保证明。（需提供资质证书、身份证及投标单位购买的投标前3个月的社保纪录证明材料）。 |  |  |  |
|  | 5.项目保修期为贰年，从产品验收合格之日起计算。 |  |  |  |
|  | 6.所有货物保修服务方式均为承包人上门保修，由此产生的一切费用均由承包人承担。 |  |  |  |
|  | 7.中标方在广州市内须设有售后服务机构，并有相应的工程技术人员，售后服务团队中应具有低压电工作业人员、制冷空调系统安装维修工。 |  |  |  |
|  | 8.在承包人承诺的质保期内，因承包人责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。质保期内对采购人人为原因造成的损坏，承包人仍应负“三包”责任，但只可收配件费，不能收人工费等其它费用。 |  |  |  |
|  | 9.在质保期内，承包人需提供每月一次现场巡查检测服务；出现故障时，承包人在接到故障电话后2小时内到场，并在24小时内修复。 |  |  |  |
|  | 10.非设备制造商投标的，获得设备制造商的售后服务承诺书。 |  |  |  |

注：表中▲或★号均为重要的要求参数，必须满足。

附件2：

医院东一号楼13层ICU病房空调机组更换报价参考表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频型风管式分体空调机组1 | 制冷/制热：7.2/8.4kw， 电源：220V/50Hz |  | 台 | 9 |  |  |
| 2 | 变频型风管式分体空调机组2 | 制冷/制热：14.0/16.0kw， 电源：220V/50Hz |  | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 空调机组1安装、管线接驳、运行调试(分项列、如下) | 相应支架、铜管、电缆、网管、保温等 |  | 套 | 9 |  |  |
| 3.1 | 支架 |  |  | 套 |  |  |  |
| 3.2 | 铜管(各类规格) |  |  | 米 |  |  |  |
| 3.3 | 电缆电线(各主要型号列项) |  |  | 米 |  |  |  |
| 3.4 | 风管和保温 |  |  | 米 |  |  |  |
| 4 | 空调机组2安装、管线接驳、运行调试(分项列、如下) | 相应支架、铜管、电缆、网管、保温等 |  | 套 | 3 |  |  |
| 4.1 | 支架 |  |  | 套 |  |  |  |
| 4.2 | 铜管(各类规格) |  |  | 米 |  |  |  |
| 4.3 | 电缆电线(各主要型号列项) |  |  | 米 |  |  |  |
| 4.4 | 风管和保温 |  |  | 米 |  |  |  |
| 5 | 空调机组安装其它杂项、辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 旧分体空调及风管拆卸及搬运 |  |  | 套 | 12 |  |  |
| 7 | 税率（ %） |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上报价已含运输、吊装、税费、加班费、保险费等一切费用。

2.质保期  3  年， 备货期：     天，维修工期：      天。

3.价格、结算量已实际完成工作量审核为准。

4.旧设备拆卸后搬运到采购人指定地方，旧设备的处理由采购人按固定资产方式处理。

附件3：

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 品牌 | 质保期 | 工期 | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3年 |  |  |  |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2022年  月   日

报价联系人：

联系人电话：