附件

医院生殖中心、发热门诊过滤器更换技术需求书

医院拟进行主体楼生殖中心、伟伦楼发热门诊部分净化区域、净化病房的初中高效过滤器项目院内比选采购，诚邀符合条件的供应商积极参与，具体信息如下：

一、项目名称：生殖中心、发热门诊过滤器更换

二、项目范围：省人民医院主体楼生殖中心、伟伦楼发热门诊部分净化区域、净化病房

三、项目数量：详见附表1.

四、报价方式：请按附表2、附表3.

五、项目需求：

1、医院生殖中心、发热门诊等部分净化区域、净化病房需按使用时间和计划的初中高效过滤器更换；

2、符合现用各类净化区域、净化病房的等级、规格、型号等要求（相关参数参考更换需求表）；

3、项目实施包括送货、安装、调试、检测、废旧过滤器无害处理等；

4、项目为包工包料，可按主要材料、配件、数量、范围等进行单价核算；

5、项目结算需实际提供更换数量列表、送货单、结算申请、验收单、现场更换安装图、更换前后检测报告各一份、废旧过滤器无害处理证明等总结报告。

6、项目的勘查、实施过程不能造成人为的设备损坏或随意改动，否则必须按原造价赔偿。损坏公物或影响医院利益的，按原价赔偿。

7、项目更换计划需提前报请医院项目管理人审核，同意后方可实施，服从项目管理人的指挥和安排。

六、质量标准：

一次竣工验收合格，符合《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等洁净规范，保修期：验收合格后三年质保期。

(一)空气过滤器要求

  - 过滤器必须是原厂的康斐尔、AAF、剑桥及以上品牌。

  - 过滤器效率（η%）： 过滤器效率、阻力等性能应满足EN1822相应过滤器等级的要求，对于H13及其以上等级的过滤产品，每一片高效过滤器出厂前都要通过MPPS（报告需要注明最易穿透粒径）扫描测试并可提供与产品标签S/N编号逐一相应平面柱状图检测报告

  - 材料要求：过滤器所有部件均符合有害物质限值ROHS 最新指令的要求，包括滤纸，框架，热熔分隔胶，密封胶，密封垫，护网等，且均能提供相应第三方测试报告。 所有部件要有Rosh 认证

  - 密封要求：无接缝、一次注塑成型、一体化密封垫。

  - 稳定性要求：过滤器在现场长期消毒背景下的性能稳定性，过滤器经过常用消毒或清洁剂的连续暴露喷雾试验。试验介质包括次氯酸钠、过氧乙酸、过氧化氢、苯酚、杀孢子剂等。喷雾试验浓度分别需要在标准、2倍，3倍常用使用浓度下进行消毒。连续喷雾试验后，过滤器效率与阻力性能无影响。 长期消毒背景下  过滤器的性能要无影响

  - 其他要求：抗水性能优越，耐2000PA水压不渗漏。

  - 检测报告：每件过滤器必须有MPPS或0.12um 扫描检测报告。

  - 手术室过滤器必须是无隔板大风量V型高效过滤器,最大初阻力不得大于250pa。

七、验收标准

按《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等洁净规范标准。

附表1：

更换数量需求表

| 科室 | 位置 | 过滤器规格 | 效率 | 年需求数量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体楼6F生殖中心 | 实验室 | SPA-726*484*220-10/02 | H14 | 5 | 1次/年 |
|  | 实验室工作台 | MDA-820*600*66-10/22 | H14 | 6 | 1次/年 |
|  | 辅助间 | SPA-484*484*220-10/02 | H14 | 3 | 1次/年 |
|  | 病人更衣室 | SP(A)-320x320*220-10/02 | H13 | 1 | 1次/年 |
|  | 女更衣室 | SP(A)-320x320*220-10/02 | H13 | 1 | 1次/年 |
|  | 取卵室前厅 | SP(A)-320x320*220-10/02 | H13 | 2 | 1次/年 |
|  | 取精室 | SP(A)-320x320*220-10/02 | H13 | 1 | 1次/年 |
|  | 取卵室 | MD(A)910*570*66-10/22 | H13 | 4 | 1次/年 |
|  | 胚胎移植室 | MD(A)910*570*66-10/22 | H13 | 4 | 1次/年 |
|  | 新风化学污染控制 | 594*594*45 | G4 | 2 | 1次/年 |
|  | 新风化学污染控制 | 594*289*45 | G4 | 2 | 1次/年 |
|  | 新风化学污染控制 | 610*610*150 | F7 | 2 | 1次/年 |
|  | 新风化学污染控制 | 305*610*150 | F7 | 2 | 1次/年 |
|  | 新风化学污染控制 | 610*305*45 | 分子过滤 | 6 | 1.5次/年 |
| 发热门诊 | 伟伦楼2楼机房 | 645*895*45 | G4 | 4 | 4次/年 |
|  | 伟伦楼2楼机房 | 495*795*45 | G4 | 16 | 4次/年 |
|  | 伟伦楼2楼机房 | 495*592*45 | G4 | 16 | 4次/年 |
|  | 伟伦楼2楼机房 | 290*592-3*534 | F8 | 20 | 4次/年 |
|  | 伟伦楼2楼机房 | 490*592-4*534 | F8 | 4 | 4次/年 |
|  | 伟伦楼2楼机房 | 592*490-6*534 | F8 | 32 | 4次/年 |
|  | 伟伦楼2楼机房 | 592*592-6*534 | F8 | 16 | 4次/年 |
|  | 伟伦楼2楼机房 | 592*290*292 | H11 | 10 | 2次/年 |
|  | 伟伦楼2楼机房 | 592*490*292 | H11 | 18 | 2次/年 |
|  | 伟伦楼2楼机房 | 592*592*292 | H11 | 8 | 2次/年 |
| 合计数量（件） |  |  |  | 185 |  |

注：分子过滤器更换次数为1.5次/年，是1/2分子过滤器的安装位置是前后各两片，根据更换现场和更换时的尘灰，每半年一次时就可将后级向前级挪用。

附表1中洁净依据及命名说明：

一、根据国家卫生行业标准WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》规定：5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa及因生殖中心使用特殊1年以上时宜更换。

二、具体型号、尺寸、效率等级等以实际位置为准。

三、质保期  1  年， 备货期：天，施工期：天（或按院方通知需求进行施工更换）。

四、高效（亚高）过滤器的命名参考：

MD(A)820*600*66-10/22

1    2          3              4    5

- 产品厚度

MD-66、 MX-90  SP-220   VEXL-292

2、效率等级

M-H11、 (A)-H13、 A-H14、

3、产品尺寸

宽*高*厚：475*475*66 mm（W*H*D）

4、密封垫材质（进风面出风面）

00-不带密封垫、      01-出风面带密封垫、

10-进风面带密封垫、  11-进出风面均带密封垫

5、护网

00-不带护网、        02-出风面带护网、

20-进风面带护网、    22-进出风面均带护网

SP(A)820*600*220-10/22

1    2          3              4    5

- 产品名称系列：无隔板高效

2、效率等级

(A)-H13、 A-H14、

3、产品尺寸

宽*高*厚：820*600*220 mm（W*H*D）

4、密封垫材质（进风面出风面）

00-不带密封垫、      01-出风面带密封垫、

10-进风面带密封垫、  11-进出风面均带密封垫

5、护网

00-不带护网、        02-出风面带护网、

20-进风面带护网、    22-进出风面均带护网

附表2：更换位置及数量详表

1、生殖中心更换位置及数量表

| 科室 | 位置 | 过滤器规格 | 效率 | 更换位置数量 | 更换周期 | 年采购个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体楼6楼 生殖中心IVF实验室 | 实验室 | SPA-726*484-10/02 | H14 | 5 | 1次/年 | 5 |
|  | 实验室工作台 | MDA-820*600-10/22 | H14 | 6 | 1次/年 | 6 |
|  | 辅助间 | SPA-484*484-10/02 | H14 | 3 | 1次/年 | 3 |
|  | 病人更衣室 | SP(A)-320x320-10/02 | H13 | 1 | 1次/年 | 1 |
|  | 女更衣室 | SP(A)-320x320-10/02 | H13 | 1 | 1次/年 | 1 |
|  | 取卵室前厅 | SP(A)-320x320-10/02 | H13 | 2 | 1次/年 | 2 |
|  | 取精室 | SP(A)-320x320-10/02 | H13 | 1 | 1次/年 | 1 |
|  | 取卵室 | MD(A)910*570-10/22 | H13 | 4 | 1次/年 | 4 |
|  | 胚胎移植室 | MD(A)910*570-10/22 | H13 | 4 | 1次/年 | 4 |
| 主体楼6楼 生殖中心IVF新风化学处理系统 | 新风化学污染控制 | FARR 30/30 24242 | G4 | 2 | 2次/年 | 2 |
|  | 新风化学污染控制 | FARR 30/30 24122 | G4 | 2 | 2次/年 | 2 |
|  | 新风化学污染控制 | 3GGM-24246-90 | F7 | 2 | 2次/年 | 2 |
|  | 新风化学污染控制 | 3GGM-12246-90 | F7 | 2 | 2次/年 | 2 |
|  | 新风化学污染控制 | HBOS ECO-H-DA1/2 | 分子过滤 | 6 | 2次/年 | 6 |

2、伟伦楼发热门诊更换及数量表

| 楼栋 | 楼层 | 科室 | 机组类型 | 机组 | 规格 | 过滤器类型 | 级别 | 单位 | 数量 | 年更换次数 | 年采购个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 新风 | 1号机 | L-495*592*45 | 初效 | G4 | 个 | 2 | 4 | 8 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 新风 | 1号机 | L-592*490-6*534 | 中效 | F8 | 个 | 2 | 4 | 8 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 新风 | 1号机 | L-290*592-3*534 | 中效 | F8 | 个 | 2 | 4 | 8 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 新风 | 1号机 | L-592*490*292 | 亚高效 | H11 | 个 | 2 | 2 | 4 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 新风 | 1号机 | L-592*290*292 | 亚高效 | H11 | 个 | 2 | 2 | 4 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 新风 | 2号机 | L-495*592*45 | 初效 | G4 | 个 | 2 | 4 | 8 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 新风 | 2号机 | L-592*490-6*534 | 中效 | F8 | 个 | 2 | 4 | 8 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 新风 | 2号机 | L-290*592-3*534 | 中效 | F8 | 个 | 2 | 4 | 8 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 新风 | 2号机 | L-592*490*292 | 亚高效 | H11 | 个 | 2 | 2 | 4 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 新风 | 2号机 | L-592*290*292 | 亚高效 | H11 | 个 | 2 | 2 | 4 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 排风 | 3号机 | L-645*895*45 | 初效 | G4 | 个 | 1 | 4 | 4 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 排风 | 3号机 | L-490*592-4*534 | 中效 | F8 | 个 | 1 | 4 | 4 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 排风 | 3号机 | L-290*592-3*534 | 中效 | F8 | 个 | 1 | 4 | 4 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 排风 | 3号机 | L-592*490*292 | 亚高效 | H11 | 个 | 1 | 2 | 2 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 排风 | 3号机 | L-592*290*292 | 亚高效 | H11 | 个 | 1 | 2 | 2 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 排风 | 4号机 | L-495*795*45 | 初效 | G4 | 个 | 2 | 4 | 8 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 排风 | 4号机 | L-592*592-6*534 | 中效 | F8 | 个 | 2 | 4 | 8 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 排风 | 4号机 | L-592*490-6*534 | 中效 | F8 | 个 | 2 | 4 | 8 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 排风 | 4号机 | L-592*592*292 | 亚高效 | H11 | 个 | 2 | 2 | 4 |
| 伟伦楼 | 2F | 发热门诊机房 | 排风 | 4号机 | L-592*490*292 | 亚高效 | H11 | 个 | 2 | 2 | 4 |
| 伟伦楼 | 2F天台 | 发热门诊机房 | 排风 | 2楼天台外机 | L-495*795*45 | 初效 | G4 | 个 | 2 | 4 | 8 |
| 伟伦楼 | 2F天台 | 发热门诊机房 | 排风 | 2楼天台外机 | L-592*592-6*534 | 中效 | F8 | 个 | 2 | 4 | 8 |
| 伟伦楼 | 2F天台 | 发热门诊机房 | 排风 | 2楼天台外机 | L-592*490-6*534 | 中效 | F8 | 个 | 2 | 4 | 8 |
| 伟伦楼 | 2F天台 | 发热门诊机房 | 排风 | 2楼天台外机 | L-592*592*292 | 亚高效 | H11 | 个 | 2 | 2 | 4 |
| 伟伦楼 | 2F天台 | 发热门诊机房 | 排风 | 2楼天台外机 | L-592*490*292 | 亚高效 | H11 | 个 | 2 | 2 | 4 |

附表3：

报价单价组成表和汇总表

| 序号 | 过滤器规格 | 效率 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 (安装位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPA-726*484*220-10/02 | H14 | 5 |  |  | 生殖中心 |
| 2 | MDA-820*600*66-10/22 | H14 | 6 |  |  |  |
| 3 | SPA-484*484*220-10/02 | H14 | 3 |  |  |  |
| 4 | SP(A)-320x320*220-10/02 | H13 | 5 |  |  |  |
| 5 | MD(A)910*570*66-10/22 | H13 | 8 |  |  |  |
| 6 | 594*594*45 | G4 | 2 |  |  |  |
| 7 | 594*289*45 | G4 | 2 |  |  |  |
| 8 | 610*610*150 | F7 | 2 |  |  |  |
| 9 | 305*610*150 | F7 | 2 |  |  |  |
| 10 | 610*305*45 | 分子过滤 | 6 |  |  |  |
| 11 | 645*895*45 | G4 | 4 |  |  | 发热门诊 |
| 12 | 495*795*45 | G4 | 16 |  |  |  |
| 13 | 495*592*45 | G4 | 16 |  |  |  |
| 14 | 290*592-3*534 | F8 | 20 |  |  |  |
| 15 | 490*592-4*534 | F8 | 4 |  |  |  |
| 16 | 592*490-6*534 | F8 | 32 |  |  |  |
| 17 | 592*592-6*534 | F8 | 16 |  |  |  |
| 18 | 592*290*292 | H11 | 10 |  |  |  |
| 19 | 592*490*292 | H11 | 18 |  |  |  |
| 20 | 592*592*292 | H11 | 8 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  | 185 |  |  |  |

注：1、更换结算以实际更换量为准。

2、以上报价包括税费、加班费、运输费、保险费、废品处理费、质保期内的每年一次检测报告等一切费用。

附表4

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 品牌 | 质保期 | 工期 | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2022年  月   日

报价联系人：

联系人电话：