
广东省人民医院血液透析中心
医用气体机房设备采购及安装工程技术需求

血透中心医用气体机房设备采购及安装工程
一、工程概况

本项目为广东省人民医院广湾十八商务港1、2 层血透中心装修改造工程，工程地点：广东省广州市越秀区白云路18号（星嘉广场），本医用气体项目主要包含医用中心供氧系统汇流排房、医用中心负压系统主机房内的主机设备及配套阀门、管道、设备电箱和电缆、及医用气体报警系统。氧气汇流排和负压系统供应范围是：109个用气点位，主要包含抢救室2间，共2床、呼吸道感染治疗室1间，共3床、普通透析病床104床。

本项目不包含各气体站房土建、水、电、通排风、隔音降噪，机房外的管道、阀门、终端等部分（由其他专业单位完成）；其他专业单位需要在各气体站房预留水、电、通排风等。

二、工程范围

1、医用中心供氧系统：汇流排主机房设置在一楼，包含医用氧气汇流排、汇流排组转换装置、医用氧气专用阀门、医用氧气专用管道等；

2、医用中心负压系统：负压系统主机房设置在四楼，包含医用真空负压机组、负压储气罐、医用吸引专用阀门、医用吸引专用管道、过滤器、灭菌器等；

项目机房设备、施工等需能符合《医用气体工程技术规范》GB50751-2012要求，包含且不局限于以上范围，具体以设计图纸和现场为主。
三、技术标准及规范要求

本工程所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范，主要包括（但不局限于）：

GB 50030-2013            《氧气站设计规范》

GB 50016-2014            《建筑设计防火规范》

GB 50235-2010            《工业金属管道工程施工规范》

GB 50236-2011            《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50316-2000            《工业金属管道设计规范》（2008版）

GB 50333-2013            《医院洁净手术部建筑技术规范》

GB 50683-2011            《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB 50751-2012            《医用气体工程技术规范》

GB 9706.1-2007           《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》

YY/T 0187-94     《医用中心供氧系统通用技术条件》

YY/T 0186-94     《医用中心吸引系统通用技术条件》

国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。

四、各系统配置要求

（一）医用中心供氧系统配置要求

医用中心供氧系统包含医用氧气汇流排、汇流排组转换装置、分气缸、医用氧气专用阀门、医用氧气专用管道等（不包括氧气瓶）；

本项目设置1个10瓶*2组氧气汇流排间。

1、医用氧气供应源。医用氧气汇流排的主要技术参数及要求：
1.1氧气汇流排材质：黄铜；

1.2标准配置:输出流量100Nm3/h,高压软管采用金属软管；

1.3型号：10瓶*2组自动切换氧气汇流排；

2、氧气分气缸。汇流排总供气端，设置分气缸1个，包含且不限于分气缸具一进三出、带压力表显示、安全阀、阀门、基座等，主体为304不锈钢，缸体管径100，ø28进、ø22出气管径。长度不少于600MM，设计压力0.8MPa。

3、气体房报警装置。供氧室需安装一套氧气浓度报警器，用于检测房间氧气泄露。报警灯，安装于房门项，显眼位置。

4、氧气管道的主要技术参数及要求：

4.1材质：脱脂紫铜无缝铜管
4.2焊接方式：硬钎焊

4.3符合标准：YS/T 650 《医用气体和真空用无缝铜管》
4.4接地电阻：<10Ω

4.5氧气管道按脱脂工艺严格去油脱脂，并清洗及抗氧化处理后封堵，再发到现场。
4.6管道工厂统一脱脂，避免管道内壁其他有害杂质产生；

（二）医用中心负压机房系统配置要求

医用中心负压机房系统是由医用真空负压机组、真空罐、排污罐、集气缸、除菌过滤器、阀门、管道、监控和控制系统等组成；设置1个医用负压站，系统配置抽气速度：≥450L/min，系统压力：－0.02～－0.07MPa之间可调。系统相关技术参考为：

1、医用负压一撬式机组的主要技术参数及要求：
1.1医用负压一撬式机组主要组成：真空泵、监测罐、医用真空控制系统、排污装置、管道、阀门和底座组成。

1.2系统压力：－0.02～－0.07MPa，系统吸气流量≥450L/min。

1.3机组采用油润旋泵设计，节省空间；进气、排气均单点连接，便于安装。

1.4配2台油润旋泵主机，1用1备，单机运行系统抽气速度≥450L/min ，单机功率≥0.8kW。

1.5每台真空泵配有进气过滤器、止回阀、不锈钢管道等；真空泵配有防回流装置，可避免污物回流，保证设备安全运行，增加真空负压机组的安全性；提供具有防回流装置的第三方检测报告证明文件。
1.6完全冗余设计，任何零部件损坏不影响机组运行，当最大流量的单台真空泵故障时其余真空泵仍能满足设计流量。

1.7医用真空控制柜系统：由集中监控报警器、PLC控制模块、真空压力监测模块和网络模块组成，用于监测和控制医用真空负压机组，当实测参数超过设定范围时报警，范围参考：当负压高于-0.025MPa或低于-0.073MPa时发出声光报警。

1.8集中监控报警器：不低于7寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示；可以显示系统真空压力、真空泵运行顺序、真空泵运行状态和系统报警等信息。

1.9控制各真空泵按先启先停自动交替工作，当N台真空泵同时工作仍不能满足系统需求时，会自动启动第N+1台真空泵；

1.10每台真空泵设有独立电路系统，具有断电恢复自启动功能，所有电路系统冗余设计。

1.11机组设有主PLC控制模块和应急启动功能，当某PLC模块发生故障，具备应急启动功能，保障负压用气
1.12真空压力监测模块：监测系统真空压力，并将数据传送到真空控制系统。

1.13双重压力监测装置：压力传感器，数量：1套；压力开关，数量：1套。冗余设计，当压力传感器故障后，由压力开关接替工作，保证机组正常运行，连续供气。

1.14系统报警内容包括：故障及电机过载跳机报警、PLC控制模块故障报警、真空压力报警，所有报警记录可保存1个月。

1.15内置网络模块，能将所有监测数据和报警信息通过网络（预留485协议通讯接口）远传至气源远程报警系统和医用气体报警监测中央管理系统。

2、排污罐及排污系统。负压机组匹配真空排气灭菌装置。真空排气灭菌装置符合《消毒技术规范》的要求，真空排气灭菌装置采用热力高温（＞200℃）/臭氧装置/氢光离子三种功能综合杀灭，处理量≥300m³.h，功率≤3kw，针对枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC9372）为代表的病菌杀灭率＞99.999%,提供第三方检测报告复印件证明，且测报告上具有ilacMRA、CNAS、CMA论证标识。
3、真空罐。包含且不限于压力表、阀门、排污阀等；数量：1个；材质：碳钢；设计压力：-0.1MPa。
4、集气缸的主要技术参数及要求：

4.1材质：不锈钢
4.2作用：聚积、分流气体、排污

4.3工作压力：-0.1MPa

5、吸引管道的主要技术参数及要求：

5.1材质：不锈钢

5.2焊接方式：硬钎焊

5.3符合标准：现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976等
5.4接地电阻：<10Ω

5.5吸引管道严格清洗、吹扫及抗氧化处理后封堵，再发到现场，主管道与主管并行，每个病区的横管安装在走廊吊顶内或埋地敷设，病房内支管安装在铝合金设备带内。

五、机房设备安装施工要求
负压机房内整套负压系统安装与连接，连接上装修改造中预留到负压机房内的供电线、负压管道、及排气口等，除采购整套的设备外，还包括完成配套的设备、电气设施、电缆、管材等连接施工。具体有：

1、管道。为机房设备对应大小管径，并与预留进机房(约500MM)连接；

2、供电。基建预留在机房内的总电箱开关下桩始全套相关供电线材、线路。
3、其它按现场实际要求及配合为准。

六、质量标准
一次竣工验收合格，包括如需特种设备检测的安全检测合格，符合医用气体工程技术（GB50751-2012）等相关规范。

七、保修期
验收合格后三年质保期，及每季度的一次维护巡查。

附件一：机房主要设备要求参考

1、 血透中心医用气体系统负压机房主要设备参考表
	序号
	设备名称
	项目内容
	数量
	备注

	1
	负压机组
	1、油润旋片式真空泵2台，单台功率≤1.5KW，单台抽速≥50m³/h，极限真空：0.5mBar，电压380V，50Hz，配两套入口过滤器，防回流装置，一用一备。
2、中央控制系统：PLC控制，7寸彩色显示触摸屏，负压调节范围：-0.02～-0.07MPa，带真空数显声光报警及预留远程压力报警功能，断电自动恢复启动，交叉运行，手动/自动，PLC或触摸屏故障具备应急启动功能。
3、报警装置。传感器及数显真空开关。

4、设备机座，阀门及不锈钢管道连接。
	1套
	参考品牌：优耐特、汉起、必康美得、港通

	2
	过滤器装置
	两套细菌过滤器，处理量≥100 m³.h， 不锈钢外壳， 滤芯采用过滤0.2um 的过滤效率＞99.995%,细菌过滤杀灭率＞99.95%，一用一备。
	1套
	与负压机组配套使用

	3
	排气灭菌装置
	处理量300m³.h，采用热力高温（＞200℃）、臭氧装置、氢光离子综合杀灭，针对枯草芽孢黑色变种杆菌、黑曲霉为代表杀灭率＞99.999%,1.5kw,220V,自动控制。
	1套
	参考品牌：优耐特、汉起、必康美得、港通

	4
	负压罐
	立式碳钢储气罐（1000L），压力表、阀门、排污阀等。
	1 个
	

	5
	排污罐
	不锈钢立式集污罐（50L）、压力表、阀门、排污阀等。
	1 个
	不锈钢材质

	6
	集气缸
	不锈钢一出三进、压力表、阀门、排污阀等。
	1个
	不锈钢

	7
	配套
	负压主机配套的设备、电气设施、电缆、管材等
	1项
	


2、 血透中心医用气体系统氧气汇流排间主要设备参考表
	序号
	项目内容
	数量
	备注

	1
	氧气汇流排及自动切换控制箱
	1台
	参考品牌：捷锐、德尔格、必康美德

	2
	不锈钢分气缸（1进3出）
	1 个
	进DN28,三出DN22外牙

	3
	氧气汇流排配套的设备阀门、电气设施、电缆、管材
	1项
	


注：1.以上负压主机设备、氧气汇流排的机房主要设备及规格，具体以现场设计及需求为主；

2.质保期  3  年， 备货期：     天，维修工期：      天

附件二：设计图纸及简图参考（具体以设计和现场为准）

1、血透中心医用气体系统氧气汇流排图样（10+10组）

[image: image1.png]



2、血透中心医用气体系统负压机房主机系统原理图。
[image: image2.png]BN W

. RN 28
il Tk P
i1 1 l HEERF AR EER,22 ,
| Smtmtoisen,n
\Y/
2K 19 ,
o #wl <
- gt Bp22
wimes | wREE0# SRER

1HPRRFI A EERREH

FEFHIEH : -0.02~-0.0TMPa;

AR 450L/min;

AR E : 0.8KW
2FEATHEN, fUERAERE AT 0%
3.5 $1EE T-0.025MPo s (6T -0.073MPakt & th b4
LRREEERE , MHTRRERBARERE

R | ARG E IR 0. 2MP oy B i E AT SRA AT, #1040
REANE, FERFRANETRHEY ; KERRREARERD
, HREWHE_0.08MPa, FF2LDE | BN EBHEETEL18%.





附件三：

血透中心医用气体机房设备采购及安装工程量及报价参考

	序号
	设备名称
	品牌、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	小计(元)

	一、负压机房主要设备项目及报价

	1
	负压机组
	机组品牌、真空泵台数、单台功率、电压、真空极限值等主要参数
	套
	1
	
	

	2
	过滤器装置
	品牌、处理量、过滤效率、过滤精度
	套
	1
	
	

	3
	排气灭菌装置
	品牌、处理量、灭菌精度、
	套
	1
	
	

	4
	负压罐
	品牌、材质、容积
	个
	1
	
	

	5
	排污罐
	品牌、材质、容积
	个
	1
	
	

	6
	集气缸
	品牌、材质
	个
	1
	
	

	7
	机房配套工程材料
	负压主机配套的设备、电气设施、电缆、管材等
	项
	1
	
	

	7.1
	
	电缆（列主要用电缆的线材规格、数量）
	
	
	
	

	7.2
	
	管材（列主要用管材的线材规格、数量）
	
	
	
	

	
	
	其它配件
	
	
	
	

	二、氧气汇流排间项目及报价

	
	氧气汇流排
	1.10+10汇流排的品牌、材质、规格等；

2.切换控制箱品牌、材质、规格等。
	套
	1
	
	

	
	分气缸
	1进3出分气缸的材质、规格等
	个
	1
	
	

	
	氧气汇流排配套工程材料
	氧气汇流排配套的设备阀门、电气设施、电缆、管材等
	项
	1
	
	

	
	
	管材（列主要用管材的线材规格、数量）
	
	
	
	

	
	
	主要阀门、压力表等规格、数量
	
	
	
	

	
	
	其它配件
	
	
	
	

	三
	一+二合计（元）
	

	四
	税率（  %）
	项
	
	
	

	五
	总计（元）
	
	


1、以上报价已含税费、加班费、保险费等一切费用，具体报价项可再细化或增减；
2、质保期  3  年， 备货期：     天，维修工期：      天；
3、质保期内的油分离器、过滤器、灭菌滤芯、机油等运行耗材，是否包括在以上报价表，如非包括，需另列耗材相关项目、数量、更换周期、参考价等。
附件四：

血透中心医用气体机房设备采购及安装项目报价总表

	项目名称
	资质

是否符合
	总价(万元)
	组品牌
	质保期
	工期
	公司业绩
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	


报价单位（名称+盖章）
报价日期：2023年  月   日
报价联系人：
联系人电话：
2

