医院英东楼和东三号楼空调系统设备运行噪声处理

技术需求书
广东省人民医院英东楼9楼天面中央空调主机设备，东三号楼1楼南侧采暖风冷热泵机组等设备运行噪声分别影响了东川路91号大院高层楼、长庚门后街39、41号及菜园西等附近居民日常生活，需进行空调设备运行噪声处理改造，项目主要有：英东楼空调主机运行噪声处理（包括主机、水泵），东三号楼1楼南侧采暖、热水等风冷热泵机组运行噪声处理。

一、项目名称：英东楼和东三号楼空调系统设备运行噪声处理
二、项目地址：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院英东楼和东病区
三、项目需求及性能参数：
（一）英东楼天面中央空调主机设备运行降噪技术和性能需求
1、工程概况：本英东楼天面有中央空调及热水系统等，主机设备是：中部设置8台空气源热泵热水机组，是英东楼热水热源；南部有4台风冷螺杆式冷（热）水空调机组，是英东楼中央空调系统主机设备，另有相配套的空调水泵、热水泵等设备，大楼屋顶主机位置已经设置有一圈隔声屏障。设备运行时，下向和水平向噪声均已有效控制，符合噪声排放要求，西北向斜上方噪声有影响91号大院高层住户的现象，需对主要的风冷螺杆式冷（热）水空调主机、水泵等噪声较大设备建造噪声阻隔屏障处理，以避免影响附近居民日常生活。
2、工程参考内容：
(1)英东楼南部风冷螺杆式冷（热）水空调机组上部、四周，增加隔声屏障通风百页；
(2)英东楼中部空气源热泵机组上方增加隔声屏障棚；
(3)英东楼中部水泵顶部，增加隔声屏障棚。
3、降噪处理技术要求：

(1)质量要求：建设的隔声设施必须不能影响空调系统设备的正常散热、运行、维修空间需求，具有正常维护维修合适活动空间；
(2)噪声要求：东川路（项目设备西面）白天70分贝夜间50分贝，其他边界白天60分贝夜间50分贝，噪声指标要求主要包括并不限于西向、西北向、北向等斜上方；

(3)材料要求：需为轻便、耐腐蚀、防锈等环保材料；

(4)其它要求：维修加固后，结构能承受8级风力。

（二）东三号楼1楼南侧采暖风冷热泵机组运行降噪技术和性能需求

1、工程概况：东院区东三号楼1楼南面室外地面建设15台热泵机组，为空调和热水热源。热泵机组四面与诊室、小白楼及围墙外居民楼等边界较近，为避免机组运营时对周边敏感点噪声影响，需对热泵机组运行噪声进行阻隔处理。

2、工程内容：
(1)热泵机组外侧增加隔声屏障；
(2)热泵机组区域的增加通风换气（带隔声）系统；
(3)热泵机组区域的增加吸声系统。

3、技术要求：

(1)质量要求：建设的隔声设施必须不能影响设备的正常散热、运行、维修空间需求，具有正常维护维修合适活动空间；

(2)噪声要求：边界白天60分，贝夜间50分贝，噪声指标要求包括设备的四个方向及其斜上方；
(3)材料要求：需为轻便、耐腐蚀、防锈等环保材料；

(4)质量要求：维修加固后，结构能承受8级风力。
（三）成果报告：符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348—2008，设备安装验收需提供噪声自测情况表。
（四）施工要求：本项目高空作业、安全防护、工程废（余）料清运等。

（五）其它说明：项目完成质量要求高于（至少是不低于）相关的工程内容、技术要求、噪声静噪需求、质量要求等。
三、项目工程量清单参考：详见附件1。

四、工期要求：工期按采购方通知要求时间内通知完成。

五、质量标准：
一次竣工验收合格，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348—2008；保修期：验收合格后三年质保期，噪声标准必须通过有资质的第三方检测合格。
设备安装施工要求：

1按工程施工安全规范，包括高空的吊装、作业，夜间、焊接等施工；

2、承包方必须提供施工方案经发包方监管部门审核通过，服从采购方的施工作息安排和指挥。
七、参考图例：详见附件2。
八、报价要求及方式：详见附件3-4。

附件1：

项目工程量清单参考配置表

	编号
	名称
	规格
	单位
	数量
	产地/品牌
	备注

	一、英东楼天面中央空调主机设备运行降噪处理部分

	1
	钢柱
	8#方管
	m
	440
	
	

	2
	支架
	5#角钢
	m
	500
	
	

	3
	铝合金环保消声百叶
	宽1000mm
	平方
	100
	
	

	4
	 导风隔声板
	宽1050mm，厚度50mm
	平方
	310
	
	

	5
	镀锌凹槽8mm
	
	m
	150
	
	

	6
	水泵隔声棚
	
	平方
	24
	
	

	7
	钢结构表面防腐处理
	内外刷环氧树脂漆
	平方
	20
	
	

	8
	高空吊车
	/
	台班
	3
	
	

	9
	辅助材料
	304不锈钢
	项
	1
	
	

	二、东三号楼1楼南侧采暖风冷热泵机组运行降噪处理部分

	1
	钢柱
	10#镀锌槽钢
	m
	300
	
	

	2
	支架
	5#镀锌角钢
	m
	500
	
	

	3
	隔声屏
	δ80mm，环保隔声屏
	㎡
	200
	
	

	4
	铝合金环保消声百叶
	800X1000
	个
	60
	
	

	5
	离心风机
	3kw ，柜式低噪型
	台
	1
	
	

	6
	控制电柜含变频器及电缆
	400x300x200
	个
	1
	
	

	7
	风管
	pvcφ500
	m
	50
	
	

	8
	隔声屏基础
	高200，宽200 混凝土
	m³
	2.5
	
	

	9
	隔声天花
	δ50mm
	㎡
	125
	
	

	10
	天花吊顶支架
	5#角钢
	m
	300
	
	

	11
	风机软接
	dn500
	个
	2
	
	

	12
	天花吊顶减振
	/
	个
	75
	
	

	13
	检修门
	2000x1000
	扇
	6
	
	

	14
	钢结构表面防腐处理
	内外刷环氧树脂漆
	平方
	200
	
	

	15
	吊车
	/
	台班
	8
	
	

	16
	辅助材料
	304不锈钢
	项
	1
	
	


注：1.以上方案供参考，承包方可根据现场实际需求或设计为准，但应不低于以上要求。
2.参与承包方在进行资质资料报送中，应提供项目实际技术响应配置表。
3.质保期  3  年， 备货期：     天，施工期：      天。
附件2、方案平面简图

[image: image1.jpg]b /00 0640 0300 2410 | 3090 0000 o000

5440
‘ —
—

NEET

3000

B
St
&
wll

0000

Peth B T4

7

- 30 L [Vt S AERE %8 MI0'ES M10

O % | I |
- NOBF=TS Mog—

- R - Bz |

Y - - A / . _ 1 _ —— L
| PR X o )l
| B wie (B

BELEHA |

T e
=
===

0000

D325x8
D325x8
Sad
\P\ E ~ra
33z |7
>
=

4400

<@D T — ?:ﬁ o _

| = ; RE=FR

|
| - |
| Balinhs i MU\ = m ® |
= j:‘_'_@:_:;_:::%::%::@:; """"""""""" e
O f———= e e vian
| Giniai ‘m*%ﬁﬂ*m Ay | D
L e e e R D R e
<M® | |l e ‘ i I Moo i i A N
EL AREEENT /38 L 7 C | /‘k | |
i et v ey | YT T, (N
| || AT e L | R e e (|| »
e= sl By s Nan @i jraah iy @ i ‘}T i s NP ara) sy g%? ny ////// |
O | i il 5 i i D R SR SEN T N | ‘ ‘
e ﬁﬁf I §fﬂ“%§%,lﬁ"“ui ﬂ% il 9 iz iinpaaniipaitifin | /
Al (B = P |
L L L L L
e /== T == —— |
10 HAEH
B R

RIRRIRIUR ZNEE FEIR K I S EM e Tz

B AERATE. RAE IR






平面布置示意图
[image: image2.jpg]>0000
L BARE  BAEGML i ==k
\ \ \ I_ \ ~0000
I \ | \ ,
T =rr————— =~ = 5 |
1 -
/ """"""""""""""""""""""""""""""""""" / """""""""" DAY S Y
B Rl As FEARTY BFER L b 1044
680M M _ (] S 3 LRI E e |
TmxZm IR
ik
b4 = i%#?ﬁﬁ 7@%@3 ”ﬁ%@ﬂ@%@/\ S
iR R
/
ik B AL, X
O #
TONE pve ¢ 500 I 50
o 13 sl 2000x1000 6 / 6 ElHEME 400x300x200 AN /
n 12 AR TR/ (I 5 EONHL ke, K, KBRES & /
%"EQM 1 JAHLEE  dns00 ) / L WRAEE|080mm, FMERER  m2 10
)ka - 10 [RIERTEDf 300/ 3 PRHF EMTA00X 1000 A~ 00
fE A 9 [EAKIE |6 50mn 125 ) 0 54 140 I 200 |/
| 8 [ BALA 200, 75200 JEEEL 2.5 |/ [ LOATE4N ! 240 )/
Y= FERHAH TR NE ik FEMEAH RS B ME &I
BRI A ‘ iJ: ‘% A E@F o TREARER
1 14gs ] K JL - TREARERZ=5#
DJE@/J\ E\ 1 %% I '='=|=‘L\ O
i}% i# m\?*ﬂ»éﬂ ;EF:IIIJIEI*E

il B

% %

SRR A N E

&

T7-






附件3：
项目工程量报价参考表

	编号
	名称
	产地/品牌
	规格
	单位
	数量
	单价(元)
	小计(元)

	一、英东楼天面中央空调主机设备运行降噪处理部分

	1
	钢柱
	
	
	m
	440
	
	

	2
	支架
	
	
	m
	500
	
	

	3
	铝合金环保消声百叶
	
	
	平方
	100
	
	

	4
	 导风隔声板
	
	
	平方
	310
	
	

	5
	镀锌凹槽8mm
	
	
	m
	150
	
	

	6
	水泵隔声棚
	
	
	平方
	24
	
	

	7
	钢结构表面防腐处理
	
	
	平方
	20
	
	

	8
	高空吊车
	
	
	台班
	3
	
	

	9
	辅助材料（304不锈钢）
	
	
	项
	1
	
	

	二、东三号楼1楼南侧采暖风冷热泵机组运行降噪处理部分

	1
	钢柱
	
	
	m
	300
	
	

	2
	支架
	
	
	m
	500
	
	

	3
	隔声屏
	
	
	㎡
	200
	
	

	4
	铝合金环保消声百叶
	
	
	个
	60
	
	

	5
	离心风机
	
	
	台
	1
	
	

	6
	控制电柜含变频器及电缆
	
	
	个
	1
	
	

	7
	风管
	
	
	m
	50
	
	

	8
	隔声屏基础
	
	
	m³
	2.5
	
	

	9
	隔声天花
	
	
	㎡
	125
	
	

	10
	天花吊顶支架
	
	
	m
	300
	
	

	11
	风机软接
	
	
	个
	2
	
	

	12
	天花吊顶减振
	
	
	个
	75
	
	

	13
	检修门
	
	
	扇
	6
	
	

	14
	钢结构表面防腐处理
	
	
	平方
	200
	
	

	15
	吊车
	
	
	台班
	8
	
	

	16
	辅助材料（304不锈钢）
	
	
	项
	1
	
	

	一+二总计（元）
	含税价：


注：1.以上报价已含运输、吊装、加班、安全、保险、税收等项目与措施。
2.质保期  3  年， 备货期：     天，施工期：      天。

3.价格、结算量等按实际完成工作量以发包方审核为准。

附件4：

医院英东楼和东三号楼空调系统设备运行噪声处理项目报价总表

	项目名称
	资质

是否符合
	总价(万元)
	主材品牌
	质保期
	工期

(备货期+施工期)
	公司业绩
	备注

	
	
	
	
	3年
	
	
	


报价单位（名称+盖章）
报价日期：2023年  月   日
报价联系人：
联系人电话：
