医院主体楼楼层空调风柜部分更换项目需求书

一、项目概述

1、项目范围：医院主体楼楼层部分空调风柜部分更换项目

2、项目简介：省医院主体楼医生办公区域、病房中的央空调风柜机组使用二十多年，部分出现了蒸发器、柜体、水盘等漏水，风机锈蚀、失效等严重故障，为保障使用需求，需进行部分空调风柜的整体更换。需整体更换；需进行有序更新。

- 设备参数

主体楼中央空调风柜机组维修更换设备配置如下：

| 区域 | 机组分段 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组合式空调风柜 | 消音回风箱 | 消音静压箱 |  |
| 办公区空调 | AAHM07-6S 风量:6300CMH 冷量:52.0KW 余压200Pa 电机功率:2.2KW 外形尺寸: 1430*1430*860mm | AAHM07-6S 风量:6300CMH 外形尺寸: 1360*900*775mm | AAHM07-6S 风量:6300CMH 外形尺寸: 1360*900*775mm | 按发包方指定楼层、区域空调风柜 |
| 病房区空调 | AAHM08-6S 风量:8200CMH 冷量:64KW 余压250Pa 电机功率:3KW 外形尺寸: 1540*1320*1000mm | AAHM08-6S 风量:8200CMH 外形尺寸: 1470*900*915mm | AAHM08-6S 风量:8200CMH 外形尺寸: 1650*1500*915mm | 按发包方指定楼层、区域空调风柜 |

说明：具体情况以满足现场安装，并符合使用要求为准。

- 中央空调风柜机组的材料技术、质量要求

- 总体要求

  - 空气处理机组通过暖通行业高标准认证，并获得“TUV”认证和CRAA产品认证；

  - 机组在出厂前按订货比例进行主要参数抽检，并提供带有“CNAS”标识的权威测试报告；

  - 设备生产厂家有换热器的设计、制造能力。提供换热器生产线主要设备或照片，同时提供翅片式换热器的合肥所权威检测报告。

  - 为保证空气处理机组的设计、生产能满足使用要求，并且达到一定的稳定性，制造商应有成熟的净化空气处理机组的设计选型软件（提供空气处理机组的设计选型软件证明材料并加盖公章）

  - 机组生产厂家应有机组自动控制系统的配套能力，并有成熟的风柜温度、风压、阀门等控制方案及软件，不得采用OEM产品。机组供应商同时提供与机组配套现场线控及远程控制等风柜控制系统，运行稳定，实现与医院在用的BA系统直接接入。投标书中提供3C认证及软件著作权登记证书。

  - 空气处理机组制造商在制造基地应有经过国家认可的，具有能效标识能源效率检测实验室认证的焓差实验室，且通过中国合格评定国家认可委员会评定、认证，取得其认证证书，标书中提供制造商的认证证书。

- 产品技术要求

  - 箱体

    - 机组外形美观大方，机组外表面应无明显划痕、锈班和压痕，表面光洁，喷涂均匀一致，不得有色差。

    - 机组采用铝合金框架结构，结构应拆装方便，风机段、表冷段的侧板应能保证独立拆除，以方便日后的大部件的维护维修方便。

    - 铝柱为双腔结构，材料厚度不小于1.6mm，以保证良好的强度。铝柱具有防冷桥设计，按GB14294相应检测方法，稳定运行不小于10小时，表面不得有凝露现象。（提供厂家产品检测报告）

    - 空气处理机组箱板与框架采用螺钉联接，螺钉为内藏式并与空气隔离，以保证永不生锈。机组每一块箱板均可以独立拆下，以方便大部件更换或维修。

    - 框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于50mm。内、外金属板与发泡保温层一次发泡成型，形成高强度箱板，在±1000pa下，机组变形量均不大于0.6mm/m，机组的机械强度性能达到欧洲EN1886标准D1级（提供厂家产品检测报告并加盖公章）

    - 箱板采用双层保温板设计，外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板，厚度不小于0.5mm，内板选用钢板具有抑菌作用，以防止箱板滋生细菌，保保持机组内部的卫生状况。（提供检测报告）

    - 内外金属板之间充注密度不小于45m3/kg的硬质聚氨酯发泡保温材料，整机结构应具有良好的隔热性能。发泡箱板应达到国家建筑防火要求，燃烧性能等级为B1级。（提供厂家产品检测报告）

    - 空气处理机组的箱体整体具有良好的保温性能，整机传热系数不大于0.6（W/㎡·K），保温性能达到欧洲EN1886标准T2级。（提供厂家产品检测报告并加盖公章）

    - 机组还要防止箱体局部凝露的产生，框架、箱板、框架与箱板之间有应隔冷桥设计，以防止框架处存在冷桥而引起的结露，冷桥因子不低于0.8，防冷桥性能达到欧洲EN1886标准TB1级。（提供厂家产品检测报告并加盖公章）

    - 依据GB/T19569-2004标准规定的试验方法,百级及千级手术室用空气处理机组在静压1500Pa下，箱体的设计漏风率不大于0.2%。其它术室及辅助用房的机组在静压1000Pa下，箱体的设计漏风率不大于0.1%。（依据EN1886：2007标准规定的试验方法，箱体漏风率，在-400Pa下，漏风率≤0.09/(s·㎡)，在+700Pa下，漏风率≤0.10/(s·㎡)，在正压和负压测试下均达到L1等级。）投标书中提供手术室用空气处理机组（机组风量不大于15000m³/h）的国家空调检测及行业权威机构出具的检测报告，并加盖厂家公章。

    - 箱体的选材和设计应对细菌具有一定的抑制生长作用，对常见的大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌具有不小于99%的抗菌效率。（提供厂家产品检测报告）

  - 表冷段

    - 表冷器采用铜管穿铝翅片结构，铝翅片表面必须有防腐涂层，铝翅片的形状要兼顾清洁和换热效率，

    - 冷媒介质为水时，集水管采用紫铜管，进出水接管采用无缝钢管；

    - 所有换热器在安装于机组前必须进行检漏试验。

    - 表冷器应有良好的旁通密封措施，不得有没有经过换热片处理过的旁通风现象。

    - 表冷器下面配置有凝水盘，水沿高度不低于50mm，水盘材质选用SUS304不锈钢材质。

    - 全新风机组在盘管后面设有防冻保护装置，以防止新风温度过低导致盘管冻裂。

  - 风机段

    - 风机设计转速应有足够的余量，一般不得低于20%，以保证轴承安全；

    - 风机出口的吹风风速不高于12米/秒，以保证较高的效率，较低的噪音；

    - 风机的选择优先考虑20年以上的寿命、高效率、低噪音，风机效率全压效率不低于70%；

    - 风机叶片型式使用后向型叶轮，以保证有较好的压力补偿性能，避免风量衰减过大；

    - 电机选用国际知名品牌，不低于国标二级能效、欧标IE3；

    - 电机选用国产优质三相异步电动机，不低于国标二级能效，防护等级不低于IP55,F级绝缘；

    - 风机电机安装于同一支架上 ，支架下面至少安装4个减振器。减振器的型式为弹簧减振器，并且不得有限制水平位移的硬接件，降低减振效果；

    - 风机出厂有难燃级帆布软联接。

  - 过滤回风段

    - 循环机组至少配有初效、中效两级过滤；

    - 过滤器规格应国国内市场上标准的规格尺寸以方便用户更换；

    - 过滤器的效率满足参数表的技术要求；

    - 循环机组的过滤器为一次抛弃型，不得循环使用，以防止病菌的传播；

    - 过滤器的安装方式应操作简便，具有良好的密封性能。

    - 空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施，不经过过滤器滤料的旁通风量可有效控制,按EN1886测试 标准，过滤器的安装密封槽在+400pa压力下，形成的旁通泄漏风量不大于0.05%，在-400pa压力下，形成的旁通泄漏风量不大于0.10%。投标书中提供行业权威机构出具的检测报告，并加盖厂家公章。

    - 机组将采用板式初效过滤器，粗效过滤器材料为无纺布（或铝网式），滤料W型排布（或多层铝网），有较大的过滤面积，过滤级别G4，标称厚度不小于50mm，设计风量条件下初阻力不大于100Pa，过滤器计数效率≥50%（2.0μm）以上。主要用于过滤10～100μm的大颗粒，滤材及滤框具有防腐性。

    - 中效过滤采用袋式过滤器，材料为化纤材料，过滤器计数效率不低于90%（0.5μm）以上。需要提供足够的安装维修空间。

  - 送（回、新）风口

    - 机组的送风口为法兰联接，法兰宽度不小于80mm，回风口及新风口需配备风量调节阀；

    - 风阀为铝合金材质，多页对开型，配有密封胶条，气密性好；

    - 风阀应配备电动执行器，模拟量控制；

    - 机组回（新）风口需有可清洗新风防尘网过滤器，滤网要求：可水冲洗的多层叶尼龙网。

  - 消音检修段

    - 机组在必要的位置，应设置检修段，检修段的长度应合适，以方便维修操作为宜；

    - 检修段设有检修门，检修门的净宽度不小于450mm，高度与机柜同高，以方便检修；

    - 检修门应采用与空调机组外壳相同的双层板制作，并具有相同的隔热、隔声、密封性能；

    - 检修门采用带铰链结构，具备多点锁紧功能，设把手，正压段配有双保险把手，保证密封性能。

- 质量要求：

  - 超卫型空调箱用表冷器中间接水盘为不锈钢，能达到抗菌要求。对大肠杆菌和金黄色葡萄菌的抗菌率达到99%以上。

  - 机组变形量在 1000Pa 和-1000Pa 的条件下可达到 D1(M)级，漏风量在 700Pa 和-400Pa 的条件下可达到 L1(M)级，过滤器旁通漏风量在 400Pa 和-400Pa 的条件下可达到 F9 级。

  - 提供厂家调温防凝露空调机组技术证明文件。

（七）品牌参考：

1中央空调风柜机组品牌：雅士、约克、特灵等；

2、风机品牌：科禄格、施乐百、博乐等；

3、电机品牌：ABB、西门子、霍尼韦尔等国际知名品牌；

4、其智能化自控设备需与净化空调机组同厂或常用配套使用：空调和自控是厂家近两年内成熟产品。

四、项目更换内容：

1、更换办公区和病区的中央空调风柜机组；

2、与空调风柜相连的水电等配合安装。

五、施工要求

1、尺寸和安装条件：符合现用安装条件和要求，不改动其它控制设备设施。

2、项目报价包括拆旧设备、安装新设备；旧设备拆卸后按医院要求运送到院内指定位置。

3、符合消防、环保静噪声需求。

六、质保要求

验收合格后更换机组设备质保期3年、维修部分质保期1年。

七、质量标准

一次竣工验收合格，符合《中央空调系统清洁标准操作规程》、及中央空调的维修维护规范，通风与空调工程施工质量验收规范等

附件1：

主体楼楼层部分空调风柜部分更换项目工程量参考表

| 序号 | 设备名称 | 参考规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式空调风柜机组 | AAHM08-6S 风量:8200CMH 冷量:64KW 余压250Pa 电机功率:3KW 外形尺寸: 1540*1320*1000mm | 台 | 3 | 风柜机组品牌：雅士、约克、特灵等。 |
| 2 | 消音回风箱 | AAHM08-6S 风量:8200CMH 外形尺寸: 1470*900*915mm | 台 | 3 | 与风柜机组同型配套 |
| 3 | 消音静压箱 | AAHM08-6S 风量:8200CMH 外形尺寸: 1650*1500*915mm | 台 | 3 | 与风柜机组同型配套 |
| 4 | 组合式空调风柜机组 | AAHM07-6S 风量:6300CMH 冷量:52.0KW 余压200Pa 电机功率:2.2KW 外形尺寸: 1430*1430*860mm | 台 | 3 | 风柜机组品牌：雅士、约克、特灵等 |
| 5 | 消音回风箱 | AAHM07-6S 风量:6300CMH 外形尺寸: 1360*900*775mm | 台 | 3 | 与风柜机同型配套 |
| 6 | 消音静压箱 | AAHM07-6S 风量:6300CMH 外形尺寸: 1360*900*775mm | 台 | 3 | 与风柜机组同型配套 |
| 7 | 变频器 | 2.2KW | 台 | 3 | ABB、西门子、施耐德等配套 |
| 8 | 变频器 | 3.0KW | 台 | 3 | ABB、西门子、施耐德等配套 |
| 9 | 控制系统 | 自控系统综合布线 | 台 | 6 | 接入现有BA系统，并调试正常 |
| 10 | 吊装钢结构 | 按空调机组尺寸定制，与机箱配套 | 台 | 6 |  |
| 11 | 回风百叶 | 1000*300 | 个 | 6 |  |
| 12 | 风管保温 | 不小于20mm橡塑保温+配套专用胶水 | m2 | 30 | 品牌：阿乐斯、华美、亚罗弗等B1级橡塑保温，不凝露 |
| 13 | DN40保温套管 | 机箱处冷冻水管、冷凝排水管 | 米 | 30 | 保温品牌：阿乐斯、华美、亚罗弗等B1级 |
| 14 | 冷凝水管+保温 | DN32PVC管+25mm保温套管 | 米 | 30 |  |
| 15 | 五金配件+安装辅材 | 五金配件+风管软接+安装辅材 | 台 | 6 |  |
| 16 | 原有空调拆除+垃圾清运 |  | 项 | 6 | 原有空调拆除+垃圾清运 |
| 17 | 运输 |  | 项 | 1 | 空调设备运输到省医院主体楼楼层设备安装处 |
| 18 | 安装、调试 |  | 项 | 1 |  |

注：1.以上报价已含运输、吊装、税费、加班费、保险费等一切费用。

2.质保期  3  年， 备货期：     天，工期：      天。

3.参与承包方在进行资质资料报送中，应提供项目实际技术响应配置表，如有更优，请列出。

4.旧设备拆卸后搬运到采购人指定地方，旧设备的处理由采购人按固定资产方式处理

附件2：        主体楼楼层部分空调风柜部分更换项目报价表格样式

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式空调机组 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 消音回风箱 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 消音静压箱 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 组合式空调机组 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 消音回风箱 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 消音静压箱 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 变频器 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 变频器 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 控制系统 |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 10 | 吊装钢结构 |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 11 | 回风百叶 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 12 | 风管保温 |  |  | m2 | 30 |  |  |
| 13 | DN40保温套管 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 14 | 冷凝水管+保温 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 15 | 五金配件+安装辅材 |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 16 | 原有空调拆除+垃圾清运 |  |  | 项 | 6 |  |  |
| 17 | 运输费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 安装、调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 利润 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 税费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计（人民币大写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价含税费、加班费、保险费等一切费用，具体报价项可再细化或增减；

2、质保期  3  年， 备货期：     天，维修工期：      天；

3、价格、结算量等按实际完成工作量以发包方审核为准。

附件4

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 主材品牌 | 质保期 | 总工期 (货期+施工期) | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体楼楼层部分空调风柜部分更换项目 |  |  |  | 3年 |  |  |  |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2023年  月   日

报价联系人：

联系人电话：