医院2023年度高效过滤器更换技术需求书

广东省人民医院的主体楼三楼日间手术室、主体楼6F供应室、主体楼8楼ICU、主体楼12F烧伤科、主体楼14楼肾内科手术室、科教楼7F眼科手术室、伟伦楼负一楼PET实验室、东一号楼13F ICU等部分净化区域、净化病房的高效过滤器项目院内比选采购，诚邀符合条件的供应商积极参与，具体信息如下：

一、项目名称：2023年度医院高效过滤器更换

二、项目范围：省人民医院主体楼日间手术室、供应室、8F ICU、12F烧伤科、14F肾内科手术室、科教楼7F眼科手术室、伟伦楼负一楼PET实验室、东一号楼13F ICU等部分的净化区域、净化病房

三、项目数量：详见附表1

四、项目需求：

1、医院主体楼手术室、供应室、ICU、烧伤科、PET实验室等部分净化区域、净化病房需按使用时间和计划的高效过滤器更换；

2、符合现用各类净化区域、净化病房的等级、规格、型号等要求（相关参数参考更换需求表）；

3、项目实施包括送货、安装、调试、检测、废旧过滤器无害处理等；

4、项目为包工包料，可按主要材料、配件、数量、范围等进行单价核算；

5、项目结算需实际提供更换数量列表、送货单、结算申请、验收单、现场更换安装图、更换前后检测报告各一份、废旧过滤器无害处理证明等总结报告。

6、项目的勘查、实施过程不能造成人为的设备损坏或随意改动，否则必须按原造价赔偿。损坏公物或影响医院利益的，按原价赔偿。

7、项目更换计划需提前报请医院项目管理人审核，同意后方可实施，服从项目管理人的指挥和安排。

五、质量标准：

一次竣工验收合格，符合《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等洁净规范，保修期：验收合格后三年质保期，质保期内每年需进行一次检测。

(一)空气过滤器要求

  - 过滤器必须是原厂的康斐尔、AAF、剑桥等以上品牌。

  - 过滤器效率（η%）： 过滤器效率、阻力等性能应满足EN1822相应过滤器等级的要求，对于H13及其以上等级的过滤产品，每一片高效过滤器出厂前都要通过MPPS（报告需要注明最易穿透粒径）扫描测试并可提供与产品标签S/N编号逐一相应平面柱状图检测报告

  - 材料要求：过滤器所有部件均符合有害物质限值ROHS 最新指令的要求，包括滤纸，框架，热熔分隔胶，密封胶，密封垫，护网等，且均能提供相应第三方测试报告。 所有部件要有Rosh 认证

  - 密封要求：无接缝、一次注塑成型、一体化密封垫。

  - 稳定性要求：过滤器在现场长期消毒背景下的性能稳定性，过滤器经过常用消毒或清洁剂的连续暴露喷雾试验。试验介质包括次氯酸钠、过氧乙酸、过氧化氢、苯酚、杀孢子剂等。喷雾试验浓度分别需要在标准、2倍，3倍常用使用浓度下进行消毒。连续喷雾试验后，过滤器效率与阻力性能无影响。 长期消毒背景下，过滤器的性能要无影响

  - 其他要求：抗水性能优越，耐2000PA水压不渗漏。

  - 检测报告：每件过滤器必须有MPPS或0.12um 扫描检测报告。

  - 手术室过滤器必须是无隔板大风量V型高效过滤器,最大初阻力不得大于250pa。

六、验收标准

按《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等洁净规范标准。

附表1：

医院高效过滤器更换数量需求表

| 科室 | 位置 | 过滤器规格 | 效率 | 数量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体楼三楼日间手术室 （新增） | 1#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 4 | 3年/次 |
|  | 2#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 4 | 3年/次 |
|  | 3#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 4 | 3年/次 |
|  | 4#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 4 | 3年/次 |
|  | 5#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 3 | 3年/次 |
|  | 复苏室 | MX(A) 630*630-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 无菌室 | MX(A) 484*484-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
| 主体楼6F供应室 | 供应室洁净区 | MX(A)-460*460-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 供应室洁净区 | MX(A) 475*475-10/22 | H13 | 7 | 3年/次 |
|  | 供应室洁净区 | MX(A)-320*320-10/22 | H13 | 4 | 3年/次 |
| 主体楼 8楼ICU | 1#床房间 | MD(A) 1140*530-10/22 | H13 | 4 | 3年/次 |
|  | 8#床房间 | MD(A) 1140*530-10/22 | H13 | 4 | 3年/次 |
|  | 9#床房间 | MD(A) 1140*530-10/22 | H13 | 4 | 3年/次 |
|  | 10#床房间 | MD(A) 1140*530-10/22 | H13 | 4 | 3年/次 |
|  | 11、12#床小房间 | MD(A) 305*305-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 11、12#床房间 | MD(A) 1140*530-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | ICU大厅 | MN(A) 890*535-10/22 | H13 | 14 | 3年/次 |
|  | 洁净物品室 | MD(A) 1140*530-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 治疗室 | MD(A) 1140*530-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 配药室 | MD(A) 1140*530-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
| 主体楼12F烧伤科 | 1#病房（千级） | MDA 914*762-10/22 | H14 | 2 | 3年/次 |
|  | 2#病房（千级） | MDA 914*762-10/22 | H14 | 2 | 3年/次 |
|  | 3#病房（千级） | MDA 914*762-10/22 | H14 | 2 | 3年/次 |
|  | 5#病房（百级） | MDA 914*762-10/22 | H14 | 3 | 3年/次 |
|  | 6#病房（百级） | MDA 914*762-10/22 | H14 | 3 | 3年/次 |
|  | 手术室 | MDA 914*762-10/22 | H14 | 4 | 3年/次 |
|  | 护士站 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 治疗室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 3 | 3年/次 |
|  | 仪器室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 内走廊 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 6 | 3年/次 |
|  | 内走廊洗手间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 进门外走廊 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 手术室外走廊 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 1223风淋室门外 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 男更衣室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 女更衣室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
| 主体楼14楼肾内手术室 | 手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 4 | 3年/次 |
| 科教楼7F 眼科手术室 | 手术室（1） | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 手术室（2） | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 手术室（3） | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 准分子激光手术室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 外走廊 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 3 | 3年/次 |
|  | 库房 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 清洗间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 护士站 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 更衣室（男女） | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 内走廊 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
| 伟伦楼负一楼PET实验室 | 一更、二更 | SP(A)-320x320-10/02 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 实验室 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 3 | 3年/次 |
| 保健楼13F 重症监护病房ICU | 1#房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 2#房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 3#房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 4#房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 3 | 3年/次 |
|  | 5#房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 6#房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 7#房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 3 | 3年/次 |
|  | 7#房内小房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 8#房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 9#房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 10#房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 11#房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 12#房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 13#房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 14#房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 13#/14#进门过道 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 15#房间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 被服间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 洁净间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 护士站 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 内走廊 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 7 | 3年/次 |
|  | 治疗室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 3 | 3年/次 |
|  | 进风淋室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 进门 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 安全出口外走廊 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |

注：根据国家卫生行业标准WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》规定：5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。

附表2：

报价单价组成表和汇总表

| 过滤器规格 | 效率 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 (安装位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MX(A) 484*484-10/22 | H13 | 1 |  |  | 日间手术室 |
| MX(A) 630*630*90-10/22 | H13 | 2 |  |  |  |
| VEXL14-305×610×292-0P | H114 | 19 |  |  |  |
| MX(A)-460*460*90-10/22 | H13 | 1 |  |  | 供应室 |
| MX(A) 475*475*90-10/22 | H13 | 7 |  |  |  |
| MX(A)-320*320*90-10/22 | H13 | 4 |  |  |  |
| MD(A) 305*305*66-10/22 | H13 | 1 |  |  | 8F-ICU |
| MN(A) 890*535*54-10/22 | H13 | 14 |  |  |  |
| MD(A) 1140*530*66-10/22 | H13 | 23 |  |  |  |
| MD(A) 475*475*66-10/22 | H13 | 19 |  |  | 烧伤科 |
| MDA 914*762*66-10/22 | H14 | 16 |  |  |  |
| VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 4 |  |  | 肾内科手术室 |
| MD(A) 475*475*66-10/22 | H13 | 18 |  |  | 眼科手术室 |
| SP(A)-320x320*220-10/02 | H13 | 5 |  |  | PET |
| MD(A) 475*475*66-10/22 | H13 | 51 |  |  | 保健楼ICU |
| 合计（数量、元） |  | 185 |  |  |  |

注：1、以上报价已含运输费、废品处理费、加班费、保险费等一切费用，并包含质保期内的每年一次检测；

2、质保期  3  年， 备货期：     天，工期：      天；

3、项目结算按工程实际完成量的发包方审核为准。

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 品牌 | 质保期 | 总工期 (货期+施工期) | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3年 |  |  |  |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2023年  月   日

报价联系人：

联系人电话：