附件1：

医院蒸汽管道部分安全阀采购与安装需求书

△ 1、符合和通过广州特种承压设备检测研究院安全阀检测中心的相关安全阀检测要求；

△ 2、阀门参考品牌：永一、罗浮、恒华的其中之一的一个品牌；

△3、阀门材质：铸钢，使用介质，蒸汽，其它参数见附表1

△4、符合现场条件要求，做好相应的安装及保温；

- △5、货期要求通知确认的15个工作日内交货、安装完成，保证质量的前提下力争提前；

6、医院配合的部分：

（1）负责提供水、电、气等配合指认点。

（2）派出联络人，对项目施工的工作协调。

- 7、承包方人员职责：

（1)负责项目按报价方案进行合理安全施工。

(2)维修人员严格遵守贵方的各项管理制度，尤其是消防安全，凡需动火一定要提前办理动火手续。

- 8、质量保证：

(1)项目设备、配件质量保质期为验收合格后1年。

(2)在质保期内，若设备或配件发生质量问题，在4小时内提出处理意见或解决方法。

9、验收标准

符合《中华人民共和国特种设备安全法》、广州市《安全阀安全技术监察规程》等相关规程。

附表1

安全阀参数及安装要求

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 公称压力Mpa | 整定压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 使用位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新购DN40 安全阀及安装 | - 1、新购 DN40 安全阀； - 2、新购 DN40 安全阀校验； - 3、辅助材料：生料带及焊材等； - 4、其他：英三口接口改造及安全阀安装； - 5、英东楼3楼因位置关系，安全阀后加波纹管连接导汽等。 | 项 | 6 | 六楼及英三楼灭菌器减压阀后 | 1.6 | 0.4 | 0.31 | 管道 |
| 2 | 新购 DN25 安全阀及安装 | - 1、新购 DN25 安全阀； - 2、新购 DN25 安全阀校验； - 3、辅助材料：生料带及焊材等； - 4、其他：英三口接口改造及安全阀安装； - 5、英东楼3楼因位置关系，安全阀后加波纹管连接导汽等。 | 项 | 2 | 英三楼清洗机减压阀后 | 1.6 | 0.4 | 0.31 | 管道 |
| 3 | 疏水阀拆除和安装 | - 1疏水阀 DN32 拆除； - 2、新购 DN32 疏水阀材料及安装； - 3、辅助材料：螺栓垫片等。 | 项 | 1 | 空调房减压阀阀组疏水系统 |  |  |  | 管道 |

注：1.以上方案供参考，承包方可根据现场实际需求或设计为准，作增减或调整，但应不低于以上要求。

2.参与承包方在进行资质资料报送中，应提供项目实际技术响应配置表。

3.项目安装质量需提供3年质保期，备货期：     天，施工期：      天。

附件2：

安全阀采购及安装报价参考表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 新购DN40 安全阀及安装 | - 1、新购 DN40 安全阀 - 2、新购 DN40 安全阀校验 - 3、辅助材料：生料带及焊材等 - 4、其他：英三口接口改造及安全阀安装 - 5、英东楼3楼因位置关系，安全阀后加波纹管连接导汽等。 | 项 | 6 |  |  |
| 2 | - 新购 DN25 安全阀及安装 | - 1、新购 DN25 安全阀 - 2、新购 DN25 安全阀校验 - 3、辅助材料：生料带及焊材等 - 4、其他：英三口接口改造及安全阀安装 - 5、英东楼3楼因位置关系，安全阀后加波纹管连接导汽等。 | 项 | 2 |  |  |
| 3 | - 疏水阀拆除和安装 | - 1、疏水阀 DN32 拆除 - 2、新购 DN32 疏水阀材料及安装 - 3、辅助材料：螺栓垫片等。 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |  |
| - 税 费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 总 计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价已含税费、加班费、保险费、运输费、垃圾清运费等一切费用；

2、质保期  3  年， 备货期：     天，施工工期：      天。

3、价格、结算量等按实际完成工作量以发包方审核为准。

附件3：

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 主材品牌 | 质保期 | 工期 （备货期+施工期） | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3年 |  |  |  |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2023年  月   日

报价联系人：

联系人电话：