英东楼压缩空气系统

主机设备更换技术需求书

设备技术要求

一、总体技术要求

1、本项目范围包含：

英东楼压缩空气站房设备：包含压缩空气机组、不锈钢空气储罐、冷干机、吸附式干燥机、过滤器、电源控制柜、空气减压装置、分配器及机房内配套设施，电源总箱由采购人提供。

2、本次范围不含：

医用压缩空气站的电源箱、装修、空调、通风系统、照明、给排水系统、周边接地预留。

3、技术标准：

承包人的系统设计、机电设备、工程材料、安装施工和调试验收等将全部按相关的最新中国标准及规范执行，如果采用国外的标准则应提供标准中文文本，并确认该标准不低于中国相关标准及规范。本改造工程的各系统设计、机电设备、工程材料、安装施工和调试验收等，其各项技术参数应符合国家有关条例及规范，若是国外相应标准应得到业主认可；要求安装的机电设备噪音、废弃物、劳动卫生等均应符合国家有关标准和规范，同时还应执行下列最新相关标准和规范：

- 《医用气体工程技术规范》                （GB 50751）

- 《医用气体和真空用无缝铜管》            （YS/T 650）

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50183）

- 《压缩空气站设计规范》                  （GB50029）

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》  （GB50231）

- 《医用电气设备第1部分：安全通用要求》  （GB9706.1）

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》        （GB50303）

其他相关规范

二、设备技术参数

（一）、医用压缩空气站房技术参数（装机地点：英东楼；使用范围：英东楼、科教楼等）：

- 医用空气压缩机组由无油涡旋空压机、冷干机、吸附式干燥机、过滤器、储气罐、系统控制柜、网络报警模块、机房减压装置、自动排水阀和管道等部件组成，另含：TP2医用级脱脂紫铜管（含管件）Ø42*2.0mm、Ø28*1.5mm、Ø22*1.5mm等1批，黄铜球阀（含活接）DN40、DN25、DN20等1批， 电力电缆1批，安装调试（空压机安装时，应采取减震措施，确保其震动值符合有关规定）1项；最高工作输出压力1.0MPa，输出空气压力调节范围：0.8～1.0MPa，排气量：≥3.5m3/min，分体机组。

- 空压主机配置是多台式压缩机（泵）组（可扩展式），智能总控制系统由PLC程序控制，按先起先停原则自动切换交替工作，当N台压缩机同时使用工作不能满足系统需要时自动启动第N+1台压缩机。

- 配本地报警面板（具信号远程输出功能），中央控制系统能显示机组实时运行的压力数值，当系统出现故障时能有声光报警并有文字信息提示报警。

- 完全冗余设计，任何零部件损坏不影响系统运行。当大流量的单台压缩机故障时其余压缩机仍应能满足设计流量。医用压缩气体设备内任何部件发生单一故障维修时系统应能连续工作。

- 采用无油涡旋式空气压缩机，系统设备出口流量不小于3.6m3/min；每台压缩机设有进气过滤器，并设有安全阀、隔离阀；正常时压缩机定期轮换使用，当一台机组出现故障时备用机组自动启动并报警，压力低时有声光报警。

- 压缩空气系统控制柜：

6.1控制柜应符合CE或UL或等国际标准，控制柜上设有内置网络报警的触摸屏中央控制器，能够显示系统压力、露点；压缩机运行顺序显示（显示正在运行及下一台要运行的压缩机）、运行状况（压力、露点）趋势图；干燥机控制（运行，停机）及干燥机图示化的运行状态显示、维修保养服务提示并显示机房内环境温度、所有维护保养历史记录、系统报警、停机显示并带报警功能。所有报警内容可通过以太网远程监测；每台压缩机设有独立电路系统，中央控制器故障时，能自动转至压力开关控制，确保连续供气。

6.2控制板设有每台压缩机高清显示触摸屏控制器，控制器设有手动、自动、停止选择。并能显示每台压缩机的运行时间、报警及停机显示。高温及电机过载跳机报警、备用运行时声光报警、露点报警、控制电路板故障声光报警，并设有远程报警预留接线端。

6.3电机反转测试及断电恢复自启动设计。

- 进气口设有空气压力开关、以防进气管道堵塞时报警。

- 空气净化系统配置：

8.1两台吸附式干燥机，一用一备；单机流量L≥5m3/min，工作状态下的露点为-20°C；当医疗空气常压露点高于-20°C时，应启动报警。

8.2配置2只不锈钢储气罐，有效容积不小于1.0m3，工作压力1.0MPa；

8.3过滤系统两套：处理量Q≥5m3/min，过滤精度为0.01u。

8.4配有露点监测仪，精度为+/-2°C。

- 冷干系统。

9.1两台冷干机，一用一备，单机处理量L≥5m3/min，进气温度：≦80℃，进气压力：0.6~1.0Mpa;

- 储气罐。设置湿、干两级储气罐，将空气储存在储气罐中保持稳定的供气压力，然后将压缩空气净化、过滤、干燥等工序的处理，后再送到医院各用气点。

三、质量标准

- 无油空压机需提供ISO CLASS O等级认证证书及相关的行业证书

- 管道需提供压力管道检测报告

- 验收要求：一次竣工验收合格，符合《医用气体工程技术》（GB50751-2012）等相关规范。保修期：验收合格后三年质保期。

附件1：

工作原理简图

附件2：

项目相关图纸

1、医院英东楼压缩空气站房与氧气汇流排间平面方案布置图（附图1）

附件3：

供气范围

一、英东楼空压机组供气范围参考

|  | 数量 |
| --- | --- |
| 1.英东楼 |  |
| 普通床数 | 371 |
| 重大手术室 | 10 |
| 小手术室（介入类） | 10 |
| ICU、CCU | 84 |
| 2.科教楼 |  |
| 普通床数 | 355 |
| 小手术室（眼科类） | 4 |

附件4：

英东楼医气机房设备更换调研参考

| 一、概述与要求： |  | 省人民医院英东楼压缩空气机房主设备使用多年，随业务发展，需进行扩容更换，其中英东楼压缩主机3台11KW、1.52m3/min，为两轮用一备用，拟更新扩容主机设备、冷干机、吸干机、储气罐、过滤器及其配套管路等。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、调研方案要求： |  | 1.英东楼方案：因现有机房在厨房中间，油污大，影响空气质量，拟将英东楼压缩空气机房、氧气汇流排等迁移致换到新导管楼负一楼（即膳食办公室，见附图1），项目主要是机房设备建设、管路驳接等，不包括机房的相关土建间隙和装修，如承包成功需提出合理的机房土建要求，分别有：（1）氧气汇流排：新建氧气汇流排、管道驳接与迁移，汇流排不小于现用规格；（2）压缩空气机房设备建设、管路驳接与迁移，主机更换为无油机，参考功率≥33KW，并保持与主体楼压缩空气机房的连通功能（现有），当主机设备有意外故障时，可互通应急顶替使用；（3）负压管路驳接，负压相关管路按现用规格。 |  |  |  |  |
| 三、调研方案报价 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 方案名称 | 方案简述 | 主设备品牌 | 主机主要参数 | 主机优缺点 | 项目费用及组成（元） |
| 1 | 英东楼医用压缩空气系统和氧气汇流排系统的设备迁移及更换 |  |  | 氧气汇流排（利旧、旧改），空压系统主机、冷干机、吸干机、过滤器、储气罐、电缆等主设备台数，单机功率、流量、处理量等 |  | 1.总费用：2.氧气汇流排间主设备（不含氧气瓶）：3.氧气管路及配套价格： 4.主机品牌台数及单价； 5.冷干机品牌台数与单价： 6.吸干机品牌台数与单价： 7.各级过滤器品牌台数与单价： 8. 储气罐品牌台数与单价： 9.设备用电电缆品牌规格及数量： 10.正（负）压管路迁移、驳接规格及数量费用； 11.其它配套价格： |

注：以上内容及资料描述如不足，可另纸提供。

附件5：

方案报价分项参考表

1、英东楼空气压缩系统和氧气系统设备迁址及更换参考表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）氧气汇流排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧气汇流排（利旧、旧改） | 10+10汇流排 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 氧气紫铜管 | 各规格管材 | 米 |  |  |  |
| 3 | 氧气管道铜阀门 | 各规格 | 个 |  |  |  |
| 4 | 旧设备拆卸、搬运到指定地点 | 按发包方要求拆卸、搬运到指定地点 | 项 | 1 |  |  |
| （一）合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| （二）压缩空气压缩系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机 | 参考功率≥22KW | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 冷干机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 吸干机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 储气罐 |  | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 过滤器 | 多级过滤器分列 | 套 |  |  |  |
| 6 | 电缆 | 多规格电缆适配 | 米 |  |  |  |
| 7 | 机房阀门、管材 | 各规格阀门、管材 |  |  |  |  |
| 8 | 机房其它配套辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 迁址压缩空气管道驳接管材及阀门 | 各规格阀门、管材 |  |  |  |  |
| 10 | 迁址负压管道驳接管材及阀门 | 各规格阀门、管材 |  |  |  |  |
| 11 | 液氧管道迁移 | 各规格阀门、管材 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 旧设备拆卸、搬运到指定地点 | 按发包方要求拆卸、搬运到指定地点 | 项 | 1 |  |  |
| （二）合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| （三）税率【（一）+（二）】% |  |  |  |  |  |  |
| 总计（一）+（二）+（三） |  |  |  |  |  |  |

1、以上报价已含税费、加班费、保险费等一切费用，具体报价项可再细化或增减；

2、质保期  3  年， 备货期：     天，维修工期：      天；

3、质保期内的油分离器、过滤器、灭菌滤芯、机油等运行耗材，是否包括在以上报价表，如非包括，需另列耗材相关项目、数量、更换周期、参考价等；

4、以上表格如有未尽事项，可增减。

附件6：

英东楼空压气体机房设备采购及安装项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 空压主机 品牌 | 质保期 | 总工期 (货期+施工期) | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英东楼空压气体机房设备采购及安装 |  |  |  | 3年 |  |  |  |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2023年  月   日

报价联系人：

联系人电话：