## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 116154.46
1.1 | 1、首层储物间更改为集中废物间 | 14289.12
1.2 | 2、血透中心首层西侧室外平台拆除改为无障碍斜坡并安装防护栏杆 | 14265.03
1.3 | 3、原建筑天面排水管移至室外排水井 | 611.96
1.4 | 4、玻璃幕墙钢柱翻新刷漆 | 756.22
1.5 | 5、原消防楼梯平台刷漆处理 | 2099.05
1.6 | 6、一楼外立面天花收口（湿库外墙天花处）收口 | 841.48
1.7 | 10、负压机房砌筑 | 25267.32
1.8 | 11、外机置放区增加百叶护栏 | 11069.76
1.9 | 12、外立面雨棚天花铲除原油漆面及翻新 | 10841.61
1.10 | 13、首层增加储物间 | 7975.70
1.11 | 14、一二层污梯及二层医梯做不锈钢窗套 | 2871.71
1.12 | 15、圆弧幕墙与楼板连接收口 | 6254.36
1.13 | 16、悬挑平台天花修复，外墙面油漆修补 | 6319.07
1.14 | 17、医梯门头包板 | 960.05
1.15 | 18、矮柜取消，玻璃隔断落地安装 | 3423.35
1.16 | 19、地面伸缩缝增加不锈钢水槽 | 5860.20
1.17 | 20、招牌面层板改为蓝色 | 2161.71
1.18 | 21、二层污物通道增加门洞 | 286.76
2 | 措施合计 | 4505.23
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 4499.29
2.2 | 其他措施费 | 5.94
3 | 其他项目 | 2416.34 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2416.34
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 123076.03
5 | 增值税销项税额 | 11076.84 |  |  | －
6 | 总造价 | 134152.87
7 | 人工费 | 32712.97
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 134,152.87 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 1、首层储物间更改为集中废物间 | [6 empty] | 14289.12
|  | 地面工程 | [6 empty] | 4422.13
1 | 011102001001 | 大理石门槛石 | 1.门槛石（黑金砂） 2.刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 3.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 4.结合层厚度、砂浆配合比:30厚M20干硬性水泥砂浆结合层 5.面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚黑金砂大理石(光面) 6.材料要求和具体做法按施工图 |  | m2 | 0.24 | 522.34 |  | 125.36
2 | 011102003001 | 块料楼地面（600*600） | 1.部位:地面砖 2.刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 3.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 4.结合层厚度、砂浆配合比:30厚M20干硬性水泥砂浆结合层 5.面层材料品种、规格、颜色: 600×600×10mm浅米色地砖 6.材料要求和具体做法按施工图 |  | m2 | 15.13 | 227.18 |  | 3437.23
3 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.湿区地面防水 2.防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3.其他详设计图纸及用户需求书 |  | m2 | 15.13 | 56.81 |  | 859.54
|  | 墙面工程 | [6 empty] | 8709.16
本页小计 | [8 empty] | 4422.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 010605002002 | 玻镁彩钢板隔墙 | 1、隔板材料品种、规格、颜色:50mm玻镁彩钢板隔墙 2、含铝合金型材阳角立柱、铝合金型材半圆等配件综合考虑 3、玻镁彩钢板的耐火极限不宜低于：疏散走道的顶棚及壁板和竖井井壁 2h 4、含辅材：地槽铝 5、连接节点详见大样图 |  | m2 | 2.64 | 232.04 |  | 612.59
5 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、湿区瓷砖墙 2、300*600规格墙面砖 3.2.0mm厚聚合物涂膜防水层高度:1800mm 4.挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 5.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6.外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 7.喷湿墙面 8.其余详见设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 |  | m2 | 26.01 | 303.9 |  | 7904.44
6 | 010401005007 | 砌块墙 | 1、墙体类型：内隔墙 2、墙体厚度：120mm 3、空心砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 4、水泥、砂浆强度等级：M5水泥砂浆 |  | m3 | 0.317 | 547.78 |  | 173.65
7 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 3.其余详见设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 |  | m3 | 0.024 | 769.97 |  | 18.48
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 1157.83
8 | 粤R1-1-57 | 油漆铲除 | 1.原墙面油漆铲除至找平层 |  | m2 | 26.01 | 20.18 |  | 524.88
9 | 粤R1-1-48 | 地板胶拆除 | 1.原地板胶拆除至找平层 |  | m2 | 15.13 | 22.71 |  | 343.6
本页小计 | [8 empty] | 9577.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 粤R1-1-66 | 门拆除及安装 | 1.FM乙1222 防火门拆除及安装 |  | 樘 | 1 | 54.29 |  | 54.29
11 | 011601001001 | 新开门洞 | 1.120mm厚砌块墙开门洞（1500*2200） |  | m3 | 0.396 | 70.02 |  | 27.73
12 | 011707004001 | 废料运输与排放 | 1、拆除废料外运 2、运距 20km 3、含外运增加费 4、详设计图及用户需求书 |  | m3 | 1.219 | 170.08 |  | 207.33
|  | 2、血透中心首层西侧室外平台拆除改为无障碍斜坡并安装防护栏杆 | [6 empty] | 14265.03
|  | 无障碍坡道工程 | [6 empty] | 10529.6
13 | 011102003002 | 块料地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:6mm水泥砂浆结合层+30mm厚1:4干硬性水泥砂浆 2.垫层厚度：100mm厚C15砼垫层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600*25mm厚芝麻灰花岗岩拉丝面 4.其他:其他详设计图纸 |  | m2 | 9.06 | 256.08 |  | 2320.08
14 | 011102003003 | 块料地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600*25mm厚芝麻灰花岗岩拉丝面 4.其他:其他详设计图纸 |  | m2 | 4 | 191.79 |  | 767.16
本页小计 | [8 empty] | 3376.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 011102003004 | 块料地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:6mm水泥砂浆结合层+30mm厚1:4干硬性水泥砂浆 2.垫层厚度：100mm厚C15砼垫层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300*25mm厚盲道砖 4.其他:其他详设计图纸 |  | m2 | 4 | 122.85 |  | 491.4
16 | 011101001001 | 混凝土回填 | 1.填方材料品种:C15混凝土（约700mm厚） 2.密实度:人工摊平、回填夯实平整 3.其他:其他详设计图纸 |  | m3 | 3.591 | 645.89 |  | 2319.39
17 | 011102003005 | 原地面砖重新铺贴 | 1.面层材料品种、规格、颜色:原样式300mm×600mm×20mm火烧面广场砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:6mm厚预拌砂浆（湿拌）1：2水泥砂浆结合层 3.高度:与原地面平齐 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 4 | 152.86 |  | 611.44
18 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:无障碍坡道框架，找坡坡度1:8 2.砖品种、规格、强度等级:240mm厚标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑水泥砂浆 4.其他:其他详设计图纸 |  | m3 | 1.305 | 769.37 |  | 1004.03
19 | 011503001001 | 不锈钢扶手 | 1.扶手：φ50*2.0mm201不锈钢管围栏扶手； 2.立柱：φ40*2.0mm201不锈钢管立柱@750mm，始末端折弯R40； 3.预埋件及固定方式：8mm钢板120*120mm，4M8膨胀螺栓固定； 4.其他详见设计图纸及满足设计要求。 |  | m | 10 | 301.61 |  | 3016.1
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 3735.43
本页小计 | [8 empty] | 7442.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 粤R1-1-25 | 地面拆除 | 1.原花岗岩地面拆除 |  | m2 | 14.09 | 22.71 |  | 319.98
21 | 011602001001 | 混凝土拆除 | 1.地面混凝土拆除（约400mm厚） |  | m3 | 5.636 | 423.15 |  | 2384.87
22 | 060305003001 | 废料运输与排放 | 1、拆除废料外运 2、运距 20km 3、含外运增加费 4、详设计图及用户需求书 |  | m3 | 6.059 | 170.09 |  | 1030.58
|  | 3、原建筑天面排水管移至室外排水井 | [6 empty] | 611.96
23 | 粤R1-1-25 | 挖排水井管沟 | 1.名称：挖排水井管沟400宽*500厚*1500长 2.规格：混泥土打拆 3.综合考虑拆除方式及工作内容 |  | m | 1.5 | 407.97 |  | 611.96
|  | 4、玻璃幕墙钢柱翻新刷漆 | [6 empty] | 756.22
24 | 010901002001 | 油漆面铲除 | 1、原钢柱油漆面铲除 |  | m2 | 20 | 35.01 |  | 700.2
25 | 031201003001 | 油漆 | 1、水性改性醇酸防锈底漆二道 2、面刷金属水性防锈白漆一道 |  | m2 | 20 | 1.1 |  | 22
26 | 060305003003 | 废料运输与排放 | 1、拆除废料外运 2、运距 20km 3、含外运增加费 4、详设计图及用户需求书 |  | m3 | 0.2 | 170.09 |  | 34.02
|  | 5、原消防楼梯平台刷漆处理 | [6 empty] | 2099.05
27 | 011605001001 | 块料地面砖拆除 | 1、拆除600*600mm块料地面 |  | m2 | 4.9 | 22.71 |  | 111.28
本页小计 | [8 empty] | 5214.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 011102003006 | 块料楼地面（600*600） | 1.部位:地面砖 2.刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 3.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 4.结合层厚度、砂浆配合比:30厚M20干硬性水泥砂浆结合层 5.面层材料品种、规格、颜色: 600×600×10mm浅米色地砖 6.材料要求和具体做法按施工图 |  | m2 | 4.9 | 227.18 |  | 1113.18
29 | 010901002002 | 墙面灰铲除 | 1、原油漆及腻子铲除 |  | m2 | 13.3 | 5.73 |  | 76.21
30 | 011201002001 | 墙面油防潮防霉抗菌无机涂料 | 1、基层类型:综合考虑 2、腻子种类:耐水腻子分两遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉抗菌无机涂料饰面(一底两面) 4、其他详设计图纸及用户需求书 |  | m2 | 13.3 | 47.24 |  | 628.29
31 | 060305003005 | 废料运输与排放 | 1、拆除废料外运 2、运距 20km 3、含外运增加费 4、详设计图及用户需求书 |  | m3 | 1 | 170.09 |  | 170.09
|  | 6、一楼外立面天花收口（湿库外墙天花处）收口 | [6 empty] | 841.48
32 | 011210006003 | 75轻钢龙骨12厚石膏板(单层双面) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:1.0mm75系列横轻钢龙骨、支撑卡、竖轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:50mm厚防火隔音棉 3.基层材料种类、规格:12mm防潮型纸面石膏板基层 4.其他:其他详设计图纸 |  | m2 | 4 | 115.89 |  | 463.56
本页小计 | [8 empty] | 2451.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 011201002007 | 墙面油防潮防霉抗菌无机涂料 | 1、基层类型:综合考虑 2、腻子种类:耐水腻子分两遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉抗菌无机涂料饰面(一底两面) 4、其他详设计图纸及用户需求书 |  | m2 | 8 | 47.24 |  | 377.92
|  | 10、负压机房砌筑 | [6 empty] | 25267.32
34 | 011101001002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1：2水泥砂浆保护层 2.素水泥浆遍数:一道（内掺建筑胶） 3.详设计图纸及用户需求书 |  | m2 | 22.66 | 42.45 |  | 961.92
35 | 010802003002 | 钢质防火门（FM乙1122） | 钢质防火门（FM乙1122）带观察窗 1.1100*2200乙级钢制防火门（双开门） 2.不锈钢锁具（含把手）、合页不锈钢插销、闭门器、顺位器、门吸采用磁力等五金 3.门框内灌水泥砂浆 4.材料要求和具体做法按施工图 |  | 樘 | 1 | 2687.14 |  | 2687.14
36 | 010401005009 | 砌块墙 | 1、墙体类型：内隔墙 2、墙体厚度：200mm 3、砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 4、砂浆强度等级：综合考虑 5、其他详设计图纸及用户需求书 |  | m3 | 11.964 | 479.27 |  | 5733.99
本页小计 | [8 empty] | 9760.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.5厚1:.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2.1.0mm钉(挂)钢(铁)网，梁、柱交接处300m宽 3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.其他:具体做法详见图纸及规范要求，包含但不限于以上内容 |  | m2 | 133.62 | 39.79 |  | 5316.74
38 | 011201002002 | 墙面油防潮防霉抗菌无机涂料 | 1、基层类型:综合考虑 2、腻子种类:耐水腻子分两遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉抗菌无机涂料饰面(一底两面) 4、其他详设计图纸及用户需求书 |  | m2 | 133.62 | 47.24 |  | 6312.21
39 | 011407002001 | 天面喷涂黑色涂料 | 1、基层类型:结构楼面 2、油漆品种、刷漆遍数:普通黑色涂料，机器喷涂 |  | m2 | 22.66 | 27.15 |  | 615.22
40 | 011101005001 | 环氧树脂地坪漆 | 1.部位:地面水泥砂浆找平面层大样图 2.涂刷环氧面漆二道 3.环氧修补层二道 4.环氧砂浆二道 5.涂刷封闭底漆一道 7.20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 8.水泥浆一道（内掺107建筑胶） 9.30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 10.其他:其余详见设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 |  | m2 | 22.66 | 160.64 |  | 3640.1
|  | 11、外机置放区增加百叶护栏 | [6 empty] | 11069.76
本页小计 | [8 empty] | 15884.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 011503001003 | 铝合金百叶护栏 | 1、62*1.5mm铝合金百叶片@100mm； 2、铝合金百叶框，高度1.5m，不锈钢自攻钉固定； 3、38*25*1.2铝合金扁管压边； 4、其他详设计图纸及用户需求书 |  | m | 24 | 461.24 |  | 11069.76
|  | 12、外立面雨棚天花铲除原油漆面及翻新 | [6 empty] | 10841.61
42 | 粤R1-1-57 | 铲除抹灰面油漆 | 1、铲除抹灰面油漆 |  | m2 | 127 | 21.19 |  | 2691.13
43 | 011201002003 | 天面油防潮防霉抗菌无机涂料 | 1、基层类型:综合考虑 2、腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数:面刷防潮防霉抗菌无机涂料二遍 4、其他详设计图纸及用户需求书 |  | m2 | 127 | 42.71 |  | 5424.17
44 | 011302001001 | 天花修补 | 1、基层材料种类、规格:6+6mm硅酸钙板 2、其他详设计图纸及用户需求书 |  | m2 | 57 | 47.83 |  | 2726.31
|  | 13、首层增加储物间 | [6 empty] | 7975.7
本页小计 | [8 empty] | 21911.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 011101005002 | 环氧树脂地坪漆 | 1.部位:地面水泥砂浆找平面层大样图 2.涂刷环氧面漆二道 3.环氧修补层二道 4.环氧砂浆二道 5.涂刷封闭底漆一道 7.20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 8.水泥浆一道（内掺107建筑胶） 9.30厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 10.其他:其余详见设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 |  | m2 | 7.36 | 160.64 |  | 1182.31
46 | 011407002002 | 天面喷涂黑色涂料 | 1、基层类型:结构楼面 2、油漆品种、刷漆遍数:普通黑色涂料，机器喷涂 |  | m2 | 13 | 27.15 |  | 352.95
47 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.5厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.1.0mm钉(挂)钢(铁)网、 4.5厚1:.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 5.其他:具体做法详见图纸及规范要求，包含但不限于以上内容 |  | m2 | 49.42 | 37.52 |  | 1854.24
48 | 011201002004 | 墙面油防潮防霉抗菌无机涂料 | 1、基层类型:综合考虑 2、腻子种类:耐水腻子分两遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉抗菌无机涂料饰面(一底两面) 4、其他详设计图纸及用户需求书 |  | m2 | 49.42 | 47.24 |  | 2334.6
本页小计 | [8 empty] | 5724.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 010802003003 | 钢质防火门（FM乙1122） | 1.1100*2200乙级钢制防火门（单开门） 2.不锈钢锁具（含把手）、合页不锈钢插销、闭门器、顺位器、门吸采用磁力等五金 3.门框内灌水泥砂浆 4.材料要求和具体做法按施工图 |  | 樘 | 1 | 2251.6 |  | 2251.6
|  | 14、一二层污梯及二层医梯做不锈钢窗套 | [6 empty] | 2871.71
50 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.门窗套展开宽度:400mm 2.基层材料种类:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:1.2mm304不锈钢窗框 4.其他:其他详设计图纸 |  | m | 23.8 | 120.66 |  | 2871.71
|  | 15、圆弧幕墙与楼板连接收口 | [6 empty] | 6254.36
51 | 011210006002 | 75轻钢龙骨12厚石膏板(单层双面) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:1.0mm75系列横轻钢龙骨、支撑卡、竖轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:50mm厚防火隔音棉 3.基层材料种类、规格:12mm防潮型纸面石膏板基层 4.其他:其他详设计图纸 |  | m2 | 19.2 | 115.89 |  | 2225.09
52 | 011201002008 | 墙面油防潮防霉抗菌无机涂料 | 1、基层类型:综合考虑 2、腻子种类:耐水腻子分两遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉抗菌无机涂料饰面(一底两面) 4、其他详设计图纸及用户需求书 |  | m2 | 19.2 | 47.24 |  | 907.01
本页小计 | [8 empty] | 8255.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 011104003001 | 2.0mm不锈钢花纹板 | 1、2.0mm304不锈钢花纹板； 2、地面钻孔，预埋不锈钢螺栓； 3、钢板拼缝焊接（等离子焊接）； 4、焊缝处抛光打磨； |  | m2 | 6 | 324.25 |  | 1945.5
54 | 011103001001 | PVC地板胶 | 1.部位:地板胶地面构造大样图 2.地板胶卷材面层:2.0mm厚PVC同质透心卷材地板胶 3.地板胶专用K188胶粘剂，搅拌均匀后，用齿形刮板均匀刮涂至地面 4.吸收型界面处理剂 5.接缝处理，专用开槽器进行开槽口，使用热塑外里接缝 6.焊接，使用专业焊枪和焊嘴，利用焊枪把焊条融化在缝槽内 7.修理焊缝，用月牙修刀分二次修整，直至和地板胶材料平齐并清理 |  | m2 | 19.2 | 192.27 |  | 3691.58
55 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式:平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:600mm×600mm×1.0mm,铝扣板漆面经进口氟碳漆处理 4.其他:其余详见设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 |  | m2 | -19.2 | 130.98 |  | -2514.82
|  | 16、悬挑平台天花修复，外墙面油漆修补 | [6 empty] | 6319.07
本页小计 | [8 empty] | 3122.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:镀锌轻钢龙骨详图纸设计 2、基层材料种类、规格:8mm难燃夹板，12mm硅酸钙板 3、面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子二遍，防潮防霉抗菌（防水）无机涂料 4、其他详设计图纸及用户需求书 |  | m2 | 20.3 | 153.52 |  | 3116.46
57 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.5厚1:.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2.1.0mm钉(挂)钢(铁)网，梁、柱交接处300m宽 3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.其他:具体做法详见图纸及规范要求，包含但不限于以上内容 |  | m2 | 25.78 | 39.79 |  | 1025.79
58 | 011201002005 | 墙面油防潮防霉抗菌无机涂料 | 1、基层类型:综合考虑 2、腻子种类:耐水腻子分两遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉抗菌无机涂料饰面(一底两面) 4、其他详设计图纸及用户需求书 |  | m2 | 46.08 | 47.24 |  | 2176.82
|  | 17、医梯门头包板 | [6 empty] | 960.05
59 | 011302001004 | 75轻钢龙骨12厚硅酸钙板(单层单面) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:1.0mm75系列横轻钢龙骨、支撑卡、竖轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:8mm难燃夹板，12mm硅酸钙板 3.腻子种类:耐水腻子分两遍刮平 4.面层材料品种、规格、颜色:防潮防霉抗菌无机涂料饰面(一底两面) 5.其他详设计图纸及用户需求书 |  | m2 | 5.66 | 169.62 |  | 960.05
本页小计 | [8 empty] | 7279.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 18、矮柜取消，玻璃隔断落地安装 | [6 empty] | 3423.35
60 | 011210003001 | 玻璃隔墙 | 1.双层5+5钢化玻璃 2.不锈钢包边、五金辅材 3.其余详见设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 |  | m2 | 10.01 | 320.53 |  | 3208.51
61 | 011610002001 | 玻璃门拆除 | 1、玻璃推拉门拆除（1200*2200） |  | 樘 | 1 | 62.27 |  | 62.27
62 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 |  |  | m2 | 11.21 | 13.61 |  | 152.57
|  | 19、地面伸缩缝增加不锈钢水槽 | [6 empty] | 5860.2
63 | 010904004001 | 不锈钢板导水槽+不锈钢装饰盖板 | 1、1.0mm304不锈钢板导水槽+不锈钢装饰盖板； 2、φ8膨胀螺栓固定，完成面设100mm宽3.0mm厚不锈钢盖板； 3、排水槽设UPVC引出排水管 4、其他详设计图纸及用户需求书 |  | m | 30 | 195.34 |  | 5860.2
|  | 20、招牌面层板改为蓝色 | [6 empty] | 2161.71
64 | 011507001001 | 背胶覆膜 | 1、蓝色优质BOPP薄膜（15-20pm） 2、人工刮板铺贴 3、其他详设计图纸及用户需求书 |  | m2 | 32.6 | 66.31 |  | 2161.71
|  | 21、二层污物通道增加门洞 | [6 empty] | 286.76
本页小计 | [8 empty] | 11445.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 粤R1-1-34 | 砌块墙开门洞（1200*2200mm） | 1、200mm厚砌块墙开门洞（1200*2200mm） |  | m3 | 0.528 | 131.49 |  | 69.43
66 | 011201002006 | 墙面油防潮防霉抗菌无机涂料 | 1、基层类型:综合考虑 2、腻子种类:耐水腻子分两遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数:防潮防霉抗菌无机涂料饰面(一底两面) 4、其他详设计图纸及用户需求书 |  | m2 | 1 | 47.24 |  | 47.24
67 | 060305003004 | 废料运输与排放 | 1、拆除废料外运 2、运距 20km 3、含外运增加费 4、详设计图及用户需求书 |  | m3 | 1 | 170.09 |  | 170.09
|  | 措施项目 | [6 empty] | 17.74
68 | 粤011701008002 | 脚手架 | 1、移动式脚手架 2、使用及搭拆 |  | m2 | 5 | 2.36 |  | 11.8
69 | 011707007002 | 已完工程及设备保护 | 1、编织布地面保护 |  | m2 | 2 | 2.97 |  | 5.94
本页小计 | [8 empty] | 304.5
合 计 | [8 empty] | 116172.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 4487.49 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 4487.49
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2416.34
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2416.34 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 123076.03 | 9 |  | 11076.84
合 计 | [6 empty] | 11076.84
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13