惠福分院热水系统管道整改方案

- 目前热水系统工作原理

惠福分院现有的热水系统提供热水方式是，由燃气热水炉产生锅炉热水，经过换热器产生生活用热水，然后储存在楼顶的保温蓄水箱中。当系统检测到蓄水箱中的热水温度低于设定温度时，通过加热水泵循环经换热器再次加热，以达到恒定的热水温度。

- 目前供水状况

热水系统现有的供水方式是，保温蓄水箱出水端经过水泵加压向楼下各层用水点供水。

1.经过水泵加压的主管道先从后座靠近西边楼梯间位置下到8楼809房，然后分两路：一路经过8楼走道分别向8楼各个房间供水（鱼骨状），直到东侧楼梯再往下到7楼。一路下穿到后座7楼接待室后再分两路，分别在7楼作环状供水方式和通过从西侧楼梯间往下到6楼后转到前座6楼作环状供水方式。

2.热水管从8楼东西两侧下到后座7楼后分两侧分别向各房间供水，在中间管井位置有接入回水管。（环状方式）

3.热水管从7楼东侧下到6楼后分两侧分别向东面各房间供水，相会后通往管井位置有接入回水管。（环状方式）

4.热水管从7楼西侧下到6楼后转到前座6楼分别向各房间供水，相会后通往管井位置有接入回水管。（环状方式）

5.热水管从6楼东侧下到5楼后分两路（后座和前座）分别向各房间供水，后座西边房间同时分支供水给后座6楼西边房间，无回水管。（鱼骨状方式）

6.热水管从5楼西侧下到4楼后分三路，一路后座和一路前座分别向各房间供水、无回水管。（环状方式）

7.热水管在4楼另一路向手术室供水，然后从前座西侧直下到2楼（在3楼无分叉口），经药房（有一个供水点）通往管井位置接入回水管最底端。

8.前座3楼热水由楼顶主管道新装一条分支管供水，沿管井一下到3楼向病区各房间供水，有接入回水管。（鱼骨状方式）

- 目前存在问题

各区域新旧装修供应热水的设计方案不同，存在多种方式，有鱼骨状、环状、混合状，有几个楼层无回水管，造成各区域用水房间水温冷热不均恒，部分房间须长时间放冷水才能有热水使用，不仅浪费了水资源还给住院病人留下不良的体验。

- 整改方案

经邀请专业公司人员与惠福分院水电组人员多次现场查堪，考虑到热水系统管道使用的是铜管，施工须用明火，不宜大面积铺开整改。为了减少施工量，以少动作即能达到预期的整改效果，提出以下整改方案供领导参考：

尽可能设置回水管解决冷热不均问题，在各未装回水管楼层中间位置设置回水管到管井，在管井接通汇合往下到3楼，在顶楼机房内将现有向3楼供水的管道改接到主回水管作为系统回水管使用，并将现有回水管封堵，在3楼管井内连接，形成U字形状。

将东侧供水主管5楼到4楼之间连通，将西侧供水主管7楼到5楼之间连通，4楼供水管经手术室后，在前座3楼开叉口连通病区供水管，封堵管井原管道出口，楼顶到3楼之间的原供水管改为回水总管使用。

考虑2楼回水管道过长，拟取消。药房供热水点改为电热水器供应。

回水管上均设阀门，作用可调节流量，使供回水趋于相对平衡，改善热水供应质量。

广东省人民医院

2023年11月23日