广东省人民医院
机房动环监控系统改造采购项目需求

一、概述
该项目拟对广东省人民医院的医疗设备机房增加环境监控监测点，对信息机房的动力环境监控系统进行升级改造，新增系统接入到办公楼一楼信息数据中心机房的动环系统统一管理。改造内容包括：新增采集器、温湿度传感器、非定位水浸传感器、烟雾传感器（非消防界面），以及配套的主机、接口费用等。
二、项目采购清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	动环采集模块
	台
	29
	前端采集模块

	2
	温湿度传感器（壁挂、带LCD屏）
	套
	69
	

	3
	烟雾传感器
	套
	45
	

	4
	不定位漏水检测套件（15米）
	套
	51
	

	5
	8路干接点检测仪
	套
	2
	

	6
	集中后台监控主机
	台
	1
	前端数据采集，后台数据展示

	7
	短信告警一体机
	套
	1
	全网通

	8
	线缆辅材、安装实施
	项
	1
	含超五类网线，水晶头

	9
	接口对接
	项
	1
	动环系统对接到信息数据中心原华为NetEco动环系统


三、详细配置参数
3.1、动环采集模块
1. 标准35mm导轨安装，额定工作电压：DC12V；接口数量：4*RS485、6*DI接口、2*DO。
2. RAM:≥1G；ROM≥8G;处理器：≥四核1.5GHz处理器。
3. 可对机房内的动力设备，环境监控，视频监控，门禁监控等设备进行全面的实时监控和维护，主要设备包括，单三相UPS监控，基站（房间）精密空调监控，单三相配电监控，门禁监控，视频监控，温湿度，烟感，漏水等传感器监控状态数据。
4. 系统采用B/S为主，C/S为辅的的系统架构，支持运维管理层面的个性化模式，比如自行修改公司LOGO,页面数据显示，机房3D图纸替换和点位的部署等。
5. 系统支持短信发送告警、提醒等信息功能。
6. 系统支持设置不低于20个管理用户，接收不低于6个告警等级提示，并支持邮件，短信，电话，声光，语音等告警方式。

7. 支持移动APP和PC端查看监控系统。值班人员无需进入监控中心，通过远程登录即可实时监控相关设备和机房环境的情况，比如远程开关门，远程开启空调，开关和关闭新风系统。
3.2、温湿度传感器
1. 输入温度测量范围：-20℃~70℃；

2. 湿度：0~100%（有效范围：5~95%）

3. 工作电压：DC10~28V,＜0.5W；

4. 输出类型：RS485

5. 通讯类型：modubs

6. 工作环境温度：-20℃~70℃ ；工作环境湿度：5~95%。
7. 贮存环境温度：-40℃~70℃ ；贮存环境湿度：5~95%。
3.3、烟雾传感器
1. 工作电压：DC9~30V

2. 静态电流：≤200uA

3. 报警电流：≤50Ma

4. 报警指示：红色LED闪烁

5. 报警声压：≥85dB

6. 工作温度：-10℃~50℃

7. 相对湿度：≤95RH

8. 监视面积：≥20㎡
3.4、不定位漏水检测套件（15米）
1. 电压：9~27V，默认标准为12v

2. 响应时间：≤3s；

3. 工作电流：≤10mA@12VDC

4. 监测距离：≥200m。

5. 安装方式：支持N导轨安装方式。

6. 输入端口：1组感应绳接入

7. 工作温度：-40℃~85℃

8. 工作湿度：5%~95%不凝露
3.5、8路干接点检测仪

1. 可采集交流开关量、干接点信号、有源开关量等信号，同时可提供继电器输出；

2. 状态指示灯：上电自检通过常亮，通信时闪亮；

3. RS485速率：1200～19200BPS 可设置；

4. 光电隔离耐压: ≥3750Vrms；

5. 内置双重看门狗，保证模块在任何干扰下能自动恢复；

6. 接线接口：采用外接式10位接线端子，可方便地拆卸连线；

7. 支持标准导轨安装方式,施工安装方便。
3.6、集中后台监控主机
1. B/S架构，可集中后台告警系统，支持不少于10万个监测点。
2. 支持对已监控对象的监控指标的属性进行修改，实现对所有设备监视实例当前采集状态与告警状态的集中监控。

3. 支持对已监控对象的监控指标的实时监视和控制。

4. 支持用户根据采集周期的不同，查询监视到的设备指标数据，并以曲线图展示指标数据的变化情况，支持实时曲线的显示。

5. 支持选定时间范围内数据历史曲线的查询。

6. 支持用户按照指定时间段查询监控统计数据，帮助用户了解一段时间内动力和环境系统的运行情况。

7. 支持动态修改阈值告警的告警条件和恢复条件，并在满足条件后上报告警和恢复告警。

8. 支持对采集终端的远程管理。

9. 支持用户对终端采集设备的远程控制，包括灯光、声光警报等控制。
3.7、短信告警一体机
1. 支持4G短信全网通，与动环实现告警联动

2. 电源输入：DC12V~80V高输入电源

3. 外观尺寸：91.3mm(L)X89.2mm(W)X28.3mm(H)

4. 信号线具有15KV ESD；

5. -40℃~80℃的工业宽温应用；

6. 模块化设计，标准导轨安装。
3.8、线缆辅材、安装实施
包括29个机房的采集卡、传感器等设备的布线、安装、调试等工作，按工程要求提供相应辅材、安装实施服务。
3.9、接口对接
对接到办公楼一楼信息数据中心机房原华为NetEco动环系统。
四、项目工期和实施要求
1、项目工期：15天。
2、实施范围：信息机房和设备机房，详细内容见下表：
[image: image1.emf]序号 机房名称

监测的机房

数量

机房所在具体位置

1 办公楼五楼一期机房 1 办公楼五楼

2 办公楼五楼二期机房 1 办公楼五楼

3 主体楼汇聚机房 1 主体楼二楼

4 英东楼汇聚机房 1 英东楼五楼

5 科教楼汇聚机房 1 科教楼一楼

6 伟伦楼汇聚机房 1 伟伦楼二楼

7 餐厅楼汇聚机房 1 餐厅楼二楼

8 东一号楼汇聚机房 1 东一号楼三楼

9 东二号楼汇聚机房 1 东二号楼二楼

10 东三号楼汇聚机房 1 东三号楼二楼

11 惠福分院汇聚机房 1 惠福分院门诊楼二楼

12 口腔中心汇聚机房 1 口腔中心三楼

12

                        

 环境指标监测机房清单（信息机房）

合计


[image: image2.emf]序号 设备名称

监测的机房

数量

科室 机房所在具体位置

1 直线加速器 2 放疗科 伟伦楼负2楼放疗2室

2 直线加速器 2 放疗科 伟伦楼负2楼放疗1室

3 螺旋CT（模拟定位） 2 放疗科 伟伦楼负2楼CT机房

4 螺旋CT 1 放射科 伟论楼2楼放射CT2室

5 螺旋CT 1 放射科 东一号楼1楼CT5

6 螺旋CT 1 放射科 伟伦楼2楼CT1室

7 螺旋CT 1 放射科 惠福西1楼放射科CT室

8 螺旋CT 2 放射科 伟伦楼2楼新装CT

9 螺旋CT 1 放射科 伟伦楼1楼急诊放射科CT室（计划新机房）

10 螺旋CT 2 放射科 东2号楼1楼（计划新机房）

11 螺旋CT 1 放射科 东一号楼1楼CT4室

12 核磁共振成像仪 1 放射科 东一号楼1楼MR6室

13 核磁共振成像仪 1 放射科 惠福西1楼放射科MR室

14 核磁共振成像仪 1 放射科 东一号楼1楼MR5室

15 核磁共振成像仪 1 放射科 伟伦楼2楼MR1室

16 核磁共振成像仪 1 放射科 伟伦楼1楼MR4室（更新）

17 核磁共振成像仪（第一批北侧停用） 1 放射科 伟伦楼2楼MR3室

18 核磁共振成像仪 1 放射科 伟伦楼2楼MR2室

19 核磁共振成像仪 1 放射科 东2号楼1楼（计划新机房）

20 Ｘ线诊断仪 （第一批北侧停用） 1 放射科 伟伦楼3楼放射科DR1室

21 Ｘ线诊断仪（第一批北侧停用） 1 放射科 伟伦楼3楼放射科DR2室

22 数字X射线成像系统（第一批北侧停用） 1 放射科 伟伦楼3楼放射科DR3室

23 数字化X线摄片机 （第一批北侧停用） 1 放射科 伟伦楼3楼放射科DR4室

24 Ｘ线诊断仪 （第一批北侧停用） 1 放射科 伟伦楼3楼放射科DR5室

25 数字化X线摄片机 1 放射科 伟伦楼3楼放射科DR6室

26 数字X射线成像系统 1 放射科 伟伦楼3楼放射科DR7室

27 数字化X线摄片机 1 放射科 伟伦楼1楼急诊放射科DR室

28 数字化X线摄片机 1 放射科 东一号楼1楼放射科DR1室

29 数字X射线成像系统 1 放射科 合群门诊1楼照片室

30 数字化X线摄片机 1 放射科 惠福西1楼放射科DR1室

31 数字X射线成像系统 1 放射科 惠福西1楼放射科DR2室

32 数字X射线成像系统 1 放射科 东病区3楼体检科

33 数字X射线成像系统（乳腺机） 1 放射科 惠福西1楼放射科4室

34 PET/MR 1 核医学科 伟伦楼5楼

35 PET/CT 1 核医学科 伟伦楼5楼

36 Ｘ线骨密度仪 1 核医学科 伟伦楼5楼骨密度室

37 医用回旋加速器 2 核医学科 伟伦楼B座-1楼

38 SPECT （第一批北侧停用） 1 核医学科 伟伦楼5楼

39 SPECT 1 核医学科 伟伦楼5楼（计划新装机）

45

                        

 环境指标监测机房清单 （设备机房）

合计

备注：39台大型贵重设备、45间机房


3、实施服务要求
机房部署动环采集模块和一定数量的传感器，如温湿度，烟感，不定位漏水等。实施服务要求如下：
1) 温湿度：温湿度主要感知现场的温度和湿度，温度达到告警值时，后台主机即可页面报警。温湿度上有自带的RJ45网口，和动环采集主机的上的接线端子相连即可，所相连的线材是超五类网线，所供应的电源电压是12vdc。
2) 烟感:烟感主要是感知现场是否发生火灾带来的烟雾，如超过告警阀值，即可在后台页面告警。烟感自带有接线转接头，只需要使用超五类网线和动环采集主机的接线端子相连即可，所相连的线材是超五类网线，所供应的电源是12Vdc。
3) 不定位漏水报警器:不定位漏水报警器主要是感知现场是否发生漏水情况，如超过告警阀值，即可在后台页面告警。报警器上自带有接线转接头，只需要使用超五类网线和动环采集主机的接线端子相连即可，所相连的线材是超五类网线，所供应的电源是12Vdc。
4) 动环采集主机：机房均部署有动环采集模块，所有的数据都集中在集中后台管理软件上统一管理。
5) 集中后台管理主机：集中后台管理主机部署有动环数据平台，展示各机房的数据。可做大屏的展示，需要接入本地局域网内并拥有独立的IP地址。
6) 如机房因装修搬迁，报价人应无条件配合，提供一次的免费拆装设备服务。
五、保修服务
1. 项目提供两年保修服务，保修期自验收合格之日起计算。

2. 在维护期结束前，须由报价人和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

3. 超过本合同约定维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的6%。

4. 售后服务：提供厂家7*24小时维修服务。

5. 响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

六、合同付款方式

1、合同签订后，采购人在收到报价人开具相应金额正式发票后，向报价人支付合同总金额的30%，共计人民币元(大写：人民币元整)。

2、合同所有设备（产品）运至采购人指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），报价人提供售后服务履约承诺函，且采购人在收到报价人开具相应金额正式发票后，向报价人支付至结算审核价的100%。

5

