回旋加速制药室空压机组更新项目
技术需求书

技术要求

一、总体技术要求

1、本项目范围包含：

广东省人民医院回旋加速制药室空压机组更新项目：包含组合式无油涡旋空压设备、电源控制柜、空气减压装置、分配器及机房内配套设施，电源总箱由采购人提供。

2、本次范围不含：

医用压缩空气站的电源箱、装修、空调、通风系统、照明、给排水系统、周边接地预留。

3、技术标准：

承包人的系统设计、机电设备、工程材料、安装施工和调试验收等将全部按相关的最新中国标准及规范执行，如果采用国外的标准则应提供标准中文文本，并确认该标准不低于中国相关标准及规范。本改造工程的各系统设计、机电设备、工程材料、安装施工和调试验收等，其各项技术参数应符合国家有关条例及规范，若是国外相应标准应得到业主认可；要求安装的机电设备噪音、废弃物、劳动卫生等均应符合国家有关标准和规范，同时还应执行下列最新相关标准和规范： 

《医用气体工程技术规范》                （GB 50751）

《医用气体和真空用无缝铜管》            （YS/T 650）

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50183）

《压缩空气站设计规范》                  （GB50029）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》  （GB50231）

《医用电气设备第1部分：安全通用要求》  （GB9706.1）

《建筑电气工程施工质量验收规范》        （GB50303）

其他相关规范
二、设备技术参数

回旋加速制药室空压机组更新项目技术参数（装机地点：广东省人民医院伟伦楼旁红房子回旋加速制药室；使用范围：回旋加速制药室）：

回旋加速制药室空压机机组更新项目由组合式无油涡旋空压机、冷干机、过滤器、储气罐、系统控制柜、机房减压装置、自动排水阀和管道等部件组成， 电力电缆1批，安装调试（空压机安装时，应采取减震措施，确保其震动值符合有关规定）1项；最高输出压力0.8MPa，输出空气压力调节范围：0.6～0.8MPa，排气量：≥0.6m3/min，组合式机组。
空压主机配置是单台式压缩机（泵）组（可扩展式），智能总控制系统由PLC程序控制，按先起先停原则自动切换交替工作。

配本地报警面板（具信号远程输出功能），中央控制系统能显示机组实时运行的压力数值，当系统出现故障时能有声光报警并有文字信息提示报警。

完全冗余设计，任何零部件损坏不影响系统运行。当大流量的单台压缩机故障时其余压缩机仍应能满足设计流量。医用压缩气体设备内任何部件发生单一故障维修时系统应能连续工作。

采用无油涡旋式空气压缩机，系统设备出口流量不小于0.6m3/min；压缩空气系统控制柜：

5.1控制柜应符合CE或UL或等国际标准，控制柜上设有内置网络报警的触摸屏中央控制器，能够显示系统压力；运行状况（压力、露点）趋势图；干燥机控制（运行，停机）及干燥机图示化的运行状态显示、维修保养服务提示并显示机房内环境温度、所有维护保养历史记录、系统报警、停机显示并带报警功能。所有报警内容可通过以太网远程监测；每台压缩机设有独立电路系统，中央控制器故障时，能自动转至压力开关控制，确保连续供气。

5.2控制板设有每台压缩机高清显示触摸屏控制器，控制器设有手动、自动、停止选择。并能显示每台压缩机的运行时间、报警及停机显示。高温及电机过载跳机报警、备用运行时声光报警、控制电路板故障声光报警，并设有远程报警预留接线端。

5.3电机反转测试及断电恢复自启动设计。

进气口设有空气压力开关、以防进气管道堵塞时报警。

空气净化系统配置：

7.1配置1只不锈钢储气罐，有效容积不小于60L,工作压力0.8MPa；

7.2过滤系统两套：处理量Q≥1.5m3/min，过滤精度为0.01u。

7.3冷干系统。

7.4 1台冷干机，单机处理量L≥1.03/min，进气温度：≦80℃，进气压力：0.6~1.0Mpa;

7.5储气罐。不锈钢储气罐，容积100L将空气储存在储气罐中保持稳定的

供气压力，然后将压缩空气净化、过滤、干燥等工序的处理，后再送到医院各用气点。

三、质量标准

无油空压机需提供ISO CLASS O等级认证证书及相关的行业证书

管道需提供压力管道检测报告

验收要求：一次竣工验收合格，符合《医用气体工程技术》（GB50751-2012）等相关规范。保修期：验收合格后三年质保。

附件1：  回旋加速制药室空压机组更新方案报价分项参考表

	序号
	设备名称
	品牌、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	小计(元)

	1
	组合式无油涡旋空压机机组（含冷干机，过滤器，灭菌过滤器，不锈钢储气罐）
	参考功率≥5.5KW
	套
	1
	
	

	2
	电缆
	多规格电缆适配
	米
	
	
	

	3
	机房阀门、管材
	各规格阀门、管材
	
	
	
	

	4
	机房其它配套辅材
	
	项
	1
	
	

	合计（元）
	
	
	

	税率%
	
	
	

	总计
	


1、以上报价已含税费、加班费、保险费等一切费用，具体报价项可再细化或增减；

2、质保期  3  年， 备货期：     天，维修工期：      天；

3、质保期内的油分离器、过滤器、灭菌滤芯、机油等运行耗材，是否包括在以上报价表，如非包括，需另列耗材相关项目、数量、更换周期、参考价等；

4、以上表格如有未尽事项，可增减。

附件2：

回旋加速制药室空压机组更新采购及安装项目报价总表

	项目名称
	资质

是否符合
	总价(万元)
	空压主机

品牌
	质保期
	总工期

(货期+施工期)
	公司业绩
	备注

	回旋加速制药室空压机机组更新
	
	
	
	3年
	
	
	


报价单位（名称+盖章）

报价日期：2023年  月   日

报价联系人：

联系人电话：

