## Sheet1
1.总线制报警主机（兼容旧系统） 数量：6套
参数要求：
▲1.双路总线扩展方式，以两芯总线可扩充240个防区，并且支持系统总线无线防区扩充；
▲2.系统总线长度不少于1500米(使用Ф1.0mm的RVV线)；
3.总线具有防破坏自检功能，能够识别防区未准备故障以及扩充模块总线通讯故障；
▲4.支持8个独立操作的分区；
▲5.支持15个液晶控制键盘；
6.液晶控制键盘总线长度不少于300米；
7.有30种可编程防区功能,可以满足防区类型个性化需求；
8.防区/系统复位，弹性旁路方式灵活；
▲9.有200组个人操作密码，并且用户码支持多级权限管理；
▲10.有400条事件记录，可以通过键盘直接查询，或通过遥控编程软件下载；
11.可选择多种防区扩展模块如：总线式分控键盘、八防区模块、单防区模块、单防区输入输出模块、双防区模块等；
12.提供512个报警输出口，实现与防区报警一对一联动，或者多对一，一对多等多种报警/输出联动关系；也可通过编程跟随分区及其它报警事件输出；
13.总线式分控键盘可以独立管理3个防区；
14.具有TCP/IP 网络接口等多种与报警主机通讯的能力；
15.支持两个电话报警中心,可以通过电话拨号报告到报警中心，兼容Contact ID、4+2等多种通讯格式；
16.支持定时自动布/撤防功能；
17.能通过远程遥控操作、键盘、钥匙开关、无线遥控等方式对系统进行布/撤防；
18.若主用户码丢失，可以将主用户码复位，无需将报警主机进行返厂维修；
19.具有不间断的自动监测系统内部故障并显示功能；
20.防高电压、防雷击；工作温度：0~49℃
备注：推荐品牌型号：BOSCH-IP7400XI-CHI
2.LCD管理键盘 数量：6套
参数要求：
▲1.具有LCD液晶显示屏，可以和DS7400主机配合工作，支持所有系统功能
2.DS7400XI报警系统可支持15个键盘，其中可设主键盘一个。
▲3.当需要分区时，可以用某个键盘控制某一分区，并且对分区进行独立布防/撤防。
▲4.可以由主键盘对所有分区进行布/撤防。
5.键盘音量和液晶显示亮度可调节
6.数字键底行的3个空白按键可编程为火警按键、紧急按键、救护按键
7.工作电压：12V DC；工作温度：0~50℃
8.电流消耗：最大200 mA (蜂鸣器和背景灯同时开启)
备注：推荐品牌型号：BOSCH-DS7447V3-CHI
3.NETCOM网络通讯模块 数量：6套
参数要求：
▲1.内置基于 IP 的报警传输、编程和控制功能
▲2.10BASE‑T 或 100BASE‑T 网络连接
▲3.全双工和半双工支持
▲4.支持 128 位 AES Rijndael 加密
5.IP 地址既可以是动态地址（使用 DHCP 协议），也可以是静态地址
6.模块内置有四个LED 指示灯，用以判断数据传输和接收的信息
备注：推荐品牌型号：BOSCH-B426CN