广东省人民医院主体楼中央空调开关改造项目技术需求
项目需求：

    为配合中央空调主机改造，需在配电房改造4台开关及增加母线槽接驳箱，其中，3台改造为1250A开关，新增1台1000A开关（断路器主体利旧），并做在电柜上制作母线槽接驳始端箱。施工期间需做好保供电服务，且供应商需负责设备、运输、安装更换、调试、产品培训、技术支持、售后服务等。
断路器需实现以下功能：

1、保护功能：
过载保护L（反时限长延时脱扣特性）：脱扣电流整定范围(0.4～1)xIn， 脱扣延时时间可调(3～144s，3xI1时)选择性短路保护S： 脱扣电流整定范围(0.6～10)xIn可调节，脱扣时间可调(0.1～0.8s)瞬时短路保护I：瞬时脱扣电流可调(1.5～15)xIn接地故障可调延时保护；
2、用户界面：
带图形化液晶显示，具有显示和测量功能，可通过菜单进行保护参数的精确调整；

3、通讯功能：
可扩展通讯功能，可实现对断路器的遥控、遥信、遥测功能，而且可以通过上位机直接修改断路器的所有保护整定值和工作参数；
4、断路器具有状态输出（分合闸）和故障报警，同时指示故障原因，可手动复位。控制单元具有历史故障记录功能，可记录最后30次脱扣的日期、时间、电流和故障原因，并可就地查询

5、常用电气附件交直流通用，分闸、合闸和欠压脱扣线圈全系列通用。

项目地址：广州市中山二路106号

项目工期：

合同签订后，自采购人发出项目开工函之日起合计90个日历天内（含设备订货及施工）完成改造工作，并向采购人出具科学、公正、符合法律法规要求的产品合格证及竣工报告。
开关停电时间须控制在6个小时内完成，其中2台1250A开关升级更换须控制在0.5小时内。

项目售后：

质保期不少于2年，升级的进线开关需提供原厂或授权服务商质保服务，并按售后要求开展巡检服务。售后服务电话响应时间要求7*24小时，现场响应时间要求不超过2小时，一般性问题解决时间要求不超过1个工作日。

设备技术要求

断路器要求：

	品牌要求
	类型要求

	ABB
	Emax2系列框架式断路器

	施耐德
	MTZ系列框架式断路器

	西门子
	3WL系列框架式断路器


1、框架式断路器应符合下列主要技术要求：
1）、符合IEC947标准
2）、额定工作电压Ue： 690V
3）、额定绝缘电压：AC 1000V,50Hz

4）、额定冲击耐压：≥12kV

5)、合闸时间：≤50ms
6)、保护方式：三段电子式触摸屏保护模块
7）、操作方式：电动操作
8）、额定极限分断能力要求：Icu= Ics=42kA /415V，额定短时耐受电流：42kA /1s；
9)、断路器机械及电气寿命(不低于下列操作次数)：
	额定电流(A)
	机械寿命（次）
	电气寿命（次）

	3200A～4000A
	20000
	5000


10）、为满足近远期用电负荷的变化，要求框架式断路器的脱扣整定电流采用现场可调型并有宽阔的电流和时间调节范围，在改变脱扣器额定电流时无需更换电流互感器即可扩展备用或升级，同时脱扣器具有现场扩展功能，必要时可增加通讯模块，测量模块，信号模块等。
11）、为保证操作人员安全，断路器需为双重绝缘。框架式断路器应为单极模数化结构，整体为数个单极模块组成，整体外形同高、同深，可以方便断路器功能的扩充而无需改变断路器结构和低压开关柜结构。为减少备品备件的库存及维护、维修方便，断路器附件应全系列通用。
12）、电子微处理器脱扣器功能：
保护脱扣器需具有电能控制功能，以对其管理的电能进行监视，使其保持在用户设定的阈值之下。有效控制能耗峰值，从而节省电费开支。
电能控制功能，可以在电气系统接近能耗极限时，将优先级较低的电气设备（如电动汽车充电桩、照明灯或冰柜）分断；当恢复到适当值时，再将其接通。如有需要，可以自动启动辅助电源，如发电机组。可以按照需求保护脱扣器上设置负载极限，由其控制所有下级断路器（即使不具备测量功能），而无需额外的监视系统。对于已配备电能管理系统的电气系统，负载极限也可以远程修改。
保护脱扣器需配有大尺寸高分辨率彩色触摸屏显示器，操作直观、安全。安装厂家相关应用程序后，脱扣器便可以通过平板电脑、智能手机或手提电脑进行访问、编程。所有通讯单元都可直接安装在端子盒。所有重要信息都可在前面板的中心区域查看，从而快速识别断路器的状态：分闸、合闸、合闸准备就绪、弹簧已储能、弹簧已释能。
保护脱扣器可与所有自动化和电能管理系统完美集成，以提高效率、降低能耗和实施远程监控。此外，通过集成的通讯模块（符合IEC61850），断路器可以连接到中压配电领域广泛使用的自动化系统，以构建智能化电网，即智能电网。
通过通讯模块，电流、电压、功率和电能都可精确测量。脱扣器本身可以用作万用表，来显示各种测量数值。
保护脱扣器所有的功能也可以借助监视系统，通过互联网访问控制，完全安全可靠。
过载保护L（具有反时限长延时脱扣特性）：脱扣电流整定范围(0.4～1)×In可多点设定，脱扣延时时间可调节（3～144s）。

选择性短路保护S（具有反时限短延时脱扣特性）：脱扣电流整定范围(0.6～10)×In可调节，脱扣时间可调节（0.05～0.8s）。
瞬时短路保护I：瞬时脱扣电流可调（1.5～15）×In。
接地故障可调延时保护G：脱扣电流可调，脱扣时间可调。对于联络开关和馈线开关可不带接地故障保护功能。
定时限脱扣 (t = k)，可防止断路器所保护的各相电流不平衡。
具有带负载整定功能，具有故障报警功能，同时指示故障原因。
具有维护指示功能，指示包括主触头磨损指示，操作次数等。
LED指示灯显示当时断路器工况（开、合）和故障显示（过载、短路、接地等）并可手动复位。脱扣器须带有完备的历史事件记录功能，事件记录包括脱扣时间, 各相脱扣电流, 最近20次的故障记录等。
（二）其它要求：

改造方案
1、改造工作需要的所有工具和辅助设施等工程措施由负责改造单位自行解决，改造所需辅材、设备的产品合格证书，现场作业人员的安全由改造单位自己负责。
2、项目施工前应有保障措施，防止因电气联动造成停电等意外发生，应对重点、难点有先进、合理的解决方案，改造方案中的各项措施应具体、安全、可操作性强。
3、在现场改造工作开始前，施工单位应将改造施工方案交采购人进行审查，方案批准后方可进行停电改造工作。
（三）参考规范：

按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本，但不局限于这些标准：

	序
号
	标准、规范名称
	标准号

	1
	低压开关设备和控制设备总则
	GB/T14048.1-2000

	2
	绝缘导体和裸导体的颜色标志
	GB7947-87

	3
	低压成套开关设备和控制设备
	GB7251-97

	4
	电气装置安装工程盘、柜控制设备
	GB 50171-91

	5
	电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
	GB 149-90

	6
	低压电气外壳防护等级
	GB/T 4942.2-93

	7
	低压抽出式成套开关设备
	JB/T9661-99

	8
	低压固定封闭成套开关设备
	JB/T5877-99

	9
	低压系统内设备的绝缘配合第一部分：原理、要求和试验
	GB/T16935.1-1997

	10
	低压开关设备和控制设备  低压开关及熔断器组合电器
	GB14048.3-2002

	11
	建筑物防雷设计规范
	GB50057-94

	12
	低电压并联电容器
	GB3983.1-89

	13
	低电压并联电容器装置
	JB7113-1993

	14
	固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法
	IEC112-1979

	15
	消防给水及消火栓系统技术规范 
	GB50974-2014

	16
	通用用电设备配电设计规范
	GB 50055-2011

	17
	供配电系统设计规范
	GB 50052-2009

	18
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准
	GB 50150-2006

	19
	低压配电设计规范
	GB 50054-2001

	20
	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
	GB 50169-2006

	21
	电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
	GB 50171-2012

	22
	电气装置安装工程低压电气施工及验收规范
	GB50254～257-2014

	23
	建筑工程施工现场供用电安全规范
	GB50194-2016

	24
	建筑电气工程施工质量验收规范
	GB 50303-2015


说明：在项目执行过程中，如上述标准内容与现行标准不一致，以现行标准执行。如上述标准内容之间有冲突，按较高的标准执行。
工程量清单及付款方式

参考报价清单
	序号
	项目
	型号
	单位
	数量
	报价
	备注

	1
	1250A开关升级改造
	
	台
	3
	 
	

	2
	1000A开关改造
	
	台
	1
	
	（断路器主体利旧）

	3
	保供电服务
	
	项
	1
	
	

	4
	耗材
	
	项
	1
	
	

	5
	辅材
	
	项
	1
	
	

	6
	质保期内服务
	7X24小时应急抢修服务，确保断路器的安全稳定运行。
	项
	1
	
	

	7
	接驳箱及配套等
	
	项
	1
	
	

	小计：     元。

	合计：    元。


注：付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至80%，审计结算通过后支付至97%，质保期满后支付余款。

