# 广东省人民医院惠福分院冷却塔更换电机及填料项目    需求书

一、项目概述

1、项目范围：惠福分院主楼4楼冷却塔更换电机及填料项目

2、项目简介：

广东省人民医院惠福分院安装于主楼4楼的中央空调系统冷却塔为1台4模块组合方形横流式玻璃钢冷却塔，冷却塔品牌：马利，型号：SC-200L×4（单模块冷却水量：200m³/h）。

冷却塔填料粘结脏物多且有些填料局部出现破损，严重影响冷却水的散热效果，需进行更换；水塔底盘老化存在脆裂风险，及局部渗漏，需整体进行加固补漏；1#冷却塔排风电机已损坏需要进行更换；1#冷却塔的自动补水浮球阀已损坏需进行同步更换；1#冷却塔上部供水支管有一段管路已严重腐蚀，进行同步更换。以保证中央空调系统的正常运行。

- 设备参数项目内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔填料 | 1.规格：2.99m*0.93m，适合马利品牌、型号SC-200L×4冷却塔。 2.材质：PVC 3.数量：290片/台（仅供参考） 4.厚度要求：厚度≥0.3mm 5.密度要求：≥1.44g/cm3 | 台 | 1 |
| 2 | 水塔玻璃钢底盘增强糊衬补漏及加固 | 1.名称:水塔底盘补漏及加固 2.材料品种:双酚不饱和聚树脂、玻璃纤维编织毡 3.工艺要求:①基面打磨除锈除垢及清洁；②刮涂树脂一遍；③玻璃纤维棉毡铺衬第一层；④刮涂树脂层厚1.5mm;⑤玻璃纤维棉毡铺衬第二层；⑥刮涂树脂层厚1.5mm。 4.质量要求：糊称厚度3mm以上，玻璃纤维棉毡厚1mm 5.其他：树脂容重为1.15kg/升 | m2 | 60 |
| 3 | 冷却塔电机 | 1.规格：功率：7.5KW、电源：380V、转速：1445转/分 | 台 | 1 |
| 4 | 补水浮球阀 | 1.型号：DN25 2.材质：黄铜阀体，不锈钢浮球 | 个 | 1 |
| 5 | 冷却水管 | 1.名称：1#冷却塔供水支管安装 2.输送介质:空调冷却水 3.材质:无缝钢管 4.规格:D159*4.0mm 5.压力等级：1.6MPa 6.连接方式:焊接连接 | m | 4 |

说明：具体情况以满足现场安装，并符合使用要求为准。

- 主要技术参数、质量要求

- 冷却塔填料

- 填料规格：适合马利品牌，型号SC-200L×4冷却塔安装使用。

- 填料数量：由供应商自行现场度量和统计，最终确保本项目4台冷却塔填料完整、足量安装，满足散热效果。

- 填料厚度要求：厚度≥0.3mm

- 填料材质：全新改性PVC原料

- 密度要求：≥1.44g/cm3

- 防火等级：B1级

- 冷却塔电机

- 类型：全封闭式冷却塔专用电机；

- 功率：7.5kW；

- 电源：3相/380V/50Hz；

- 转速：1445 转/分；

- 防护等级IP55；

- 绝缘等级F级。

- 补水浮球阀

- 规格：DN25mm

- 浮球材质：黄铜阀体，不锈钢浮球

- 施工要求

1、提供的冷却塔填料、冷却塔电机、补水浮球阀等为原厂商(制造商)未启封全新包装，具出厂合格证。

2、提供的零配件及工程材料尺寸和安装条件，符合现用安装条件和要求，不改动其它设备设施。对安装现场的其他设备、设施有良好保护措施。

3、项目报价包括拆旧设备、安装新设备；负责本项目填料安装调试工作，将填料安装并调试至正常运行的最佳状态。

4、旧设备拆卸后按医院要求清理外运。在填料安装调试过程中产生的垃圾、废弃物和废旧填料等的清理费用均已包含在响应报价内。须按照国家及当地政府的有关规定对废旧填料进行无害化处置，如因此造成环境污染、环境破坏或其他损害等产生的全部费用由乙方承担。

5、在安装调试期间，应按采购人提供的合同履约进度计划（如有）或双方的约定配合完成工作。

6、施工项目应配置项目负责人、专职安全员驻场率需为100%，如有特殊情况需离开现场的，须事先征得采购人的同意，一经发现人员不到位，一次给予警告；超过两次发现人员不到位的，采购人有权终止合同，并有权要求中标供应商承担由此所造成的一切损失。

- 质保要求

1、质量保证期（简称“质保期”）为≥3年，自验收之日起计算。

2、质保期内，对所供货物实行质量三包（包修、包换、包退）。

3、质保期内每三月对安装设备进行巡检调校，以确保设备的正常使用。

- 质量标准

一次竣工验收合格，符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 报价要求

工程量清单参考表详见附件《附件：广东省人民医院（惠福分院）主楼4楼冷却塔更换电机及填料项目工程量清单》