## sheet
广东省人民医院东一、二号楼室外雨棚加建及东病区建筑亮化工程-检测清单
序号 | 分部工程 | 分项工程 | 检测项目 | 工程量 | 单位 | 检测频率 | 检测数量（暂定） | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 计价依据：粤建检协〔2015〕8号
1 | 广东省人民医院东一、二号楼室外雨棚加建及东病区建筑亮化工程 | 天然花岗岩 | 体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度 | / | / | 每种型号、每批次抽检1组 | 1 | 组 | 1600 | 1600 | 4.34.1~4.34.4
2 |  | PVC排水管 | 尺寸、拉伸屈服强度、纵向回缩率、维卡软化温度 | / | / | 每种型号、每批次抽检1组 | 2 | 组 | 950 | 1900 | 4.43.2~4.43.4、4.43.8
3 |  | 防水卷材 | 拉伸性能、延伸率、不透水性、低温弯折性 | / | / | 每种型号、每批次抽检1组 | 3 | 组 | 1000 | 3000 | 4.39.3、4.39.5、4.39.7
4 |  | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性 | / | / | 每种型号、每批次抽检1组 | 1 | 组 | 1000 | 1000 | 4.40.2、4.40.5、4.40.9
5 |  | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温弯折性、撕裂强度、干燥时间/干燥性 | / | / | 每种型号、每批次抽检1组 | 1 | 组 | 1700 | 1700 | 4.40.2、4.40.4、4.40.5、4.40.8、4.40.9、4.40.11
6 |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固体含量、低温柔性 | / | / | 每种型号、每批次抽检1组 | 1 | 组 | 500 | 500 | 4.40.2、4.40.8
7 |  | 地砖 | 表面质量、尺寸偏差、吸水率、破坏强度、断裂模数 | / | / | 每种型号、每批次抽检1组 | 2 | 组 | 1200 | 2400 | 4.15.1~4.15.4
8 |  | 外墙砖 | 表面质量、尺寸偏差、吸水率、破坏强度、断裂模数 | / | / | 每种型号、每批次抽检1组 | 2 | 组 | 1200 | 2400 | 4.15.1~4.15.4
9 |  | 玻纤网格布 | 外观质量、宽度及长度、断裂强力 | / | / | 每种型号、每批次抽检1组 | 1 | 组 | 700 | 700 | 4.50.1、4.50.3、4.50.4
10 |  | 素土夯实 | 最大干密度 | / | / | 每种材料抽检1组 | 1 | 组 | 800 | 800 | 1.20.3
11 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗折强度、导热系数 | / | / | 按GB50411-2019中4.2.2同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时复检一次；面积每增加5000m2应增加一次；同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 1 | 组 | 1300 | 1300 | 4.27.9、4.27.13
12 |  | 镀锌电焊网 | 焊点抗拉力、硫酸铜试验 | / | / | 按GB50411-2019中4.2.2同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时复检一次；面积每增加5000m2应增加一次；同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 1 | 组 | 600 | 600 | 4.29.16、4.29.17
13 |  | 灯具 | 光度参数：光效/初始光效/灯具效能、光通量 色度参数：色品坐标 / 色容差、相关色温、显色指数 电参数：灯功率、功率因数、谐波电流 | / | / | 同厂家的照明光源镇流器、灯具、照明设备，数量在200套（个）及以下时，抽检2套（个）；数量在201套（个）～2000套（个）时，抽检3套（个）；当数量在2000套（个）以上时，每增加1000套（个）时应增加抽检套（个）。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算。 | 1 | 项 | 2000 | 2000 | 4.58.18、4.58.19
14 |  | 防锈漆 | 容器中状态、耐水性、附着力、柔韧性 | / | 批次 | 同一厂家、同一进场批1组 | 2 | 组 | 750 | 1500 | 4.35.5、4.35.17、4.35.24、4.35.25
15 |  | 外墙底漆 | 容器中状态、施工性、涂膜外观、耐碱性 | / | 批次 | 同一厂家、同一进场批1组 | 1 | 组 | 450 | 450 | 4.35.24、4.35.26、4.35.28、4.35.15
16 |  | 密封胶 | 流动性、表干时间、挤出性、弹性恢复率、质量损失 | / | 批次 | 同类型、同级别，每5t为一批，不足5t也作为一批。 | 1 | 项 | 3900 | 3900 | 5.5.4~5.5.6、5.5.12、5.5.13
17 |  | 蒸压灰砂砖 | 抗压强度 | / | 块 | 以同一批原材料、同一生产工艺、同一规格尺寸、强度等级相同的10万块且不超过1000m3为一批，不足10万块按一批计 | 1 | 项 | 300 | 300 | 4.26.4
18 |  | 钢管 | 拉伸性能、弯曲性能 | / | t | 同一牌号、规格、厂家、炉号不大于60吨为一批 | 1 | 项 | 500 | 500 | 4.25.3
19 |  | 安全网 | 尺寸偏差、网目密度、耐冲击性、耐贯穿性、阻燃性能 | / | 组 | ＜500测试2条 500~5000测试4条 ＞5000测试6条 | 1 | 组 | 2500 | 2500 | 7.14.6~7.14.10
20 |  | HPB300钢筋 | 拉伸、冷弯、重量偏差 | / | t | 每批60吨，不足60吨按一批计。每批应由同牌号、同炉罐、同规格、同交货状态的钢筋组成。 | 1 | 组 | 200 | 200 | 4.16.1、4.16.2
21 |  | HRB400钢筋 | 拉伸、冷弯、重量偏差、反向弯曲 | / | t | 每批60吨，不足60吨按一批计。每批应由同牌号、同炉罐、同规格、同交货状态的钢筋组成。 | 6 | 组 | 280 | 1680 | 4.16.1、4.16.2、4.16.6
22 |  | 钢筋焊接 | 拉伸性能 | / | t | 同级别、同直径300个为一批，每批随机切取3个试件(长度各50mm) | 6 | 组 | 100 | 600 | 4.17.1
23 |  | 角铁 | 拉伸性能、弯曲性能 | / | t | 同一牌号、规格、厂家、炉号不大于60吨为一批 | 1 | 组 | 350 | 350 | 4.16.1（含加工）
24 |  | 混凝土（C15、C30、C35、C40） | 配合比 | / | m³ | 每个强度等级设计（水泥：30kg；砂50kg；石：80kg） | 4 | 组 | 1000 | 4000 | 4.8.9
25 |  | 混凝土（C15、C30、C35、C40） | 抗压强度 | / | m³ | 每1台班，每1验收批次不 超过100m³ | 9 | 组 | 60 | 540 | 4.8.10
26 |  | 防雷工程 | 防雷系统 | / | / | CECS 182:2005 11.2.2 防雷与接地应全数检测（按照设计图纸要求，连廊划为第三类防雷建筑物） | 1 | 系统 | 5000 | 5000 | 9.11
27 |  | 天然地基 | 轻型动力触探 | 约1095m2 | / | 每200m2不少于一孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔。 | 30 | 孔 | 200 | 6000 | 1.18.3
28 |  | 钢结构 | 焊缝超声波 | / | / | 一级焊缝，抽检比例100%：二级焊缝，抽检比例20%。 | 70 | 米 | 150 | 10500 | 2.17.1
29 |  | 防腐涂层 | 厚度 | / | / | 抽检比例10%，不少于3个。 | 15 | 构件 | 250 | 3750 | 2.17.8
30 |  | 防火涂层 | 厚度 | / | / | 抽检比例10%，不少于3个。 | 15 | 构件 | 250 | 3750 | 2.17.9
31 |  | 路基路面 | 压实度/密实度 | / | / | 3点/每层/1000m² | 9 | 点 | 150 | 1350 | 10.1.4
32 | 备注 |  | 1.送检材料，需附上产品检验报告及合格证。2.最终数量按照现场实际施工工程量和委托为准。 | [5 empty] | 合计 | 66770