
项目说明

项目名称：广东省人民医院消防系统维护保养服务社会化项目
采购预算：人民币    万元/两年
项目内容及需求：
（一）招标内容：广东省人民医院（含东川路总院、惠福分院、平洲分院、医科院、合群门诊等）消防系统维护保养项目工程，包括消防设备的日常维护、定期保养、设备更换、故障修复、软件维护等保修服务。
消防系统包括：火灾自动报警系统（含联动控制盘、消防广播、消防电话、消防电梯联动、非消防电源切换的联动）、消防电源及应急照明、疏散指示系统（含应急照明灯、疏散指示灯等）、室内外消火栓系统（含水池、水箱、控制柜、管道、阀门、消火栓箱内配件、水泵接合器等）、自动喷水灭火系统（含水泵的控制柜、水泵的控制箱）、防排烟系统（含消防风机及生活、消防合用风机等零配件）、防火门（含公共走道、楼梯间、电井房等所有位置的防火门门板、闭门器、门把手、门锁、防火玻璃等配件）、防火卷帘、气体灭火系统（含七氟丙烷、二氧化碳灭火系统等）、灭火器箱面板等。

（二）范围及要求

范围：广东省人民医院东川路总院、惠福西路院区、平洲分院、合群门诊、医科院等所有建筑消防设备的维护保养（含东川路院区主体楼、科教楼、英东楼、伟伦楼、职工餐厅楼、药剂楼及心脏3D打印实验室、东一号楼、东二号楼、东三号楼、东病区办公楼、教育培训中心、口腔中心；惠福西路院区门诊住院楼、宿舍楼；平洲分院门诊楼、住院部；合群门诊部；医科院、海印中心、广湾十八、白云路34号；东川一街等），建筑面积约25万平方米。
要求： 

1.应提供消防设施检测、维护保养等必备的工具及备品备件，建立巡检维修工作档案，落实“日检”、“周检”、“月检”、“季检”、“年检”、“随时维修”、“应急维修”等运维保障工作制度，并随时做好记录； 

2.每月组织一次全面排查、检修和设备维护工作，形成每月消防维保报告。针对排查中发现的隐患、故障或设备损坏的问题，及时修复，保持消防系统、设备运行正常。

3.人员值班时间：驻场人员4人。东川路总院执行每日10小时工作制驻场值班（含周六日），早上8：00至晚上18:00保证3人及以上，晚上18:00至晚上24:00，保证1人及以上。惠福分院、平洲分院、合群门诊、医科院等以月保形式进行保养。重大节假日或特殊时期24小时驻场值班。 
4.维修响应时间:
接到用户报修后：①东川路总院驻点的维保人员应在15分钟内达到现场。②惠福分院、平洲分院、合群门诊白天1小时内，晚上半小时内到达现场。
一般性故障应在8小时内完成，需更换部件的应在24小时内排除故障，确实因客观原因无法完成的应及时报告采购人。供应商应在医院周边提供住宿，确保可以提供应急抢修服务。
 5.服务费用：采取含税总价包干的形式。包括：人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、耗材及零配件费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部费用。如需更换消防设备零配件材料费单件超过500元以上的，设备材料由医院采购，维保公司免费安装。
（三）服务期限：两年。

（四）项目要求：投标人须对项目内的全部内容进行投标，不得分拆，否则视为无效投标。本项目不接受联合投标人投标，不接受投标人项目分包。

投标人资格：
1、投标人必须是广东社会消防技术服务信息平台上注册的消防技术服务机构，投标时提供相关资质证明复印件并加盖公章；
2、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件；

3、近五年没有因安全事故、质量事故、投标违规等被政府有关部门记录(以书面承诺形式声明)。
用户需求书

（《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。）

一、项目概述

为确保广东省人民医院消防设施的正常运转，现拟对广东省人民医院消防系统维护保养项目进行公开招标。
本次招标范围：为广东省人民医院（含东川路总院、惠福分院、平洲分院、医科院、合群门诊等）消防系统维护保养项目工程，包括消防设备的日常维护、定期保养、设备更换、故障修复、软件维护等保修服务。

二、需求描述
（一）设备维护保养清单
投标人按照国家现行的有关消防维护保养规范对消防设施进行系统、全面的维护和保养。以下所列消防系统的相关数据仅供投标人作报价参考。
消防系统包括：火灾自动报警系统（含联动控制盘、消防广播、消防电话、消防电梯联动、非消防电源切换的联动）、消防电源及应急照明、疏散指示系统（含应急照明灯、疏散指示灯等）、室内外消火栓系统（含水池、水箱、控制柜、管道、阀门、消火栓箱内配件、水泵接合器等）、自动喷水灭火系统（含水泵的控制柜、水泵的控制箱）、防排烟系统（含消防风机及生活、消防合用风机等零配件）、防火门（含公共走道、楼梯间、电井房等所有位置的防火门门板、闭门器、门把手、门锁、防火玻璃等配件）、防火卷帘、气体灭火系统（含七氟丙烷、二氧化碳灭火系统等）、灭火器箱面板等。
招标范围：广东省人民医院东川路总院、惠福西路院区、平洲分院、合群门诊、医科院等所有建筑消防设备的维护保养（含东川路院区主体楼、科教楼、英东楼、伟伦楼、职工餐厅楼、药剂楼及心脏3D打印实验室、东一号楼、东二号楼、东三号楼、东病区办公楼、教育培训中心、口腔中心；惠福西路院区门诊住院楼、宿舍楼；平洲分院门诊楼、住院部；合群门诊部；医科院、海印中心、广湾十八、白云路34号、东川一街等），建筑面积约25万平方米。
建筑基本情况（以建筑物内实际消防设备设施为准）
	序号
	楼宇名称
	楼层数
	火灾报警系统
	消火栓
	喷淋系统
	排烟系统
	应急照明
	消防广播对讲
	监控中心
	气体灭火
	水泵房

	1
	门诊住院楼
	28
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	2
	科教楼
	15
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	3
	英东楼
	10
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	4
	伟伦楼
	15
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	5
	职工餐厅楼
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	6
	药剂楼及心脏3D打印实验室
	3
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	7
	东一号楼
	13
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	8
	东二号楼
	13
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	9
	东三号楼
	14
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	10
	办公楼
	9
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	11
	教育培训中心
	3
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	12
	口腔中心
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	13
	惠福分院门诊住院楼
	8
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	14
	惠福分院公寓楼
	5
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	

	15
	平洲分院门诊楼
	6
	
	√
	√
	
	√
	√
	
	
	

	16
	平洲分院住院楼
	3
	
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	17
	合群门诊楼
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	18
	医科院
	3
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	19
	海印中心
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	20
	广湾十八
	9
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	21
	白云路34号
	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	22
	东川一街
	7
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√


注：打√的部分是各楼现有的消防系统,供参考，以现场实际情况为准。
消防系统设备清单（以下供参考）
	广东省人民医院消防维护保养项目工程量清单(驻场)

	系统名称
	序号
	设备名称
	单位
	设备数量

	火     灾     自     动     报     警     系     统
	1
	智能烟感（连底座）
	套
	7551

	
	2
	智能温感（连底座）
	套
	290

	
	3
	消防警铃
	个
	667

	
	4
	模块
	个
	1228

	
	5
	手动报警按钮
	个
	667

	
	6
	消防广播
	个
	1367

	
	7
	消火栓按钮
	个
	880

	
	8
	消火栓箱峰鸣器
	个
	880

	
	9
	电话插孔
	个
	485

	
	10
	报警主机(含主板、回路板、通讯板、电源板)
	套
	8

	
	11
	消防广播主机
	套
	7

	
	12
	联动控制盘
	套
	9

	
	14
	CRT终端显示系统（含电脑主机、CRT板、操作柜）
	套
	5

	
	15
	消防电话主机
	套
	9

	
	16
	消防电话
	个
	34

	
	17
	消防部分线路
	米
	10000

	消火栓系统
	18
	消火栓泵 （含控制柜）
	套
	14

	
	19
	恒压泵（含控制柜）
	套
	4

	
	20
	消火栓箱
	套
	920

	
	21
	安全泄压阀
	个
	8

	
	22
	阀门(闸阀,止回阀)
	个
	50

	
	23
	消火栓接合器
	个
	38

	
	24
	室外消火栓
	个
	14

	自动喷水
灭火系统
	25
	喷淋泵（含控制柜）
	套
	12

	
	26
	恒压泵（含控制柜）
	套
	8

	
	27
	喷淋头
	个
	20000

	
	28
	安全泄压阀
	个
	7

	
	29
	湿式报警阀
	个
	22

	
	30
	水流指示器
	个
	146

	
	31
	信号闸阀
	个
	146

	
	32
	喷淋接合器
	个
	30

	
	33
	部分消防管网刷漆
	M2
	1500

	防排烟系统
	34
	送风机
	套
	26

	
	35
	风机控制柜
	套
	58

	
	36
	排烟机
	套
	51

	
	37
	风口百叶
	套
	505

	
	38
	阀门（加压阀、防火阀）
	套
	402

	气体灭火系统
	39
	气体灭火（含控制主机）
	套
	7

	应急疏散
	40
	应急照明灯
	套　
	1014

	
	41
	疏散指示灯
	套　
	1763

	
	42
	应急照明配电箱
	个
	128

	消防卷帘
	43
	防火卷帘
	套
	35

	防火门
	44
	防火门(含零配件)
	套　
	586

	
	45
	温电双控闭门器
	套　
	75


说明：上述为全院基本维护保养项目，实际维护保养包括上述所有细项但不限于上述项目。
（二）消防系统维护保养方式
驻场人员4人。东川路总院执行每日10小时工作制驻场值班（含周六日），早上8：00至晚上18:00保证3人及以上，晚上18:00至晚上24:00，保证1人及以上。惠福分院、平洲分院、合群门诊、医科院等以月保形式进行保养。重大节假日或特殊时期24小时驻场值班。
（三）
消防系统维保的服务要求
1、消防设备的完好率：投标人必须确保所有消防设施设备的功能正常。

★2、维护保养的工作内容：投标人要在所有消防设备功能正常的目标下，按不低于招标文件中“维护保养的工作内容”完成消防系统维护保养工作；如招标文件中“维护保养的工作内容”中有漏项或标准不高的情况，投标人要负责完善；合同期内，投标人不能以此为理由来推卸不能保证所有消防设备的完好有效。

★3.投标人确保维护保养楼宇的消防系统运行正常，消防设施、器材完好可用。并保证按消防规范每周、每月、每季度、每年对维护保养范围内的所有消防设施、器材进行例行检查测试、保养。每次的巡查、检测情况记录表签名盖章后，于次月10日前上交采购人主管部门存档。

4、《广东省人民医院消防系统维保考评标准》：采购人主管部门将按《广东省人民医院消防系统维保考评标准》对投标人的维保工作质量进行监督管理，并有权参照此标准对投标人进行处罚。
5、采购人装修改造工程的消防监督管理：投标人要参与涉及消防系统二次装修改造工程的现场检查工作，在采购人二次装修施工过程中，投标人要参与配合、协调。施工期间发现消防安全隐患需及时向采购人主管部门报告。工程竣工后，投标人要参与内部验收并提出专业意见。如因施工引起的消防系统故障或产生其他安全隐患，投标人要书面报采购人主管部门，并配合施工单位进行整改。
6、维保工作的各种记录文件或表格：投标人应根据维保具体工作的需要编制巡查、保养、检测、故障排除、年度计划、月度计划、月度报告、年度报告等记录文件或表格，相关记录文件、表格要按规定及时上交采购人主管部门审核，并将作为付款的依据。
★7、配合采购人委托的第三方专业消防检测机构，对全院消防系统进行检测，并及时响应第三方出具的检测、评估意见，保证消防维保工作质量，确保消防系统的正常运作，检测产生的相关整改费用（以采购人最终确认为准）需由中标人承担。
★8.故障的处理：接到用户报修后：①东川路总院驻点的维保人员应在15   分钟内达到现场。②惠福分院、平洲分院、合群门诊白天1小时内，晚上半小时内到达现场。

       故障应在24小时内予以排除，如由于特殊原因而不能按期排除，必须以书面形式报采购人；如因常用的备件不足而导致故障不能按期排除的，按未能按期排除的情况处罚，如因投标人原因未能及时排除故障而引起事故的，一切责任由投标人负责（不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。

9、消防宣教、培训及防火检查：投标人要积极配合采购人开展消防培训、消防演练等消防宣教活动。按要求开展每日、每周、每月防火巡查，建立台账，对发现的问题要及时整改，无法立即整改的向采购人进行报告，并要做到持续改进。

10、投标人需对采购人消防中心值班人员进行培训，使值班人员能正确使用消防系统并掌握一般维护或操作方法，每季度不少于1次。

11、投标人技术人员到现场维修，要求穿有维保单位标志的工作服并佩戴维保单位工作证，并做好技术人员的安全生产教育工作。

12、投标人在采购人地点工作期间，须遵守采购人相关管理制度，服从采购人管理。维保工作要确保安全、可靠，且服务文明，工作期间要保持通讯畅通。因维修保养不当所引起的一切事故责任均由投标人承担。

13、保养期满，投标人必须保证将所保养的设备完好，无故障并通过专业检测部门检测合格后移交回采购人，并提交维保工作总结及消防设备设施清单。

（四）维保人员的要求
★1、项目负责人：一级注册消防工程师，具有3年（含3年）以上消防系统维修保养的管理经验；（投标时需提供项目负责人曾做过消防系统维保管理的证明文件，并加盖相关单位公章）；提供投标截止日前三个月内任何一个月在本公司缴纳社保的证明。
2、其他人员：持有消防系统维保所需的相关证书（如电工证、特种作业证、建筑物消防员证等），具有三年以上的消防系统维修保养的工作经验。
3、投标人必须在投标文件中详细列明服务人员的名单及履历资历证明文件。
4、如维保人员需变更，必须报采购人主管部门审核，经批准后方可执行。

（五）维护保养具体工作内容：按国家、省、市等现行建筑消防设施维护保养有关规范执行。（以下内容供参考）

	项目
	内容
	周期

	消防供电
备电
	消防配电
	主、备电切换功能
	每月

	
	自备发电机组
	启/停发电机组
	每月

	火灾报警
系统
	报警控制器
	报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示屏显示功能、CRT显示器显示功能
	每天

	
	报警装置
	报警功能及外观
	每月

	
	手动报警按钮
	报警功能及外观
	每月

	
	火灾报警探测器
	各类烟感和光感报警功能
	每月

	消防供水和供电设施
	消防水池
	核对储水量
	每月

	
	消防水箱
	核对储水量
	每月

	
	稳压泵及气压罐
	启/停泵时的压力状况
	每月

	
	消防水泵
	启泵和主、备泵切换功能
	每月

	
	管道阀门
	启闭功能
	每月

	消防栓系统
	消防栓零配件
	巡检外观状况
	每天

	
	室内消防栓
	出水及静压状况
	每月

	
	室外消防栓
	出水及静压状况
	每月

	
	启泵按钮
	远距离启泵功能
	每月

	自动喷水
灭火系统
	报警阀门
	放水阀放水功能及压力开关动作信号
	每月

	
	喷淋
	功能（末端试水）
	每月

	
	末端试水装置
	末端放水及压力开关动作信号
	每月

	
	水流指示器
	核对反馈信号
	每月

	气体灭火
系统
	瓶组与储罐
	核对灭火剂存量
	每月

	
	气体灭火控制设备
	模拟启动，试验切断空调等相关联动
	每月

	机械加压
送风系统
	风机
	启动风机时联动状况
	每月

	
	送风口
	核对风口风速
	每月

	机械排烟
系统
	风机
	启动风机时联动状况
	每月

	
	排烟阀、电动排烟窗
	启动时联动状况及排烟口风速
	每月

	应急照明
	消防应急灯
	巡检运行状况
	每天

	
	消防应急灯
	断电时供电及照度状况
	每月

	疏散指示
系统
	疏散指示灯、安全出口灯
	巡检运行状况
	每天

	
	疏散指示灯
	断电时供电及照度状况
	每月

	
	消防安全出口灯
	断电时供电及照度状况
	每月

	消防应急
广播系统
	扩音器
	联动启动和强制切换功能
	每季度

	
	扬声器及对讲话筒
	音质和音量
	每季度

	消防电梯
	按钮迫降和联动控制功能
	每季度

	消防专用电话
	通话质量
	每月

	防火
分隔
	防火门
	巡检零配件是否损坏
	每天

	
	防火卷帘
	手动、机械应急和启动控制功能
	每月

	
	电动防火阀
	联动关闭功能
	每月


1、其他消防设施保养要求
（1）保证建筑消防设施的电源开关，管道阀门，均应处于正常运行位置，并标示开、关状态，对需要保持常开或常闭状态的阀门，应采取铅封、标识等限位措施，对具有信号反馈功能的阀门，其状态信号应反馈到消防控制室；消防设施及其相关设备电气控制柜具有控制方式转换装置的，其所处控制方式应反馈至消防控制室。

（2）不能擅自关停消防设施。值班、巡查、检测时发现故障，应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的，应有确保消防安全的有效措施，并经采购人主管部门确认。

（3）对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、润滑、油漆。

2、检查的相关要求
（1）月检：按照相关规范要求，每月对采购人建筑消防设施进行检查测试。
（2）季检：在月检的同时，增加每季一次的检查测试项目。
（3）半年检：在月检的同时，增加每半年一次的检查测试项目，。
（4）年检：每年对采购人所有消防设施进行一次全面的检查测试。
（5）特殊检查：重大节假日（元旦、春节、五一、国庆）前一个星期内，对主要设备巡视一次，发现问题及时处理。
（6）检查考评：投标人每月必须向采购人呈交一份当月的消防系统维保工作总结，采购人将对投标人当月的维保工作进行考评及确认，对未按照要求进行月检、季检、年检、特殊检查等相关检查，将按照消防维保考评要求扣罚维保服务费。
3、故障解决
（1）投标人在接到用户报修后：①东川路总院驻点的维保人员应在15   分钟内达到现场。②惠福分院、平洲分院、合群门诊白天1小时内，晚上半小时内到达现场。

       故障应在24小时内予以排除，如由于特殊原因而不能按期排除，必须以书面形式报采购人；如因常用的备件不足而导致故障不能按期排除的，按未能按期排除的情况处罚，如因投标人原因未能及时排除故障而引起事故的，一切责任由投标人负责（不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。

（2）在合同期间，因投标人原因无法及时修复消防系统故障且多次整改仍无法达标的，采购人有权解除合同并追究投标人的违约责任。
4、其它服务要求
（1）投标人应保证维保人员队伍稳定性，每名维保人员每月实发工资应不低于3500元（税后），投标人应为维保员工提供住宿，并尽量安排在采购人周边地点。

（2）投标人须遵守采购人相关管理制度，服从采购人管理；如带材料出外，需列出明细表并经采购人确认方能带出。
★（3）投标人必须做好工作人员的安全教育，保证维保工作人员安全，工作人员在采购人单位工作范围内发生事故的一切责任由投标人负责。
（4）合同期间，投标人应指定固定的项目负责人及维保技术人员负责本项目的维保工作，所指定的技术人员应当持有专业消防维保所需证件，包括但不限于建（构）筑物消防员证，特种作业操作证（电工）等。相关证件应提供复印件并加盖投标人公章备案，并能充分满足采购人的维保要求。上岗前维保公司必须进行消防维保专业的培训和考核，考核合格才能上岗。指定的项目负责人全面负责本合同消防设施的维护保养工作。如投标人更换项目负责人或维保技术人员的，应提前五个工作日告知采购人，经采购人书面同意后方可更换。如投标人安排的技术人员不符合本合同要求的，应予及时更换，投标人应自采购人提出更换要求之日起五个工作日内更换符合本合同要求的技术人员。消防维保人员必须完成医院要求的各项培训和考核。

（5）投标人需对采购人消防控制室值班人员进行消防设备日常维护及操作等知识培训。
★（6）投标人需开展每日防火巡查，积极做好消防宣传工作，消除一切火灾隐患；投标人委派维保驻点人员以外技术人员到场维护保养应事先通知采购人，招标人维保人员工作期间必须佩戴胸卡，如更换维保人员须事先书面通知采购人。
（7）投标人必须严格按照《中华人民共和国人口和计划生育条例》、采购人《人口和计划生育条例》等法律法规以及人口和计划生育管理服务的相关制度进行管理。制定落实计划生育职责的具体措施，指定专（兼）职人员具体组织实施，确保无违反政策生育情况。

 （8）投标人积极参与采购人“最佳合作团队、最美合作个人”评比活动，获得采购人季度“最佳合作团队、最美合作个人”奖励的团队和个人，由医院支付奖励金至投标人，投标人需将奖励金金额全部支付给获奖的“最佳合作团队”和“最美合作个人”，不得以管理费等任何理由进行扣减，如查实违反，将在合同付款总额中处以扣减金额2倍的罚款。
（五）管理及考核

1.根据合同和服务要求，采购人与投标人将制定服务考核管理办法，对投标人工作实施奖惩制度管理，并按工作计划、工作质量按月度、季度、半年和全年进行考核。相关管理办法及考核制度根据本次采购招标文件、投标文件、合同及管理单位管理体系为基础制定，采购人指定的第三方检测机构出具的检测质量评估意见等中标人应无条件接受。

2.标准

① 消防设备设施基本正常完好。

② 急修项目完成及时率100%。

③ 消防设备计划维保完成率100%。

④ 安全责任事故为0。

3.考核

为了能让维保工作落到实处，提高服务质量及服务水平，订立如下考核评分标准：

（1）评分标准设定每月各项考评总分100分，按照考核评分标准，采购人根据投标人在消防维保各个方面的具体表现进行评分，凡考核评分在90分（含90分）以上为合格，不扣除维保费用；考核得分低于90分，每少一分扣500元，连续三个月考核85分以下，采购人有权终止与投标人维保服务合同。

（2）如不同维保点出现同样的扣分，那么扣分可相加。

（3）如所扣分数已超过设定的分值标准，那么得分可以为负数。

（4）消防系统维护保养考核评分标准如下：

	序号
	考核类别
	考核标准及内容
	扣分标准
	分值
	得分
	存在问题

	1
	响应时间
	提供应急联系方式；
接到报修通知后，工作服务时间60分钟内派出维修人员到现场排查故障；工作服务时间外120分钟内派出维修人员到现场排查故障。
	联系方式不畅通无应答扣3分/次；
工作服务时间报修通知60分钟未到扣2分/次；
除工作服务时间外120分钟未到扣5分/次；
	6
	
	

	2
	维保人员误操作导致设备动作情况
	维保人员误操作导致设备动作每月为零。
	维保人员误操作导致设备动作每次扣4分。
	4
	
	

	3
	维保人员仪容仪表
	维保人员文明执勤，按要求穿有维保单位标志的工作服并佩戴维保单位工作证。
	维保人员野蛮执勤或没有按要求穿工作服或没佩戴工作证每人每次扣1分。
	4
	
	

	4
	对存在故障的设备按计划维修情况
	入场时进行全面设备、设施检查，汇总故障问题，按计划按进度进行维修。
	按照维修计划进行考核，维修工作未执行的每一项扣1分，最高可扣30分
	30
	
	

	5
	火灾自动报警控制系统
	每月对报警主机进行各项功能检测；烟温感探测器，是否有清洁，功能正常。每月对系统进行测试检查；每月对系统线路进行检查；每月对系统所有设备进行清洁维护。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推6处以上此项不得分；系统未测试（提供测试报告）扣6分；系统线路未检查的扣3分；系统设备未清洁维护的扣2分。
	6
	
	

	6
	消火栓灭火系统
	每月对消火栓水泵进行检测润滑；系统阀门进行检查润滑；系统管网进行清洁保养，室内消火栓箱及箱内配件进行检查，清洁；破玻按钮、警铃进行测试检查，系统每月进行一次破玻及水压测试。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处以上此项不得分；系统未测试（提供测试报告）未做水压测试扣5分；消火栓箱配件缺失一项扣1分。
	6
	
	

	7
	水喷淋灭火系统
	每月对水喷淋主、备泵进行检测；系统阀门进行检查润滑；系统管网进行清洁保养；检查压力开关，水流指示器，水喷淋头的设备有无被障碍物遮挡；系统每月进行一次未端放水测试。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处以上此项不得分；系统未做测试，未进行未端放水测试（提供测试报告）扣5分；水喷淋头被障碍物遮挡者扣2分。
	6
	
	

	8
	防排烟系统
	每月对风机进行检测一次；每月对防火阀排烟口进行检测、清洁维护；每月对系统风管进行检查、清洁、风机清洁润滑。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处以上此项不得分；风机未清洁未润滑扣2分；系统未测试扣3分（提交测试报告）。
	4
	
	

	9
	气体灭火系统
	每月对气体控制主机进行检测；每月对系统瓶组阀头进行清洁维护；每月对启动装置进行检测。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处以上此项不得分；气瓶、阀头、高压风机未清洁未润滑扣2分；每月未对系统进行模拟放气测试（提交测试报告）扣3分。
	4
	
	

	10
	应急照明疏散指示系统
	每月对应急照明灯、安全出口灯、疏散标志灯进行一次放电测试；对灯具进行清洁、检查、维护；对系统线路进行维护。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处以上此项不得分；未对应急灯、标志灯进行充放电测试扣2分。
	6
	
	

	11
	消防事故广播系统
	每月对消防广播主机和功放各项功能进行检测；每月对广播扬声器进行清洁维护；每月定期模拟火灾时测试系统是否能切换正常。
	未对广播设备进行检测的扣2分；未对系统进行模拟火灾切换功能测试的扣3分（提交测试报告）。
	3
	
	

	12
	防火卷帘防火门
	每月对防火卷帘电机进行检测，卷帘片进行清洁，电机润滑；系统进行升降测试，防火门闭门器进行清洁、润滑、保养。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处以上此项不得分；未对防火卷帘自动升降测试的3分。
	4
	
	

	13
	联动系统
	每月对全控制信号（火灾自动报警系统、喷淋灭火系统、防排烟系统、消防事故广播系统）进行各项功能联动测试，检测联动功能及联动信号和反馈信号；每月强行切断非消防电源测试。
	未进行联动功能测试扣4分；未进行停非消防电源测试扣2分（提交测试报告）。
	6
	
	

	14
	提前通知
	每月在对各统进行联动测试或需要紧急维修、施工时，向所在单位提前报告和张贴告示。 
	未能向所在单位提前报告和张贴告示的扣1分，如造成不良影响或遭到投诉的扣2分。
	2
	
	

	15
	故障设备报修、报告及更换情况
	所有故障设备维修均由维保方负责免费维修和更换，维保方应无条件及时更换。
	每检查出1处应由维保方免费更换的故障设备而维保方未能及时更换的扣1分，如此类推5处以上此项不得分
	5
	
	

	16
	按时上交维保记录表及保养计划、检测报告等书面材料
	每月月头提交维保计划，方案；月底前提交检测报告、维保记录及故障处理清单等书面资料。
	拖延或迟交记录表扣2分；拖延或迟交各类报告扣2分；无故障处理清单的扣3分。
	4
	
	


（七）消防系统维护保养质量的标准
消防维修保养工作需达到国家、省、市消防法律、法规及其它有关消防管理规定和招标文件约定。
（八）投标报价
1、消防系统维护保养的服务费用：
（1）服务费用采取含税总价包干的形式。包括：人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、耗材及零配件费（单个零配件费用500元以上除外）、行政费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部所有一切费用；合同期内不得以任何理由（包括并不限于市场价格涨落及汇率、税率变动、政府政策及收纳问题）要求提高服务费的标准。

注：投标人在保养期间，如需更换消防设备零配件材料费单件超过500元以上的，其更换材料费用由采购人负责。（材料具体价格的判定以采购人相关部门审计意见为准，单件超500元以上的采购人购买后由投标人无偿进行安装或更换，单件500元以内（含500元）的投标人应在发现损坏之日起5个工作日内完成安装或更换）。

（2）费用的支付：按月支付服务费。费用支付前，投标人要按规定将上月的维保报告及有关的表格交给采购人；采购人对投标人的维保工作进行定期或不定期的抽查考核，对发现的问题将根据《消防系统维保考评表》进行处罚。
2、投标报价要求：
（1）投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。
（2）报价应包括用户需求书中所有服务的服务费(含保养期内消防设备损坏维修、更换等一切费用，单个零配件费用500元以上除外)等，实行包干制。
（3）以上报价为总价包干的形式（含一切税费），以人民币为报价和结算货币。确定中标人后，中标人不得以任何理由追加服务费用或其他费用。
（九）采购人配合
采购人在有条件情况下向投标人尽量提供相应的办公场地及仓库用房。
（十）现场踏勘

采购人不组织各投标人进行现场踏勘，由各投标人自行踏勘以充分了解项目情况、环境，设施、安全及任何其它足以影响报价和方案编制的情况，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的责任、风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。现场踏勘所发生的费用由投标人承担。

合同模板：

广东省人民医院
消防系统维保服务合同
项目名称:   广东省人民医院消防系统维保服务
合同编号：
广东省人民医院消防系统维保服务合同
甲方：广东省人民医院
乙方：

根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方友好协商确定，就乙方向甲方提供消防系统维护保养事宜，签订本合同。
一、总则
1.1 目的：为保证本合同第2.2.2条所列设备正常运行，明确甲乙双方权利义务，签订本合同。
二、维保服务对象与标准
2.1 维保合同期限
自双方签订之日起计两年期限。
2.2 维保合同内容
2.2.1 本合同约定的保修类型为：全保服务（设施维修、保养、技术支持等维保全部相关内容）
2.2.2 双方约定，乙方依据以下标准向甲方提供以下项目的维修保养服务：
2.2.2.1设备维护保养清单
乙方按照国家现行的有关消防维护保养规范对消防设施进行系统、全面的维护和保养。以下所列消防系统的相关数据仅供投标人作报价参考。
消防系统包括：火灾自动报警系统（含联动控制盘、消防广播、消防电话、消防电梯联动、非消防电源切换的联动）、消防电源及应急照明、疏散指示系统（含应急照明灯、疏散指示灯等）、室内外消火栓系统（含水池、水箱、控制柜、管道、阀门、消火栓箱内配件、水泵接合器等）、自动喷水灭火系统（含水泵的控制柜、水泵的控制箱）、防排烟系统（含消防风机及生活、消防合用风机等零配件）、防火门（含公共走道、楼梯间、电井房等所有位置的防火门门板、闭门器、门把手、门锁、防火玻璃等配件）、防火卷帘、气体灭火系统（含七氟丙烷、二氧化碳灭火系统等）、灭火器箱面板等。
项目范围：广东省人民医院东川路总院、惠福西路院区、平洲分院、合群门诊、医科院等所有建筑消防设备的维护保养（含东川路院区主体楼、科教楼、英东楼、伟伦楼、职工餐厅楼、药剂楼及心脏3D打印实验室、东一号楼、东二号楼、东三号楼、东病区办公楼、教育培训中心、口腔中心；惠福西路院区门诊住院楼、宿舍楼；平洲分院门诊楼、住院部；合群门诊部；医科院、海印中心、广湾十八、白云路34号，东川一街等），建筑面积约25万平方米。

维保要求： 

1.应提供消防设施检测、维护保养等必备的工具及备品备件，建立巡检维修工作档案，落实“日检”、“周检”、“月检”、“季检”、“年检”、“随时维修”、“应急维修”等运维保障工作制度，并随时做好记录； 

2.每月组织一次全面排查、检修和设备维护工作，形成每月消防维保报告。针对排查中发现的隐患、故障或设备损坏的问题，及时修复，保持消防系统、设备运行正常。

3.人员值班时间：驻场人员4人。东川路总院执行每日10小时工作制驻场值班（含周六日），早上8：00至晚上18:00保证3人及以上，晚上18:00至晚上24:00，保证1人及以上。惠福分院、平洲分院、合群门诊、医科院等以月保形式进行保养。重大节假日或特殊时期24小时驻场值班。 
4.维修响应时间:
接到用户报修后：①东川路总院驻点的维保人员应在15分钟内达到现场。②惠福分院、平洲分院、合群门诊白天1小时内，晚上半小时内到达现场。
一般性故障应在8小时内完成，需更换部件的应在24小时内排除故障，确实因客观原因无法完成的应及时报告采购人。供应商应在医院周边提供住宿，确保可以提供应急抢修服务。
 5.服务费用：采取含税总价包干的形式。包括：人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、耗材及零配件费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部费用。如需更换消防设备零配件材料费单件超过500元以上的，设备材料由医院采购，维保公司免费安装。

建筑基本情况（以建筑物内实际消防设备设施为准）
	序号
	楼宇名称
	楼层数
	火灾报警系统
	消火栓
	喷淋系统
	排烟系统
	应急照明
	消防广播对讲
	监控中心
	气体灭火
	水泵房

	1
	门诊住院楼
	28
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	2
	科教楼
	15
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	3
	英东楼
	10
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	4
	伟伦楼
	15
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	5
	职工餐厅楼
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	6
	药剂楼及心脏3D打印实验室
	3
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	7
	东一号楼
	13
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	8
	东二号楼
	13
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	9
	东三号楼
	14
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	10
	办公楼
	9
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	11
	教育培训中心
	3
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	12
	口腔中心
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	13
	惠福分院门诊住院楼
	8
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	14
	惠福分院公寓楼
	5
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	

	15
	平洲分院门诊楼
	6
	
	√
	√
	
	√
	√
	
	
	

	16
	平洲分院住院楼
	3
	
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	17
	合群门诊楼
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	18
	医科院
	3
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	19
	海印中心
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	20
	广湾十八
	9
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	21
	白云路34号
	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	22
	东川一街
	7
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√


注：打√的部分是各楼现有的消防系统,供参考，以现场实际情况为准。
消防系统设备清单（以下供参考，以现场实际为准）
	广东省人民医院消防系统维护保养项目工程量清单

	系统名称
	序号
	设备名称
	单位
	设备数量

	火灾自动
报警系统
	1
	智能烟感（连底座）
	套
	7551

	
	2
	智能温感（连底座）
	套
	290

	
	3
	消防警铃
	个
	667

	
	4
	模块
	个
	1228

	
	5
	手动报警按钮
	个
	667

	
	6
	消防广播
	个
	1367

	
	7
	消火栓按钮
	个
	880

	
	8
	消火栓箱峰鸣器
	个
	880

	
	9
	电话插孔
	个
	485

	
	10
	报警主机(含主板、回路板、通讯板、电源板)
	套
	8

	
	11
	消防广播主机
	套
	7

	
	12
	联动控制盘
	套
	9

	
	14
	CRT终端显示系统
（含电脑主机、CRT板、操作柜）
	套
	5

	
	15
	消防电话主机
	套
	9

	
	16
	消防电话
	个
	34

	
	17
	消防部分线路
	米
	10000

	消火栓
系统
	18
	消火栓泵（含控制柜）
	套
	14

	
	19
	恒压泵（含控制柜）
	套
	4

	
	20
	消火栓箱
	套
	920

	
	21
	安全泄压阀
	个
	8

	
	22
	阀门(闸阀,止回阀)
	个
	50

	
	23
	消火栓接合器
	个
	38

	
	24
	室外消火栓
	个
	14

	自动喷水
灭火系统
	25
	喷淋泵（含控制柜）
	套
	12

	
	26
	恒压泵（含控制柜）
	套
	8

	
	27
	喷淋头
	个
	20000

	
	28
	安全泄压阀
	个
	7

	
	29
	湿式报警阀
	个
	22

	
	30
	水流指示器
	个
	146

	
	31
	信号闸阀
	个
	146

	
	32
	喷淋接合器
	个
	30

	
	33
	部分消防管网刷漆
	M2
	1500

	防排烟
系统
	34
	送风机
	套
	26

	
	35
	风机控制柜
	套
	58

	
	36
	排烟机
	套
	51

	
	37
	风口百叶
	套
	505

	
	38
	阀门（加压阀、防火阀）
	套
	402

	气体灭火系统
	39
	气体灭火（含控制主机）
	套
	7

	应急疏散
	40
	应急照明灯
	套
	1014

	
	41
	疏散指示灯
	套
	1763

	
	42
	应急照明配电箱
	个
	128

	消防卷帘
	43
	防火卷帘
	套
	35

	防火门
	44
	防火门(含零配件)
	套
	586

	
	45
	温电双控闭门器
	套
	75


注：上述为全院基本维护保养项目，实际维护保养包括上述所有细项但不限于上述项目。
2.2.2.2服务方式和要求
2.2.2.2.1 消防系统维护保养方式
驻点维保要求：东川路总院执行每日10小时工作制驻场值班（含周六日），早班保证3人以上驻点；惠福分院、平洲分院、医科院、合群门诊等以月保形式进行保养。重大节假日或特殊时期24小时驻场值班。
维修响应时间:
接到用户报修后：①东川路总院驻点的维保人员应在15分钟内达到现场。②惠福分院、平洲分院、合群门诊白天1小时内，晚上半小时内到达现场。
乙方指派人员应提供加盖公章人员清单（清单应包含人员姓名、岗位、身份证信息），如有变更应立即更新清单。
2.2.2.2.2 消防系统维保的服务要求
1、消防设备的完好率：乙方必须确保所有消防设施设备的功能正常。
2、维护保养的工作内容：乙方要在所有消防设备功能正常的目标下，按不低于招标文件中“维护保养的工作内容”完成消防系统维护保养工作；如招标文件中“维护保养的工作内容”中有漏项或标准不高的情况，乙方要负责完善；合同期内，乙方不能以此为理由来推卸不能保证所有消防设备的完好有效。
3.乙方确保维护保养楼宇的消防系统运行正常，消防设施、器材完好可用。并保证按消防规范每周、每月、每季度、每年对维护保养范围内的所有消防设施、器材进行例行检查测试、保养。每次的巡查、检测情况记录表签名盖章后，于次月10日前上交甲方主管部门存档。
4、《消防系统维保考评标准》：甲方主管部门将按《消防系统维保考评标准》对乙方的维保工作质量进行监督管理，并有权参照此标准对乙方进行处罚。
5、甲方装修改造工程的消防监督管理：乙方要参与涉及消防系统二次装修改造工程的现场检查工作，在甲方二次装修施工过程中，乙方要参与配合、协调。施工期间发现消防安全隐患需及时向甲方主管部门报告。工程竣工后，乙方要参与内部验收并提出专业意见。如因施工引起的消防系统故障或产生其他安全隐患，乙方要书面报甲方主管部门，并配合施工单位进行整改。
6、维保工作的各种记录文件或表格：乙方应根据维保具体工作的需要编制巡查、保养、检测、故障排除、年度计划、月度计划、月度报告、年度报告等记录文件或表格，相关记录文件、表格要按规定及时上交甲方主管部门审核，并将作为付款的依据。
7、配合甲方委托的第三方专业消防检测机构，对全院消防系统进行检测，并及时响应第三方出具的检测、评估意见，保证消防维保工作质量，确保消防系统的正常运作，检测产生的相关整改费用（以甲方最终确认为准）需由乙方承担。
8.故障的处理：故障应在24小时内予以排除；如由于特殊原因而不能按期排除，必须以书面形式报甲方；如因常用的备件不足而导致故障不能按期排除的，按未能按期排除的情况处罚。
9、消防宣教、培训及防火检查：乙方要积极配合甲方开展消防培训、消防演练等消防宣教活动。按要求开展每日、每周、每月防火巡查，建立台账，对发现的问题要及时整改，无法立即整改的向甲方进行报告，并要做到持续改进。
10、乙方需对甲方消防中心值班人员进行培训，使值班人员能正确使用消防系统并掌握一般维护或操作方法，每季度不少于1次。
11、乙方技术人员到现场维修，要求穿有维保单位标志的工作服并佩戴维保单位工作证，并做好技术人员的安全生产教育工作。
12、乙方在甲方地点工作期间，须遵守甲方相关管理制度，服从甲方管理。维保工作要确保安全、可靠，且服务文明，工作期间要保持通讯畅通。因维修保养不当所引起的一切事故责任均由乙方承担。
13、保养期满，乙方必须保证将所保养的设备完好，无故障并通过专业检测部门检测合格后移交回采购人，并提交维保工作总结及消防设备设施清单。
三、服务费用
3.1合同总金额为：人民币   万元整（￥   元）。该金额包括乙方提供本合同项下服务所涉全部费用，包括但不限于巡查、检测、调试、培训、维修保养的人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、耗材及零配件费、行政费、交通费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部所有一切费用，本合同的总价在执行期间保持不变。乙方不得再以其它任何形式向甲方索要增加任何的费用。
注：乙方在保养期间，如需更换消防设备零配件材料费单件超过500元以上的，其更换费用由甲方负责。（材料具体价格的判定以甲方相关部门审计意见为准，甲方购买后由乙方无偿进行安装或更换）
3.2支付方式：按月支付服务费。费用支付前，乙方要按规定将上月的维保报告及有关的表格交到甲方；甲方对乙方的维保工作进行定期或不定期的抽查考核，并按照《消防系统维保考评标准》进行考评，达到处罚条件的将扣除当月相应的服务费。每月对消防维保服务进行考评，根据考评情况、发票支付服务费。
四、双方的权利和义务
4.1 甲方的权利和义务
4.1.1 甲方发现设备有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。
4.1.2 甲方应按照设备标准操作流程进行操作，提供设备正常运行及必需的基本条件与工作环境。
4.1.3 乙方在对设备进行维修和保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助。维修完毕后，甲方及时派人进行验收，验收通过后，在维修工单上签字确认。
4.1.4 甲方对乙方的维修过程、维修质量及维修结果可以提出要求。
4.1.5 甲方应根据合同条款及时支付乙方相应的维修和保养费用。
4.1.6 甲方免费享有乙方提供的系统安全必需软件和系统软硬件升级服务。
4.1.7乙方在本合同约定的时间内不能按时提供有效维保服务的，甲方有权另行聘请第三方公司进行维修，由此发生的费用由乙方承担。
4.2 乙方的权利和义务
4.2.1 为甲方合同中约定的消防设备正常运转提供技术支持和维护保障，确保其正常运行。乙方应当提供的服务包括但不限于提供设备的安全检查、性能质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、维修、设备更换；提供维护保养报告；当设备出现故障时，乙方应及时派技术人员赴现场维修；提供消防报警系统必须的软件升级服务等。
4.2.2 保证建筑消防设施的电源开关，管道阀门，均应处于正常运行位置，并标示开、关状态，对需要保持常开或常闭状态的阀门，应采取铅封、标识等限位措施，对具有信号反馈功能的阀门，其状态信号应反馈到消防控制室；消防设施及其相关设备电气控制柜具有控制方式转换装置的，其所处控制方式应反馈至消防控制室。不能擅自关停消防设施。值班、巡查、检测时发现故障，应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的，应有确保消防安全的有效措施，并经甲方确认。对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、润滑、油漆。
4.2.3 在维修和保养完成后，乙方应向甲方提供完整的维修和保养记录和相关设备维修资料，并附上乙方签字记录。甲方对乙方的维修过程、维修质量及维修结果提出异议的，乙方应及时予以回复，作出合理解释或修正，并附上乙方签字记录。
4.2.4 乙方在接到甲方通知后，应在15分钟内达到现场，一般性故障应在8小时内完成，需更换部件的应在24小时内排除故障，确实因客观原因无法完成的应及时报告甲方。如因乙方原因未能及时排除故障而引起事故的一切责任由乙方负责（不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。
4.2.5 乙方每月必须向甲方呈交一份当月的消防系统维保工作总结，甲方将对乙方当月的维保工作进行考评及确认，对未按照要求进行月检、季检、年检、特殊检查等相关检查，将按照消防维保考评要求扣罚维保服务费。
4.2.6 合同期间，乙方应指定固定的项目负责人及维保技术人员负责本项目的维保工作，所指定的技术人员应当持有专业消防维保所需证件（包括但不限于建筑物消防员资格证，电工证、特种作业证、培训证等），并能充分满足甲方的维保要求。指定的项目负责人全面负责本合同消防设施的维护保养工作。如乙方更换项目负责人或维保技术人员的，应提前五个工作日告知甲方，经甲方书面同意后方可更换。如乙方安排的技术人员不符合本合同要求的，应予及时更换，乙方应自甲方提出更换要求之日起五个工作日内更换符合本合同要求的技术人员。
4.2.7 乙方为甲方服务期间，必须遵守相关规章制度和安全、环保等各项规定。因乙方原因造成甲方或第三人人身损害或财产损失的，相关责任与损失均由乙方承担。
4.2.8 乙方应保证维保人员队伍稳定性，每名维保人员每月实发工资应不低于3500元（税后），乙方应为维保员工提供必要的住宿，并尽量安排在甲方周边地点。
4.2.9 乙方带材料出外，需列出明细表并经甲方确认方能带出。乙方需开展每日防火巡查，积极做好消防宣传工作，消除一切火灾隐患。每季度需对甲方消防控制室值班人员进行消防设备日常维护及操作等知识培训。
4.2.10 乙方必须严格按照《中华人民共和国人口和计划生育条例》、甲方《人口和计划生育条例》等法律法规以及人口和计划生育管理服务的相关制度进行管理。制定落实计划生育职责的具体措施，指定专（兼）职人员具体组织实施，确保无违反政策生育情况。

五、服务质量管理与赔偿
5.1 乙方应设立服务投诉电话接受甲方用户对维修服务的投诉，并对投诉进行调查、处理和反馈。一旦发生投诉，乙方应立即响应，采取补救措施。投诉处理电话 
5.2为保证服务质量，合同签订后一个月内，乙方向甲方缴纳履约保证金8万元。服务期内，甲方将对乙方工作实施奖惩制度管理，并按工作计划、工作质量按月度、季度、半年和全年进行考核。相关管理办法及考核制度根据本次采购文件、合同及甲方制定的消防维保考评标准为基础制定，甲方指定的第三方检测机构出具的检测报告及整改意见，乙方应无条件接受。
5.3 乙方不得将本合同约定的服务事项转包、分包给任何第三方实施，如个别整改项目或技术服务确因维护需要，需获得甲方批准，乙方对第三方的服务效果负责，确保维修效果达到甲方要求，否则甲方有权单方面解除合同并不承担任何责任，同时扣除履约保证金，乙方除应退还收取的款项后，还应按本合同约定承担违约责任。
5.4 甲方未按合同约定支付服务费，乙方可以书面催告甲方在合理期限内支付。如逾期未付，由双方派代表协商解决，协商期内乙方不得以此为由暂停提供服务。
5.5 乙方未在甲方要求的期限内作出有效整改的，或乙方拒绝执行合同义务或约定，乙方应另行按本合同总金额的5%向甲方支付违约金。
5.6 乙方每月未按照本合同规定的时间提供有效的维修服务超过2次，或者遭受甲方人员、相关科室投诉超过2次，或者因乙方原因未能修复本合同下的设备超过2次，甲方有权每次扣罚乙方服务费200元，如以上问题当月累计超过5次，甲方有权扣罚当月服务费的5%，累计超过10次，甲方有权扣罚履约保证金。如以上问题连续2月累计超过10次，甲方有权单方面解除合同并不承担任何责任。
5.7 乙方依约应付的违约金，甲方有权直接从履约保证金或应付合同款中扣除。违约金不足以弥补甲方损失的部分，甲方有权另行向乙方索赔。
5.8 乙方积极参与甲方“最佳合作团队、最美合作个人”评比活动，获得甲方季度“最佳合作团队、最美合作个人”奖励的团队和个人，由医院支付奖励金至乙方，乙方需将奖励金额全部支付给获奖的“最佳合作团队”和“最美合作个人”，不得以管理费等任何理由进行扣减，如查实违反，将在合同付款总额中处以扣减金额2倍的罚款。
六、合同变更与终止
6.1本合同生效后，如需对本合同条款做增加、删除、修改等变更，须以补充协议书方式进行。该补充协议书经双方法定代表人或其授权人签字并加盖各自单位公章或合同专用章后方可生效。
6.2 合同的变更、解除不影响受害一方要求损害赔偿的权利。
6.3合同有效期限届满，该合同自动终止。
6.4 乙方被吊销营业执照或被人民法院裁定宣告进入破产还债程序的，可书面通知甲方解除本合同。但必须提前一个月书面通知甲方。
6.5 任何一方违约，在收到另一方书面的通知30天之内未采取有效改正措施的，守约方可以终止合同。
6.6 本合同的变更、解除、终止不影响守约一方根据本合同之约定要求另一方给予损害赔偿、支付应付款项、追究另一方违约责任的权利。
七、合同争议与解决
7.1 当双方在合同履行的过程中发生争议，双方应本着友好合作的态度协商解决。
7.2 如无法协商解决，可提交甲方所在地仲裁委员会或向甲方所在地人民法院提请诉讼。
7.3本合同适用中华人民共和国法律。
八、信息安全与保密
8.1乙方在提供维保服务过程中所获知的甲方或甲方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内。在未取得甲方书面同意的情况下，乙方不得公开、复印、复制或以任何其他方式让任何第三方，包括自然人、公司、企业或实体获知上述信息。因乙方泄密产生的一切法律责任由乙方承担。
九、免责条款与其他
9.1任何一方由于受不可抗力影响而无法正常履行本合同相关条款的，可免予承担相关法律责任。
9.2 本合同须经双方代表签字并加盖各自单位公章或合同专用章后方可生效。
9.3 本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。
9.4 如双方在合同到期后，甲方仍未签订新的消防系统维保合同，为保障甲方消防系统正常运行，由乙方继续对甲方消防设施进行维护保养，费用及服务条款仍参照本合同标准，最高延长期不超过180天。
十、附则
10.1 乙方人员不得以任何形式对甲方人员进行商业贿赂。乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则本合同自动解除，乙方需向甲方返还未提供维修保养服务时间部分的合同款项，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。
10.2 本合同生效后，在合同有效期内，除非双方授权代表书面确认，任何一方不得擅自变更本合同内容或将本合同项下权利义务全部或部分转让给其他机构或个人。
10.3 合同附件：《消防系统维保考评标准》
甲方：（盖章）广东省人民医院            乙方：（盖章）                             
法定代表人：                           法定代表人：  
委托代理人：                           委托代理人： 
地    址：广州市越秀区中山二路106号   地    址：
电    话：020-83827812                 电    话：
开户银行：                             开户银行： 
 帐 号：                               帐 号：
签订日期：2024年    月     日

广东省人民医院消防系统维保考评表 
                                考核月份：  年  月
	序号
	考核项目
	考核标准及内容
	扣分标准
	标准分值
	本月得分
	扣分说明

	1
	响应时间
	提供应急联系方式；
接到报修通知后，①东川路总院驻点的维保人员应在15分钟内到达现场。②惠福分院、平洲分院、合群门诊1小时内到达现场。派出维修人员到现场排查故障。
	联系方式不畅通无应答扣3分/次；工作服务时间报修通知要求到达时间内未到扣2分/次；
故障应在24小时内予以排除，如逾期的扣5分/次；
	6
	
	

	2
	维保人员误操作导致设备动作情况
	维保人员误操作导致设备动作每月为零。
	维保人员误操作导致设备动作每次扣4分。
	4
	
	

	3
	维保人员仪容仪表
	维保人员文明执勤，按要求穿有维保单位标志的工作服并佩戴维保单位工作证。
	维保人员野蛮执勤或没有按要求穿工作服或没佩戴工作证每人每次扣1分。
	4
	
	

	4
	对存在故障的设备按计划维修情况
	入场时进行全面设备、设施检查，汇总故障问题，按计划按进度进行维修。
	按照维修计划进行考核，维修工作未执行的每一项扣1分，最高可扣30分
	30
	
	

	5
	火灾自动报警控制系统
	每月对报警主机进行各项功能检测；烟温感探测器，是否有清洁，功能正常。每月对系统进行测试检查；每月对系统线路进行检查；每月对系统所有设备进行清洁维护。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推6处以上此项不得分；系统未测试（提供测试报告）扣6分；系统线路未检查的扣3分；系统设备未清洁维护的扣2分。
	6
	
	

	6
	消火栓灭火系统
	每月对消火栓水泵进行检测润滑；系统阀门进行检查润滑；系统管网进行清洁保养，室内消火栓箱及箱内配件进行检查，清洁；破玻按钮、警铃进行测试检查，系统每月进行一次破玻及水压测试。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处以上此项不得分；系统未测试（提供测试报告）未做水压测试扣5分；消火栓箱配件缺失一项扣1分。
	6
	
	

	7
	水喷淋灭火系统
	每月对水喷淋主、备泵进行检测；系统阀门进行检查润滑；系统管网进行清洁保养；检查压力开关，水流指示器，水喷淋头的设备有无被障碍物遮挡；系统每月进行一次末端放水测试。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处以上此项不得分；系统未做测试，未进行末端放水测试（提供测试报告）扣5分；水喷淋头被障碍物遮挡者扣2分。
	6
	
	

	8
	防排烟系统
	每月对风机进行检测一次；每月对防火阀排烟口进行检测、清洁维护；每月对系统风管进行检查、清洁、风机清洁润滑。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处以上此项不得分；风机未清洁未润滑扣2分；系统未测试扣3分（提交测试报告）。
	4
	
	

	9
	气体灭火
系统
	每月对气体控制主机进行检测；每月对系统瓶组阀头进行清洁维护；每月对启动装置进行检测。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处以上此项不得分；气瓶、阀头、高压风机未清洁未润滑扣2分；每月未对系统进行模拟放气测试（提交测试报告）扣3分。
	4
	
	

	10
	应急照明疏散指示系统
	每月对应急照明灯、安全出口灯、疏散标志灯进行一次放电测试；对灯具进行清洁、检查、维护；对系统线路进行维护。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处以上此项不得分；未对应急灯、标志灯进行充放电测试扣2分。
	6
	
	

	11
	消防事故
广播系统
	每月对消防广播主机和功放各项功能进行检测；每月对广播扬声器进行清洁维护；每月定期模拟火灾时测试系统是否能切换正常。
	未对广播设备进行检测的扣2分；未对系统进行模拟火灾切换功能测试的扣3分（提交测试报告）。
	3
	
	

	12
	防火卷帘
防火门
	每月对防火卷帘电机进行检测，卷帘片进行清洁，电机润滑；系统进行升降测试，防火门闭门器进行清洁、润滑、保养。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处以上此项不得分；未对防火卷帘自动升降测试的扣3分。
	4
	
	

	13
	联动系统
	每月对全控制信号（火灾自动报警系统、喷淋灭火系统、防排烟系统、消防事故广播系统）进行各项功能联动测试，检测联动功能及联动信号和反馈信号；每月强行切断非消防电源测试。
	未进行联动功能测试扣4分；未进行停非消防电源测试扣2分（提交测试报告）。
	6
	
	

	14
	提前通知
	每月在对各统进行联动测试或需要紧急维修、施工，向所在单位提前报告和张贴告示。
	未能向所在单位提前报告和张贴告示的扣1分，如造成不良影响或遭到投诉的扣2分。
	2
	
	

	15
	故障设备报修、报告及更换情况,
	所有故障设备维修均由维保方负责维修和更换，维保方应无条件及时更换（费用已包含在投标总价中）。
	每检查出1处应由维保方更换的故障设备而维保方未能及时更换的扣1分，如此类推5处以上此项不得分（费用已包含在投标总价中）
	5
	
	

	16
	按时上交维保记录表及保养计划、检测报告等书面材料
	每月月头提交维保计划，方案；次月10日前提交检测报告、维保记录及故障处理清单等书面资料。
	拖延或迟交记录表扣2分；拖延或迟交各类报告扣2分；无故障处理清单的扣3分。
	4
	
	

	本月考评分数合计
	100
	
	

	考核标准
消防设备设施基本正常完好。2、急修项目完成及时率100%。
消防设备计划维保完成率100%。4、安全责任事故为0。
考评说明
1、按照双方确定的服务内容、质量、标准执行考核；评分标准设定每月各项考评总分100分，按照考核评分标准，甲方根据委外单位在消防维保各个方面的具体表现进行评分，凡考核评分在90分（含90分）以上为合格，不扣除维保费用；考核得分低于90分，每少一分扣500元，连续三个月考核85分以下，甲方有权终止与委外服务单位维保服务合同。
2、如不同维保点出现同样的扣分，扣分可相加；如所扣分数已超过设定的分值标准，得分可以为负数。

	维保单位意见：
                                                               签名（章）
                                                      日期：    年   月   日

	委托单位管理部门意见：
                                                             签名（章）
                                                             日期：      年    月    日


35
1

