## Sheet1
省医二号楼负一层DSA机房改造项目检测清单
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 指导单价（元） | 综合总价 （元） | 计费依据 粤建检协〔2015〕8号 | 检测频率 | 检测方法
一、原材料检测
1 | 建筑用轻钢龙骨 | 双面镀锌量、外观质量、尺寸、平直度、涂层铅笔硬度、角度偏差、镀锌层厚度 | 组 | 1 | 600 | 600 | 4.30.1 、4.30.2、4.30.3 、4.30.4 、4.30.6 | 班产量大于等于2000m者，以 2000m同型号、同规格的轻钢 龙骨为一批，班产量小于 2000m者，以实际班产量为一批。 | 材料送检
2 | 铝扣板 | 尺寸偏差、涂层厚度/膜厚、耐冲击性 | 组 | 1 | 600 | 600 | 4.29.1、4.29.5、4.29.18 | 同一厂家、同一规格、型号为一批
3 | 石膏板 | 含水率、放射性 | 组 | 1 | 1400 | 1400 | 4.28.6、4.28.18 | 同一规格型号3000块为一批
4 | 防水涂料 | 外观、固体含量、耐热性、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温弯折性 | 组 | 2 | 1700 | 3400 | 4.40.1~3、4.40.5、4.40.8、4.40.9 | 同一类型、规格的产品15t为一批，不足15t亦作为一批
5 | 砌块墙 （蒸压加气混凝土砌块） | 尺寸偏差、抗压强度、吸水率、导热系数 | 组 | 1 | 1900 | 1900 | 4.27.1、4.27.6 、4.27.8 、4.27.13 | 同一类别的10 万块且不超过 1000m³为一批
6 | 水泥 | 凝结时间、标准稠度用水量、安定性、胶砂强度、细度、胶砂流动度 | 组 | 2 | 1100 | 2200 | 4.1.1、4.1.2、4.1.4 、4.1.5、4.1.6、4.1.10 | 1.袋装水泥按同品种、同标 号、同出厂批号、同时进场 的水泥，以200吨为一验收 批,不足200吨视为一批； 2.散装水泥不超过500吨作为 一批，每批抽样不少于一次。
7 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 组 | 3 | 60 | 180 | 4.8.10 | 每100m3/组
8 | 砂浆抗压试块 | 抗压强度 | 组 | 4 | 50 | 200 | 4.9.10 | 每100m3/组
9 | 砂 | 砂（筛分、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量） | 组 | 1 | 650 | 650 | 4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.8 | 每400m3/组
10 | 石 | 石（颗粒级配、表观密度、堆积密度、含泥量、针片状含量、压碎值指标 | 组 | 1 | 1050 | 1050 | 4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.8、4.5.11、4.5.12 | 每400m3/组
11 | 氯离子检测 | 混凝土氯离子含量 | 组 | 3 | 1000 | 3000 | 4.8.23（硬化后） | 单位工程同或不同强度等级/组
12 | 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、反向弯曲、重量偏差 | 组 | 3 | 280 | 840 | 4.16.1、4.16.2、4.16.6 | 同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋不超过60t为一批。
13 | 钢材 | 抗拉强度、伸长率 | 组 | 3 | 150 | 450 | 4.17.1、4.17.2 | 每200t一批
14 | 粘结剂（密封胶、玻璃胶、石材胶） | 粘结强度、表干时间、拉伸粘结性、弹性恢复率/恢复率、浸水后定伸粘结性 | 组 | 1 | 2100 | 2100 | 4.37.8 、4.37.12、4.37.13、4.37.14、4.37.16 | 2t/批
15 | 油漆、腻子、乳胶漆 | 初期干燥抗裂性、干燥时间、粘结强度、在容器中状态、施工性、吸水量、透水性 | 组 | 1 | 1700 | 1700 | 4.35.2、4.35.7、4.35.14、4.35.24、4.35.26、4.35.30、4.35.33 | 同一规格型号抽检一组
16 | 瓷质砖\饰面砖\防滑地砖 | 尺寸和表观质量、吸水率、破坏强度、断裂模数 | 组 | 2 | 1200 | 2400 | 4.15.1、4.15.2、4.15.3、4.15.4 | 不同规格/组
17 | 建筑门窗 | 门窗三性 | 件 | 3 | 4000 | 12000 | 5.2.1~5.2.3（暂按3m*3m） | 每100樘为一批，不足100樘 也为一个检验批；从每个检 验批中按不同类型、品种、 系列规格分别抽取5%，且不 少于3樘。
18 | 石材 | 压缩强度、体积密度、吸水率 | 组 | 1 | 1100 | 1100 | 4.34.1、4.34.3 、4.34.4 | 同一品种、类别、等级的板材为一批。
19 | 建筑材料(板材、瓷砖等） | 甲醛释放量 、挥发性有机化合物 | 组 | 2 | 1500 | 3000 | 11.4.1、11.4.2 | 每种材料，同一规格型号抽检一组
20 | 电绝缘套管/电缆桥架 | 外观尺寸、跌落性能、弯曲性能、弯扁性能、抗压性能、冲击试验、耐热性能 | 组 | 1 | 1300 | 1300 | 4.45.4、4.45.5 、4.45.6、4.45.7、4.45.8、4.45.9、4.45.12 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少抽取1个样本；
21 | 高分子防水卷材 | 外观、尺寸偏差、拉伸性能/拉伸强度/拉断伸长率、低温弯折性/低温弯折温度、撕裂性能/撕裂强度 | 组 | 1 | 1200 | 1200 | 4.39.1~3、4.39.5、4.39.11 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少抽取1个样本；
22 | 建筑材料及制品 | 燃烧性能(A级、B级) | 次 | 2 | 4900 | 9800 | 4.66.4 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少抽取1个样本；
23 | 镀锌钢丝网 | 抗拉强度、伸长率、膜厚、涂层厚度、硫酸铜试验（镀 锌层均匀性） | 组 | 1 | 1000 | 1000 | 4.29.2、4.29.5、4.29.17 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少抽取1个样本；
24 | 铝合金型材 | 尺寸允许偏差、抗拉强度、伸长率、基材硬度、压痕 硬度、壁厚/铝材厚度、膜厚、涂层厚度、横向拉伸试验 | 组 | 1 | 1600 | 1600 | 4.29.1~5、4.29.13 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少抽取1个样本；
25 | 钢管 | 外观、尺寸、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、压扁、镀锌层厚度及重量 | 组 | 2 | 1500 | 3000 | 4.25.1~4、4.25.7 | 同一品种、类别、等级的管材为一批。
26 | PVC-U给水 管件 | 外观、尺寸、维卡软化温度、坠落试验、烘箱试验、液压试验、 | 组 | 2 | 1800 | 3600 | 4.43.1、4.43.2、4.43.4、4.43.11、4.43.12、4.43.13 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少抽取1个样本；
二、节能检测
1 | 墙体材料 | 导热系数、密度、抗压强度 | 组 | 2 | 0 | 0 | 指导价4.27.3/8/13 | 依据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2019，同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次，20000m2以上时各抽查不少于6次。 | 材料送检
2 | 墙体保温材料 | 导热系数、密度、抗压强度 | 组 | 2 | 2300 | 4600 | 4.9.1、4.9.10、4.9.29
3 | 空调保温材料 | 导热系数、密度、吸水率 | 组 | 2 | 1500 | 3000 | 4.52.1、4.52.3、4.52.7 | 依据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2019，同一厂家同一品种同一类型的产品，抽查不少于3组。
4 | 单芯电线电缆 | 标志、结构尺寸（按每一芯线芯算）、导体电阻（按每一芯线芯算）、绝缘电阻（按每一芯线芯算）、电压试验（按每一芯线芯算）、老化前机械性能 | 组 | 3 | 830 | 2490 | 4.55.1~3、4.55.6~8 | 依据《电线电缆电性能试验方法 第1部分:总则》GB/T 3048.1-2007，不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
5 | 多芯电线电缆 | 标志、结构尺寸（按五线芯算，含护套）、导体电阻（按五线芯算）、绝缘电阻（按五线芯算）、电压试验（按五线芯算）、老化前机械性能 | 组 | 3 | 3050 | 9150 | 4.55.1~3、4.55.6~8 | 依据《电线电缆电性能试验方法 第1部分:总则》GB/T 3048.1-2007，不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
6 | 漏电开关及断路器 | 标志检查、防触电保护、温升、电气间隙、爬电距离、耐潮、绝缘电阻、耐热试验、灼热丝试验 | 组 | 2 | 1250 | 2500 | 4.56.13\4.57.1、4.57.2、4.57.4~7、4.57.9、4.57.13、4.57.14 | 依据《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求》 GB/T 16915.1-2014，不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
7 | 插头插座 | 标志检查、防触电保护、接地措施、温升、电气间隙、爬电距离、绝缘电阻、分断容量、耐热试验、灼热丝试验 | 组 | 3 | 1180 | 3540 | 4.57.1~6、4.57.9、4.57.12~14 | 依据《家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求》GB/T 2099.1-2008，不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
8 | 灯具 | 标记、结构、接地规定、内部接线、外部接线、爬电距离、电气间隙、防触电保护、潮湿试验、电气强度、绝缘电阻 | 个 | 3 | 1350 | 4050 | 4.58.2 ~12 | 依据《灯具第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2015不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检
9 | 门窗玻璃（单片） | 遮阳系数、可见光透射比 | 组 | 1 | 3000 | 3000 | 6.5 | 依据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2019，同一厂家同一品种同一类型的产品，抽查不少于3组。
10 | 门窗玻璃（中空） | 遮阳系数、可见光透射比 | 组 | 1 | 4800 | 4800 | 6.5
11 | 门窗玻璃（中空） | 露点 | 组 | 1 | 1200 | 1200 | 6.5.11
12 | 配电与照明节能工程 | 平均照度 | 处 | 10 | 1500 | 15000 | 6.11.5 | DBJ 15-65-2021 16.2.6各类型典型功能区域，每个功能区不少于2处。 | 现场抽检
13 |  | 照明功率密度 | 处 | 10 | 1000 | 10000 | 6.11.6
14 |  | 供电电压偏差、三相电压不平衡 | 系统 | 3 | 1600 | 4800 | 6.11.1、6.11.2
15 | 通风与空调系统节能检测 | 系统总风量 | 系统 | 1 | 3600 | 3600 | 6.7.2 | DBJ 15-65-2021 23.2.2 表23.2.2 系统抽样数量不少于系统总数的10%，被检系统风口最小抽样数量不得少于本规范第3.4.3条的规定
16 |  | 系统单位风量耗功率 | 系统 | 1 | 4700 | 4700 | 6.7.3
17 |  | 风管严密性 | 系统 | 1 | 6000 | 6000 | 6.7.4 | DBJ 15-65-2021 14.2.4风管的严密性检验按系统数量的抽检10%抽检，且不得少于1个系统
合计（元）： | [5 empty] | 142700
备注 |  | 1.送检材料，需附上产品检验报告及合格证。2.最终数量按照现场实际施工工程量和委托为准。