## 报价模板
全院外墙鉴定检测项目及费用清单
序号 | 工程项目或费用名称 | 单位 | 单位造价 （元） | 数量 | 总价 （元） | 抽检频率 | 检测方式 | 报价依据
一、外墙瓷砖安全检查
1 | 外墙瓷砖安全 检查费用 | ㎡ |  | 62200.47 |  | 全检 | 1、红外像全面检测 2、蜘蛛人全面检测
小计（一）：
二、幕墙安全性鉴定
1 | 幕墙外观检测（含铝塑板） | ㎡ |  | 5160 |  | 外观检测全检 | 1、外观检测全检 2、安全性鉴定抽检 3、《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》(DBJ/T15-88-2022)
1 | 面板 |  |  |  |  | 不少于1%，且均不少于5个构件或5处构造部位
2 | 横梁 |  |  |  |  | 不少于1%，且均不少于5个构件或5处构造部位
3 | 立柱 |  |  |  |  | 不少于1%，且均不少于5个构件或5处构造部位
4 | 横梁、立柱连接节点 |  |  |  |  | 不少于1%，且均不少于5个构件或5处构造部位
5 | 立柱伸缩缝节点 |  |  |  |  | 不少于1%，且均不少于5个构件或5处构造部位
6 | 与主体连接节点 |  |  |  |  | 不少于1%，且均不少于5个构件或5处构造部位
7 | 金属板连接 |  |  |  |  | 不少于1%，且均不少于5个构件或5处构造部位
8 | 硅酮结构胶手拉试验 |  |  |  |  | 不少于3个
9 | 硅酮结构胶现场拉伸粘结强度试验 |  |  |  |  | 不少于3个
10 | 面板承载力验算 |  |  |  |  | 选最不利位置验算
11 | 面板连接承载力验算 |  |  |  |  | 选最不利位置验算
12 | 支座连接承载力验算 |  |  |  |  | 选最不利位置验算
13 | 防火构造检查 |  |  |  |  | 全检
14 | 开启窗 |  |  |  |  | 不少于5%，且均不少于10个
15 | 金属构件腐蚀和锈蚀 |  |  |  |  | 不少于1%，且均不少于5个构件或5处构造部位
外墙总面积 |  |  |  | 67630.47 |  |  |  | 最终以实际测量为准
小计（二）：
三、外墙实体检测
1 | 外墙检测 （抹灰砂浆拉拔） | 组 |  | 9（暂定） |  | 外墙每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000㎡的也应取一组。 | 抹灰砂浆拉拔检测
2 | 外墙检测 （饰面砖拉拔） | 组 |  | 9（暂定） |  | 按JGJ/T110-2017 规定：现场黏贴饰面砖粘结强度应以每500㎡同类基体饰面砖为一个检验批 | 饰面砖粘结强度拉拔检测
小计（三）：
四、外墙修复原材料检测 （送检）
1 | 水泥 | 组 |  | 2（暂定） |  | 1.袋装水泥按同品种、同标号、同出厂批号、同时进场的水泥，以200吨为一验收批,不足200吨视为一批； 2.散装水泥不超过500吨作为一批，每批抽样不少于一次。 | 凝结时间、标准稠度用水量、安定性、胶砂强度、细度、胶砂流动度
2 | 砂 | 组 |  | 1（暂定） |  | 每400m3/组 | 砂（筛分、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量）
3 | 预拌砂浆 | 组 |  | 2（暂定） |  | 同一类别产品，每50t为一批次 | 稠度、密度、分层度、保水性、凝结时间、拉伸粘结强度
4 | 砂浆抗压试块 | 组 |  | 5（暂定） |  | 每100m3/组 | 抗压强度
5 | 粘结剂（密封胶、玻璃胶、石材胶） | 组 |  | 3（暂定） |  | 2t/批 | 粘结强度、表干时间、拉伸粘结性、弹性恢复率/恢复率、浸水后定伸粘结性
6 | 铝合金型材 | 组 |  | 1（暂定） |  | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少抽取1个样本； | 尺寸允许偏差、抗拉强度、伸长率、基材硬度、压痕硬度、壁厚/铝材厚度、膜厚、涂层厚度、横向拉伸试验
7 | 铝塑板 | 组 |  | 1（暂定） |  | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 尺寸偏差、涂层厚度/膜厚、耐冲击性
8 | 饰面砖 | 组 |  | 2（暂定） |  | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少抽取1个样本； | 尺寸和表观质量、吸水率、破坏强度、断裂模数
小计（四）：
工程总费用 （一+二+三+四）