广东省人民医院化粪池清理保洁服务
及修缮厕所下水道等服务项目技术需求
项目范围：

（一）、范围：院本部、惠福分院、合群门诊、学生宿舍（进步里2号）、平洲分院等化粪池清理保洁服务（含专业疏通管道）及修缮厕所下水道管道（池）等排污设施服务等。
（二）、内容：清理化粪池（含各级池过度井管道等）的浮渣、底渣污水及淤泥；专业疏通卫生间下水道管道；修缮残旧或严重堵塞的下水道排污管（池）等排污设施服务。

1、各化粪池容积与清理保洁频度：

	序号
	楼宇
	数量（组）
	容积

（m³）
	清理

频率
	按清理频度计算容积（m³）
	清理要求

	1
	主体楼
	3
	210
	1次/2年
	210
	院本部590m³，2年彻底清理一次，质保期两年（清理验收日起算），期间如出现爆满等情形则无偿清理

	2
	科教楼
	1
	20
	1次/2年
	20
	

	3
	英东楼
	3
	110
	1次/2年
	110
	

	4
	伟伦楼
	2
	80
	1次/2年
	80
	

	5
	东3号楼
	2
	85
	1次/2年
	85
	

	6
	东1号楼
	2
	45
	1次/2年
	45
	

	7
	办公楼
	1
	40
	1次/2年
	40
	

	8
	惠福分院
	1
	70
	4次/2年
	280
	每半年1次

	9
	学生宿舍
	7
	25
	8次/2年
	200
	每季度1次

	10
	合计
	22
	685
	
	1070
	

	11
	实际清理化粪池容积（计费容积）：总容积*80%，即本项目实际清理化粪池容积为1070*80%=856立方米。


化粪池清理保洁要求及说明：

（1）化粪池清理保洁服务费包括25次/年专业疏通（疏通剂或爆破）下水道服务费、施工文明措施费和税费等。

（2）化粪池清理保洁保持要求：确保化粪池保持在建筑容积的80%以内，超过80%则需无偿清理。

（3）清理保洁化粪池施工验收合格后办理支付清理保洁化粪池服务费的90%，余款合同到期时申请质保验收合格办理支付。
（4）服务合同期限内，服务方每季度对上述各化粪池做巡查并报采购方备案。

（5）服务合同期限内，服务方需应采购方要求指导各排污管道、化粪池等相关排水排污工程的改造施工。

3、修缮下水道排污管（池）等排污设施服务：

（1）修缮服务内容：全院范围内严重堵塞或渗漏的厕所、排污管作应急维修修缮。
（2）修缮服务报价及结算：除修缮服务使用的原材料等按实结算（包含运费）外、现场勘察服务费、现场清理费（含废料清运）、人工费及税费等报单价，每半年结算一次。
项目地址：广州市越秀区东川路106号/惠福西路123号/进步里2号宿舍
工期要求：

工期25天，具体施工时间为施工期间的每天的19--23点。

施工要求及质量标准：

1、施工期间需做好施工场地围蔽及人员防护措施；施工人员的安全责任由乙方负全责，与甲方无关。

2、清理施工中化粪池池内（含连接各级池管井管道）浮渣及底渣，污水清理干净，包括底和边角位置杂物。

3、清理施工中施工区域地面卫生须及时冲洗干净，做好消杀处理。

4、釆用环卫吸污车吸污清理方式，清理产生的污物污水须提供国家认可的污物处理流向及污物处理凭证。

五、计费标准：

1、化粪池清理保洁服务项目报价
	序号
	项目
	数量
	单价
	合计

	1
	环卫车吸粪清理保洁费（含25次专业疏通下水道服务费、保洁费文明措施费等）
	856m³
	
	

	2
	合计
	
	
	


注：本项目签订合同后一个月内对全院各化粪池管井等作清理保洁服务一次，验收合格后办理该项目服务费90%，余款在合同期满验收结算。

2、修缮下水道排污管（池）等排污设施项目报价表（元）
	序号
	项目
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	现场勘察服务费
	项
	20
	
	

	2
	现场清理费（含废料清运）
	项
	20
	
	

	3
	人工费（8h/天）
	天/人次
	40
	
	

	4
	材料预估费（按实际使用材料及市场价预估（人民币壹万元整）
	项
	1
	10000
	10000

	5
	税费（费率）
	
	
	
	

	6
	合计
	
	
	
	


注：1、按每年10项紧急修缮排污管（池）服务，每项两个工人使用1个工作日（8小时/天）完成施工，作为报价方案；

    2、每项在勘察现场1天内报修缮方案，包括使用原材料的数量、市场单价，使用人员数量及工时等，报采购方立项，完工后，30日内完成验收并报结算资料。每半年办理结算支付。
六、工程质保期：

1、化粪池清理保洁质保期2年。

2、修缮下水道排污管（池）等排污设施服务质保期3年。
