技术需求

项目需求：

负责院本部英东楼4楼心外ICU一套30KVA UPS更换工作，包括旧的30KVA UPS系统及其蓄电池的拆卸、搬运至指定地点；新UPS及蓄电池，输入/输出线缆，电池开关电箱，电池箱（架）等设备的供货、运输、装卸、安装调试、投入使用等相关工作。完成后设备系统的使用培训、技术支持、售后服务等。

负责院本部办公楼5楼信息中心二期机房的两台120KVA UPS的蓄电池组的更换工作，包括旧的蓄电池组及电池柜的拆卸、搬运至指定地点；新蓄电池及其配套的电池箱（架）（根据现场实际空间定制）、电池间铜排或线缆、电池开关及开关箱的改造等设备供货及安装、调试、投入使用等相关工作。完成后设备系统的使用培训、技术支持、售后服务等。
3、工期要求：

项目成交后，自甲方发出施工通知之日起60日内交货并安装调试完毕。

4、质保要求：

质保期内，UPS主机及蓄电池必须提供不少于三年原厂质保服务，并提供生产厂家开具的质保承诺函，或提供证明是原厂质保的证明文件，并按售后要求开展巡检服务。售后服务电话响应时间要求7*24小时，现场响应时间要求不超过2小时，一般性问题解决时间要求不超过1个工作日。
备注： 下文中所有带“★”条款为关键指标， 要求完全符合或满足。

设备技术要求

（一）UPS主机要求：

1、品牌要求

★结合我院UPS使用实际情况，需按照以下品牌的UPS进行选型配置和报价。

	UPS主机品牌要求
	UPS主机类型要求

	施耐德
	Galaxy VS系列

	索克曼
	MASTERYS的GP4系列

	维谛
	EXS系列


2、UPS技术参数及相关要求

1）、★本项目UPS采用三进三出UPS、额定输出功率为30kVA。
2）、UPS输入电压范围：三相400V±15%，在此输入电压范围内，UPS整流器不停机并能够维持正常的电池充电。

3）、UPS输入功率因数：>0.99，要求投标方需提供30%、50%、100%负荷时的UPS的输入功率因数。

4）、★UPS输出功率因数≥0.9。

5）、UPS采用PFC(功率因数补偿)整流技术。总输入电流谐波失真THDi：单相输入≤5％，三相输入≤3％，以减少对供电系统的影响。（投标方需提供30%、50%、100%负荷时的UPS的THDi值）。

6）、UPS整机效率：50%负载时， UPS双变换模式下效率≥90.0%。投标方需提供30%、50%、100%负荷时的UPS运行效率。

7）、每台UPS有各自的整流、逆变、静态旁路、电池系统。

8）、要求UPS有LCD显示屏幕。

9）、配置满足后备时间30分钟的蓄电池，

10）、★UPS主机具备完善的通讯功能，并接入医院监控系统，结合手机APP，对UPS系统的正常工作实时监测，方便日常的运维管理。

3、★供应商提供的UPS主机，必须能在广东省政府采购平台下单采购。
4、★UPS系统更换时的技术要求

需要更换的UPS主机目前因故障停止运行，所带负载临时接入三楼的 UPS上面运行，因科室属于全年时间不间断运行，在更换完成UPS系统后，需要根据科室时间安排，对负载设备进行完全不断电迁移至新UPS上面，供应商必须对现场负载线路及负载设备有充分的了解，同时必须具有施耐德UPS原厂授权资质的工程师在现场进行负载不停电的切换迁移工作，确保设备安全。
（二）蓄电池技术要求：

1、蓄电池总体要求：

为保障UPS电源设备及负载安全可靠运行，对所选蓄电池的品牌做如下要求：

★电池品牌要求为国内行业内一线品牌电池，不接受OEM产品，提供生产厂商相关证明文件。
★出厂的蓄电池需要提供出厂配组测试证明，提供每只蓄电池出厂测试的端电压及内阻参数，确保蓄电池的单体电压及内阻的一致性，并注明测试的日期。交货的蓄电池必须是在二个月内生产的全新蓄电池。
1.3参考品牌为：理士（LEOCH）、恒力（Baace）、瑞达品牌高功率版本电池，配置的电池容量以满足UPS所带满负载不低于30分钟。安装调试完成后，需对其进行带载放电试验，以满足其设计要求。每节蓄电池需要对其进行编号，电池两端需要安装绝缘帽。

2、蓄电池规格参数：

2.1 投标人的设备应符合以下技术标准：

GB 51194-2016 《通信电源设备安装工程设计规范》

YD/T 1051-2018 《通信局（站）电源系统总技术要求》

YD/T 3427-2018 《通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》

YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》

YD 5096-2016 《通信用电源设备抗地震性能检测规范》

YDT 1363.1-2014 《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理

系统 第1部分：系统技术要求》

2.2 主要技术要求

1) ★本次采购高功率容量的系列铅酸蓄电池：要求10hr不小于100AH，恒功

率390W放电至1.67V/cell不低于15min的系列蓄电池。

2) ▲蓄电池生产企业获得 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001、QC080000、
SA8000、CE、 UL、高新技术企业证书。

3) 蓄电池连续浮充设计寿命应不少于10年（使用环境温度 25℃)。

4) 防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火， 蓄电池内部不引燃及引爆。

5) 蓄电池端电压的均衡性： 开路电压最高与最低之差≤100mV； 浮充状态 24h

 后，各电池之间 的端电压差≤480mV。

耐过充电能力：蓄电池完全充电后，以 0.3I10A 的电流连续充电 160H后，应不
变形、不漏液。
7) 过度放电：30天过度放电后， 容量恢复值≧90% C10。

8) 密封反应效率：蓄电池密封反应效率应大于 95%

9) 功率保存率：蓄电池静止 28 天后功率保持率应大于 93%

10) 大电流放电：蓄电池以 30I10（A）放电 3min， 极柱不应熔断、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。

★内阻：同组蓄电池内阻偏差值不超过4.3%。单体蓄电池内阻不超过5mΩ。

★单只蓄电池重量：单个蓄电池净重需满足不少于32.0KG/只。
 热失控敏感性：完全冲电后的蓄电池以 2.45V/CELL 的恒压连续充电 168H，蓄电池端子处 温度 T≦60℃, 每 24H 内浮充电流的增长率△I≦50%

13)  功率一致性： 同组蓄电池以15分钟额定功率试验时，最大放电时间和最小放电时间差值与放电时间平均值的比应≦3.5%。
14)  蓄电池的壳、盖应符合 GB/T2408-1996 中的第 8.3.2FH-1（水平级）和第 9.3.2FV-0（垂直 级） 的要求。

15)  蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能， 其开阀压力应为 1kPa～49kPa， 闭阀压力应为 1kPa～49kPa。

16)  质保期≥3 年。

17)  ★依据 YD/T 控制密封铅酸蓄电池》标准，低温敏感性、再充电性能、容量一致性， 结论合 格； 防爆性能， 充电过程中遇明火， 内部应不引燃及引爆， 结论合格； 功率保存率：电池静止 28 天后功率保持率应大于 93%。需提供权威机构（CNAS 及 CAM 资质） 出具的且加盖厂家鲜章的检测报告复印件；

18)  ★提供蓄电池的放电曲线、不同温度放电容量曲线、自放电曲线、充电曲线、浮充电压与 温度的关系曲线；

19)  提供产地证明和出厂合格检验报告、出厂配组容测报告，包括每只蓄电池的端电压及内阻数值。

20）★蓄电池在正常使用环境下投入运行24个月后（自验收合格之日起计算），供应商需根据采购单位要求安排技术人员到设备现场对本项目投入使用的所有蓄电池进行一次电池内阻及端电压的测试，测试的电阻增加值应不高于全新未使用状态下电阻值的15%，否则测试不通过。经测试不通过的蓄电池，由中标方负责无条件更换为全新、合格的产品，并承担由此产生的一切费用。若测试结果中有超过蓄电池总数5%的蓄电池不符合标准，采购单位有权扣除全部履约保证金。

★电池柜（架）、配线及开关要求：

1、电池柜（架）及电池线缆技术要求
电池柜（架）需要根据现场空间进行定制，为解决日常的运行维护，电池柜（架）的层高必须满足足够的维护空间，能实现对每节电池进行测量及维护。满足12V/100AH电池安放，共4层，每层10个电池，电池上方与上层底板净空高度为10cm以上。

   2蓄电池连接线缆（铜排）要求：单体蓄电池间须采用铜排连接，铜排的规格大小需要满足同等规格线缆的承载电流大小。层间电缆和电池组间与UPS主机间连接需采用电缆连接，电缆采用阻燃BVR软电缆。
2、输入/输出配电箱、电池开关箱要求：

UPS系统设置机外维修旁路，以保障UPS系统故障、报废更换，负载能真正实现不停电运行操作。配电产品的开关品牌应采用施耐德NSX系列或ABB成套开关。电池组开关品牌应采用施耐德直流开关。

3、UPS配线要求：

UPS输入/输出电缆品牌应采用符合国家标准的广州电缆厂或广州珠江电缆。
货物质量、包装要求
1.供应商负责提供包括采购、运输、包装、安装调试、售后保障、技术服务指导等服务，并根据采购文件及合同的要求将货物送达采购单位指定地点，完成所有货物的安装调试达到正常运行状态。

▲2.供应商应充分理解并认真遵循本采购文件的要求，所提供的货物应满足采购文件要求及国家相关规定。保证合同货品均为正规的厂家生产的全新、合格以上、无侵权货品，符合国家有关质量、包装、保修标准。供应商提供的货物出厂（生产）日期应为2个月内生产的全新产品。供应商若提供假冒伪劣、过期或不符合本项目采购（响应）文件及合同要求的产品，除按采购单位要求无条件退货或换货外，还将被处以对应货物价格的2倍作为违约金，罚款由应付货款内扣除。
3.货物的包装应完整清洁（无损、无污、无皱），采购单位有权拒收包装不整齐、已拆封的商品，无包装的除外。其包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐、防污染的措施。
4.采购单位发现货物出现损坏（包括表面损坏），或出现使用隐患、设备变形、规格型号尺寸不一、受潮等导致货物性质改变的，供应商应无条件退货或更换产品。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

5.供应商不得擅自变更供应货物（含商标、名称、产地、包装、规格和重量等），并严格按采购文件及合同要求供货，否则，采购单位有权拒收。

6.如经发现供应商所送货物质量问题，采购单位有权退货；供应商需立即重新送货，不得以任何理由推迟。

7.非采购单位的人为原因而出现产品质量，由供应商负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
安装调试、质保及售后服务要求

 1.安装要求：

▲（1）本项目涉及的所有安装调试相关工作应由供应商安排持有特种作业操作证（低压电工作业）及具备安装调试UPS（不间断电源）经验的技术人员进行；（供应商应在进场安装作业前向采购单位提供上述证件复印件及相关安装资质的有效证明材料以作备案，经采购单位审核资质合格后方可进场施工）。供应商负责对采购单位原有在使用的UPS主机、配套的蓄电池、电池柜（架）、等进行拆卸，拆卸后供应商再进行货物安装，并确保货物安装工作安全进行及完成后可正常使用；拆卸后的旧蓄电池、电池柜、连接线等由供应商负责按照采购单位要求放置到指定地点。
（2）供应商负责服务人员的人身安全。服务期间，如供应商人员发生工伤或意外，由供应商负责，与采购单位无关。服务过程导致供应商、采购单位、第三方的人员或者财产损伤的均由供应商自行负责，由此引起第三方向采购单位追责造成采购单位经济损失的，采购单位有权向供应商追索。
2.售后服务：

★（1）自本项目货物验收合格通过之日起，提供质保期不少于36个月，售后服务方式包括电话、现场维修服务，由此产生的一切费用均由中标人承担。

（2）质保期内非因采购单位的人为操作失当而出现产品质量及安装问题，由供应商负责维修、更换，并承担因此而产生的一切费用。供应商应为本项目安排售后服务人员，提供7*24小时电话售后服务支持，并保证在接到采购单位通知后2小时内响应，如故障不能通过电话解决，供应商在接到采购单位维修通知后48小时内到达现场实施维修，一般要求24小时内解决问题(技术要求另有规定或双方另行协商时间除外)。超过规定时间，采购单位有权自行委托他人维修，维修费用由供应商承担，并从质保金中扣除，如果费用超过质保金则由供应商补足差额；

（3）产品在质保期内维修，维修完毕正常运作后，供应商应填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购单位备案。

（4）供应商应提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。

（5）供应商应将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、出厂合格证明及质量保修书、等文档汇集成册后交付至采购单位。

参考工程量清单

	序号
	项目
	参考型号
	单位
	数量
	报价
	备注

	一、成人复苏室30KVA UPS更换项目

	1
	30KVA UPS

主机
	Galaxy VS 30KVA/GP4 30KVA/EXS-30KVA
	台
	1
	
	配置远程监控功能卡，并接入UPS监控网络。

	2
	铅酸蓄电池
	理士/恒力/瑞达

高功率版本
	只
	32
	
	数量及型号供参考，具体可根据UPS主机自行进行配置，需满足满载状态下至少30分钟的后备时间。

	3
	电池柜（架）
	根据现场空间进行定制
	套
	1
	
	需满足有足够的维护空间。

	4
	电池连线
	根据技术要求进行配置，电池需配置绝缘帽、电池编号等措施。
	套
	1
	
	

	5
	电池开关

（带开关箱）
	125A/3P*1只直流

开关（施耐德NXS系列或ABB）
	套
	1
	
	根据UPS实际参数进行配置

	6
	输入/输出

线缆
	根据技术参数配置，电缆选用ZC-BVV电缆，BVV4*16+1*10
	米
	20
	
	仅限于机房内机外旁路开关箱至UPS主机间的配线。具体数量按实结算

	7
	辅材
	镀锌铁线槽、五金电工材料。
	项
	1
	
	

	8
	质保期内

维保服务
	质保期内月度巡查、季度巡检、年度维护服务，确保UPS及其负载设备的安全稳定运行。
	项
	1
	
	

	二、信息中心二期机房120KVA UPS系统更换蓄电池项目

	1
	铅酸蓄电池
	理士/恒力/瑞达

高功率版本 12V/100AH
	只
	160
	
	

	2
	电池柜（架）
	根据现场空间进行定制
	套
	2
	
	每套满足安装80只12V/100AH蓄电池，需满足有足够的维护空间。

	3
	电池连接铜排或连线
	根据技术要求进行配置电池间配置连接铜排，层间及输出采用电缆，电池需配置绝缘帽、电池编号等措施。
	套
	2
	
	配置的线缆及铜排需满足UPS的技术要求

	4
	电池开关

（带开关箱）
	400A/3P*1只直流

开关（施耐德NXS系列或ABB）
	台
	2
	
	

	5
	辅材
	镀锌铁线槽、五金电工材料。
	项
	1
	
	


注：付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至80%，审计结算通过后支付至97%，三年质保期满后支付余款。



