## 封-2 招标控制价封面
|  | 东2号楼地下室消防整改项目 |  | 工程
招 标 控 制 价
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-2

## 扉-2 招标控制价扉页
| 东2号楼地下室消防整改项目 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 1758012.91
|  | （大写）： | 壹佰柒拾伍万捌仟零壹拾贰元玖角壹分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-02-1 建设项目招标控制价汇总表(含单位工程)
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 东2号楼地下室消防整改项目 | 1758012.91 |  | 133909.61
1.1 | 东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 | 651432.53 |  | 43701.24
1.2 | 东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 | 1106580.38 |  | 90208.37
合计 |  | 1758012.91 |  | 133909.61
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【东2号楼地下室消防整改
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 410242.89
1.1 | 地下室结构楼梯方向调整 | 125582.65
1.2 | 新做电梯井及相关装饰 | 174888.81
1.3 | 首层新作电梯机房楼梯间及相关装饰 | 109771.43
2 | 措施合计 | 113447.18
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 43701.24
2.2 | 其他措施费 | 69745.94
3 | 其他项目 | 73954.45 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 61536.43
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 12418.02
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 597644.52
5 | 增值税销项税额 | 53788.01 |  |  | －
6 | 总造价 | 651432.53
7 | 人工费 | 213992.62
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 651,432.53 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【东2号楼
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地下室结构楼梯方向调整 | [6 empty] | 125582.65
1 | 011602002004 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除钢筋混凝土楼梯 2.垃圾清理、废渣堆放、废料外运 |  | m3 | 34.32 | 704.34 |  | 24172.95
2 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.矩形柱 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑新旧混凝土界面处理 |  | m3 | 9.99 | 714.01 |  | 7132.96
3 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.楼梯 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑新旧混凝土界面处理 |  | m3 | 24.33 | 666.66 |  | 16219.84
4 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑钢筋制安、搭接等 |  | t | 0.926 | 4753.79 |  | 4402.01
5 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.综合考虑钢筋制安、搭接等 |  | t | 2.391 | 4372.12 |  | 10453.74
6 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.综合考虑钢筋制安、搭接等 |  | t | 0.006 | 5793.19 |  | 34.76
7 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.综合考虑钢筋制安、搭接等 |  | t | 1.416 | 6109.61 |  | 8651.21
8 | 040901008002 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径(mm) 14 2.植筋深度LaE(40d) |  | 根 | 72 | 23.32 |  | 1679.04
9 | 040901008003 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径(mm) 16 2.植筋深度LaE(40d) |  | 根 | 24 | 24.22 |  | 581.28
10 | 040901008005 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径(mm) 8 2.植筋深度LaE(40d) |  | 根 | 81 | 8.21 |  | 665.01
11 | 040901008006 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径(mm) 12 2.植筋深度LaE(40d) |  | 根 | 60 | 15.65 |  | 939
本页小计 | [8 empty] | 74931.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 2.8厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 3.专用界面剂 4.蒸压加气混凝土砌块墙面 |  | m2 | 320.47 | 22.18 |  | 7108.02
13 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | 1.白色内墙无机涂料(燃烧性能等级A级)二道 2.满刮内墙腻子两道 |  | m2 | 320.47 | 25.06 |  | 8030.98
14 | 011406001008 | 天棚油漆 | 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3.3厚底基层抗裂腻子分遍刮平 4.2厚面层耐水腻子分遍刮平 5.白色无机涂料二道(燃烧性能等级A级) |  | m2 | 144.48 | 63.2 |  | 9131.14
15 | 011102003003 | 平台楼地面 | 1.3-4厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴8~10厚防滑地砖,面用白水泥擦缝; 2.35厚DS-M20水泥砂浆找平层水泥砂浆找平层; 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶)、钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回 |  | m2 | 103.38 | 109.37 |  | 11306.67
16 | 011102003004 | 楼梯楼地面 | 1.3-4厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴8~10厚防滑地砖,面用白水泥擦缝; 2.35厚DS-M20水泥砂浆找平层水泥砂浆找平层; 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶)、钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回 |  | m2 | 51.84 | 290.78 |  | 15074.04
|  | 新做电梯井及相关装饰 | [6 empty] | 174888.81
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 66721.19
本页小计 | [8 empty] | 50650.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除钢筋混凝土楼板 2.综合考虑拆除方式、垃圾清理、废渣堆放、废料外运 |  | m3 | 3.51 | 704.34 |  | 2472.23
18 | 011606003006 | 格栅吊顶拆除 | 【部位：地下室】 1.龙骨及饰面种类:拆除格栅吊顶金属龙骨 2.综合考虑拆除方式、垃圾清理、废料堆放、废料弃置或回收 |  | m2 | 2352.58 | 9.6 |  | 22584.77
19 | 011302001004 | 格栅吊顶安装 | 【部位：地下室】 1.原做法利用原吊顶格栅重新安装 |  | m2 | 2352.58 | 17.71 |  | 41664.19
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 26732.42
20 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砖墙 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:等级不应低于A5.0 |  | m3 | 25.19 | 507.76 |  | 12790.47
21 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:100厚加气混凝土砖墙 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:等级不应低于A5.0 |  | m3 | 2.32 | 532.78 |  | 1236.05
22 | 010401001001 | 砖基础（-3F地面回填） | 1.砖基础 2.综合考虑砌筑材料、砂浆强度，满足设计图纸要求 |  | m3 | 23.89 | 531.85 |  | 12705.9
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 3905.7
23 | 010505001001 | 有梁板 | 1.夹层组合楼板混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.34 | 601.48 |  | 2008.94
24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑钢筋制安、搭接等 |  | t | 0.399 | 4753.79 |  | 1896.76
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 22750.99
本页小计 | [8 empty] | 97359.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q235B热轧H型钢 2.单根质量:每根构件质量(t) ≤0.5 3.螺栓种类:含化学锚栓 规格要求详图纸 4.防火要求:薄防火涂料耐火极限1.5h 5.防腐要求:环氧富锌底漆两道干膜总厚度不少于70μm，中间漆为环氧云铁厚度为110μm(室内)，面漆为丙烯酸聚氨脂干膜厚度70μm(室内) 6.除锈等级：Sa2 1/2等级，表面粗燥度40~70μm 7.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 2.077 | 8228.1 |  | 17089.76
26 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢梯形式:钢爬梯 2.详细看中南标11ZJ901—40。 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 0.027 | 7472.79 |  | 201.77
27 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | t | 0.028 | 11900.44 |  | 333.21
28 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1.摩擦型高强螺栓 2.规格:M12 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 20 | 10.71 |  | 214.2
29 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢结构1.5mm楼承板 2.其他内容详见图纸 |  | m2 | 30.34 | 161.9 |  | 4912.05
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 1521.06
30 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1322 2.门框或扇外围尺寸:门洞1300*2200mm 3.门框、扇材质:甲级钢质防火门 4.综合考虑各类配套五金、门锁及闭门器 |  | m2 | 2.86 | 531.84 |  | 1521.06
本页小计 | [8 empty] | 24272.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 9718.1
31 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.15厚DSM20水泥砂浆面层压光 2.15厚DSM20水泥砂浆找平层 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后后浇捣),表面清扫干净,用DSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理。 |  | m2 | 48.91 | 51.44 |  | 2515.93
32 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.3-4厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴8~10厚防滑地砖,面用白水泥擦缝; 2.35厚DS-M20水泥砂浆找平层水泥砂浆找平层; 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.其他 ：钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,用DSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理。 |  | m2 | 60.35 | 119.34 |  | 7202.17
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 35545.51
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 2.8厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 3.专用界面剂 4.蒸压加气混凝土砌块墙面 |  | m2 | 697.98 | 25.72 |  | 17952.05
34 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.白色内墙无机涂料(燃烧性能等级A级)二道 2.满刮内墙腻子两道 |  | m2 | 697.98 | 25.06 |  | 17491.38
本页小计 | [8 empty] | 45161.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚(100高） 1.深灰色水泥浆二遍,砂纸磨平 2.5厚DPM15水泥砂浆抹面压光 3.10厚DPM15水泥砂浆找平层,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 5.墙体,清理基层 |  | m2 | 1.46 | 69.92 |  | 102.08
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 7266.74
36 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3.3厚底基层抗裂腻子分遍刮平 4.2厚面层耐水腻子分遍刮平 5.白色无机涂料二道(燃烧性能等级A级) |  | m2 | 114.98 | 63.2 |  | 7266.74
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 727.1
37 | 010401012001 | 砖砌台阶 | 1.砖砌台阶 2.综合考虑砌筑材料、砂浆强度，满足设计图纸要求 |  | m2 | 4.32 | 168.31 |  | 727.1
|  | 首层新作电梯机房楼梯间及相关装饰 | [6 empty] | 109771.43
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 10005.94
38 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 【部位：首层楼梯间\风井】 1.拆除砌筑墙体 2.综合考虑拆除方式、垃圾清理、废渣堆放、废料外运 |  | m3 | 21.18 | 253.65 |  | 5372.31
39 | 011606003005 | 首层楼梯间屋面拆除 | 1.首层楼梯间屋面装饰拆除 2.综合考虑拆除方式、垃圾清理、废渣堆放、废料外运 |  | m2 | 32.3 | 23.8 |  | 768.74
40 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.挖一般土方 2.综合考虑土方开挖方式 3.综合考虑场内转运 |  | m3 | 19.09 | 4.4 |  | 84
本页小计 | [8 empty] | 14320.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 010103001002 | 回填方 | 1.回填方 2.综合考虑回填方式、场内转运 3.回填要求需满足设计及规范要求 |  | m3 | 2.98 | 11.32 |  | 33.73
42 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.余方弃置 2.综合考虑余土装卸方式、外运运距、土方消纳等费用 |  | m3 | 16.11 | 53.41 |  | 860.44
43 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除70厚C20细石混凝土保护层 2.综合考虑拆除方式、垃圾清理、废渣堆放、废料外运 |  | m3 | 1.91 | 560.75 |  | 1071.03
44 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.防水层拆除 2.综合考虑拆除方式、垃圾清理、废渣堆放、废料外运 |  | m2 | 27.28 | 46.3 |  | 1263.06
45 | 010902003002 | 屋面刚性层恢复 | 1.70厚C20细石混凝土保护层 2.20厚1:3水泥砂浆找平 |  | m2 | 2.89 | 88.02 |  | 254.38
46 | 010902001001 | 屋面卷材防水恢复 | 1.石油沥青油毡隔离层 2.2道2.0厚APF自粘性防水卷材 |  | m2 | 2.89 | 103.2 |  | 298.25
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 16108.26
47 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砖墙 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:等级不应低于A5.0 |  | m3 | 17.91 | 507.76 |  | 9093.98
48 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砖墙 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:等级不应低于A5.0 |  | m3 | 13.46 | 521.12 |  | 7014.28
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 26349.57
49 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.96 | 714.01 |  | 2827.48
50 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 16.71 | 601.48 |  | 10050.73
51 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.综合考虑钢筋制安、搭接等 |  | t | 0.868 | 4753.79 |  | 4126.29
本页小计 | [8 empty] | 36893.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.综合考虑钢筋制安、搭接等 |  | t | 0.915 | 4372.12 |  | 4000.49
53 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.综合考虑钢筋制安、搭接等 |  | t | 0.009 | 5793.19 |  | 52.14
54 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.综合考虑钢筋制安、搭接等 |  | t | 0.539 | 6109.61 |  | 3293.08
55 | 040901008001 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径(mm) 14 2.植筋深度500mm |  | 根 | 88 | 22.72 |  | 1999.36
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 8481.79
56 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q235B热轧H型钢 2.单根质量:每根构件质量(t) ≤0.5 3.螺栓种类:含化学锚栓 规格要求详图纸 4.防火要求:厚型防火涂料耐火极限1.5h 5.防腐要求:环氧富锌底漆两道干膜总厚度不少于70μm，中间漆为环氧云铁厚度为110μm(室内)，面漆为丙烯酸聚氨脂干膜厚度70μm(室内) 6.除锈等级：Sa2 1/2等级，表面粗燥度40~70μm |  | t | 0.553 | 8545.58 |  | 4725.71
57 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1.钢结构1.5mm楼承板 2.其他内容详见图纸 |  | m2 | 23.2 | 161.9 |  | 3756.08
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 3182.67
58 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1322 2.门框或扇外围尺寸:门洞1300*2200mm 3.门框、扇材质:甲级钢质防火门 4.综合考虑各类配套五金、门锁及闭门器 |  | m2 | 2.86 | 531.84 |  | 1521.06
本页小计 | [8 empty] | 19347.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1022 2.门框或扇外围尺寸:门洞1000*2200mm 3.门框、扇材质:甲级钢质防火门 4.综合考虑各类配套五金、门锁及闭门器 |  | m2 | 2.2 | 503.42 |  | 1107.52
60 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质:铝合金金属百叶窗 2.综合考虑百叶窗制安 |  | m2 | 1.53 | 362.15 |  | 554.09
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 1279.26
61 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.15厚DSM20水泥砂浆面层压光 2.15厚DSM20水泥砂浆找平层 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后后浇捣),表面清扫干净,用DSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理。 |  | m2 | 5.17 | 53.31 |  | 275.61
62 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.3-4厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴8~10厚防滑地砖,面用白水泥擦缝; 2.35厚DS-M20水泥砂浆找平层水泥砂浆找平层; 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) |  | m2 | 8.41 | 119.34 |  | 1003.65
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 34871.4
本页小计 | [8 empty] | 2940.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 2.8厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 3.专用界面剂 4.蒸压加气混凝土砌块墙面 |  | m2 | 211.04 | 22.18 |  | 4680.87
64 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.白色内墙无机涂料(燃烧性能等级A级)二道 2.满刮内墙腻子两道 |  | m2 | 211.04 | 25.06 |  | 5288.66
65 | 011105001004 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚(100高） 1.深灰色水泥浆二遍,砂纸磨平 2.5厚DPM15水泥砂浆抹面压光 3.10厚DPM15水泥砂浆找平层,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 5.墙体,清理基层;做法 |  | m2 | 0.96 | 69.92 |  | 67.12
66 | 011204003001 | 外墙面 | 1.5~8厚陶瓷面砖、劈离砖(墙、地砖), 1:1聚合物水泥浆勾缝 2.4~5厚1:2水泥砂浆加20%建筑胶镶贴 3.8厚聚合物水泥防水砂浆 4.刷聚合物防水泥素浆一遍 5.15厚专用抹灰砂浆,分二次抹灰(掺适量抗裂合成纤维) 6.外墙满挂金属网φ0.9@12.7x12.7 7.刷专用界面剂一道 8.蒸压加气混凝土砌块墙面 |  | m2 | 126.18 | 196.82 |  | 24834.75
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 3544.89
67 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3.3厚底基层抗裂腻子分遍刮平 4.2厚面层耐水腻子分遍刮平 5.白色无机涂料二道(燃烧性能等级A级) |  | m2 | 56.09 | 63.2 |  | 3544.89
本页小计 | [8 empty] | 38416.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 屋面工程 | [6 empty] | 5947.65
68 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.50厚C20细石砼保护层(内配%%C4@150双向钢筋网,每6×6m留分格缝宽20,钢筋在分格缝切断,面嵌建筑防水油膏封严) 2.隔离层:干铺无纺聚酯纤维布一层 3.保温层:干铺50厚聚苯乙烯泡沫塑料板(厚度按节能计算厚度增加25%)耐火B2级,压缩强度≥150 kpa,导热系数≤0.03W/mk 4.干铺无纺聚脂纤维布一层 5.防水层: 3厚自粘聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材、2厚聚氨酯涂料防水层 6刷基层处理剂一道 715厚1:2.5水泥砂浆找平 8.30厚(最薄处)C20细石混凝土找坡2%) (注:结构找坡取消此层) 9.原有钢筋混凝土屋面板,板面纵横各刷素水泥浆一道 |  | m2 | 22.4 | 265.52 |  | 5947.65
|  | 措施项目 | [6 empty] | 90385.14
69 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 |  | m2 | 139.72 | 12.68 |  | 1771.65
70 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层5.0M |  | m2 | 57.8 | 13.44 |  | 776.83
71 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5 |  | m2 | 122.89 | 22.8 |  | 2801.89
72 | 粤011701012001 | 活动脚手架 |  |  | m2 | 2352.58 | 5.66 |  | 13315.6
73 | 粤011701010002 | 满堂脚手架（楼梯间） | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层5.0M |  | m2 | 48.16 | 13.44 |  | 647.27
74 | 粤011701010003 | 满堂脚手架（楼梯间） | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层5.0M |  | m2 | 24.08 | 18 |  | 433.44
75 | 粤011701011002 | 里脚手架（楼梯间） | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5 |  | m2 | 24.08 | 22.8 |  | 549.02
本页小计 | [8 empty] | 26243.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 粤011701011003 | 里脚手架（楼梯间） | 1.里脚手架(钢管) 民用建里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):6 |  | m2 | 12.04 | 28.53 |  | 343.5
77 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 50 | 79.85 |  | 3992.5
78 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 104.03 | 81.16 |  | 8443.07
79 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 31.98 | 77.06 |  | 2464.38
80 | 011702002002 | 矩形柱（梯柱） | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5 |  | m2 | 47.38 | 84.62 |  | 4009.3
81 | 011702002003 | 矩形柱（梯柱） | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):6 |  | m2 | 80.48 | 89.39 |  | 7194.11
82 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 |  | m2 | 232.5 | 187.71 |  | 43642.58
本页小计 | [8 empty] | 70089.44
合 计 | [8 empty] | 500628.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【东2号楼地下室消防整改
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 23062.04 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 23062.04
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【东2号楼地下室消防整改
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 61536.43 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 12418.02
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 73954.45 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【东2号楼地下室消防整改项目-土建
暂列金额明细表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 61536.43
合 计 |  |  |  | 61536.43 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【东2号楼地下室消防整
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-土建部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 597644.52 | 9 |  | 53788.01
合 计 | [6 empty] | 53788.01
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【东2号楼地下室消防整改_1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 771202.52
1.1 | 自动报警系统 | 29404.39
1.2 | 喷淋水系统 | 100378.95
1.3 | 消防水系统 | 12726.95
1.4 | 防排烟系统 | 496539.29
1.5 | 照明系统 | 22104.48
1.6 | 电梯电源系统 | 47295.31
1.7 | 负一层第三防火分区防排烟系统 | 54391.93
1.8 | 拆除工程 | 8361.22
2 | 措施合计 | 103109.46
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 90208.37
2.2 | 其他措施费 | 12901.09
3 | 其他项目 | 140899.38 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 115680.38
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 25219.00
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1015211.36
5 | 增值税销项税额 | 91369.02 |  |  | －
6 | 总造价 | 1106580.38
7 | 人工费 | 256639.85
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,106,580.38 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【东2号楼_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 自动报警系统 | [6 empty] | 29404.39
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：SC25 3.敷设方式：明敷 4.满足设计及施工规范要求 |  | m | 120.91 | 25.03 |  | 3026.38
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：SC20 3.敷设方式：明敷 4.满足设计及施工规范要求 |  | m | 442.38 | 23 |  | 10174.74
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：信号总线 2.材质、规格：WDZN-RYS-2X1.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.满足设计及施工规范要求 |  | m | 96.12 | 6.3 |  | 605.56
4 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：二总线 2.材质、规格：WDZN-RYS-2X1.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.满足设计及施工规范要求 |  | m | 131.13 | 6.3 |  | 826.12
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：电话线 2.材质、规格：WDZN-RYS-2X1.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.满足设计及施工规范要求 |  | m | 8.73 | 6.3 |  | 55
6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：广播线 2.材质、规格：WDZN-RYS-2X1.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.满足设计及施工规范要求 |  | m | 46.26 | 6.3 |  | 291.44
7 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：通信线 2.材质、规格：WDZN-RYS-2x2.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.满足设计及施工规范要求 |  | m | 96.83 | 8.67 |  | 839.52
8 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：电源线 2.材质、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.满足设计及施工规范要求 |  | m | 610.83 | 4.23 |  | 2583.81
本页小计 | [8 empty] | 18402.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称：手动控制线 2.材质、规格：WDZN-KYJY-5X1.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.满足设计及施工规范要求 |  | m | 120.91 | 16.15 |  | 1952.7
10 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：智能编码感烟探测器 2.本体安装 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 6 | 110.21 |  | 661.26
11 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称：智能编码感温探测器 2.本体安装 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 4 | 110.21 |  | 440.84
12 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：火灾声光警报器 2.本体安装 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 140.91 |  | 281.82
13 | 030904006001 | 消防专用电话分机 | 1.名称：消防专用电话分机 2.本体安装 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 146.62 |  | 293.24
14 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：广播喇叭(3W) 2.本体安装 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 151.64 |  | 303.28
15 | 030904008001 | 总线隔离器 | 1.名称：总线隔离器 2.本体安装 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 218.24 |  | 218.24
16 | 030904008002 | 监视模块(输入模块) | 1.名称：监视模块(输入模块) 2.本体安装 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 9 | 203.86 |  | 1834.74
17 | 030904008003 | 控制模块(输出模块) | 1.名称：控制模块(输出模块) 2.本体安装 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 4 | 203.86 |  | 815.44
18 | 030904008004 | 常闭防火门现场监控器模块(双门) | 1.名称：常闭防火门现场监控器模块(双门) 2.本体安装 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 6 | 187.84 |  | 1127.04
19 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 2..满足设计及施工规范要求 |  | 系统 | 1 | 3073.22 |  | 3073.22
|  | 喷淋水系统 | [6 empty] | 100378.95
本页小计 | [8 empty] | 11001.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外热镀锌钢管 2.材质、规格：DN150 3.输送介质：喷淋水 4.连接方式：综合考虑 5.含连接卡箍、管件等安装及材料费 6.含管道除锈刷油 7.满足设计及施工规范要求 |  | m | 27.87 | 272.08 |  | 7582.87
21 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外热镀锌钢管 2.材质、规格：DN50 3.输送介质：喷淋水 4.连接方式：综合考虑 5.含连接卡箍、管件等安装及材料费 6.含管道除锈刷油 7.满足设计及施工规范要求 |  | m | 256.97 | 70.5 |  | 18116.39
22 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外热镀锌钢管 2.材质、规格：DN40 3.输送介质：喷淋水 4.连接方式：综合考虑 5.含连接卡箍、管件等安装及材料费 6.含管道除锈刷油 7.满足设计及施工规范要求 |  | m | 134.98 | 63.56 |  | 8579.33
23 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外热镀锌钢管 2.材质、规格：DN32 3.输送介质：喷淋水 4.连接方式：综合考虑 5.含连接卡箍、管件等安装及材料费 6.含管道除锈刷油 7.满足设计及施工规范要求 |  | m | 58.85 | 52.78 |  | 3106.1
24 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外热镀锌钢管 2.材质、规格：DN25 3.输送介质：喷淋水 4.连接方式：综合考虑 5.含连接卡箍、管件等安装及材料费 6.含管道除锈刷油 7.满足设计及施工规范要求 |  | m | 605.21 | 45.27 |  | 27397.86
本页小计 | [8 empty] | 64782.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器 2.材质、规格：DN150 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 878.28 |  | 878.28
26 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：信号阀 2.材质、规格：DN150 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 1168.41 |  | 2336.82
27 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称：喷头 2.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 233 | 43.24 |  | 10074.92
28 | 031002001001 | 管道支架制作安装 | 1.名称：管道支架制作安装 2.含除锈刷漆等 3.满足设计及施工规范要求 |  | kg | 795.51 | 27.55 |  | 21916.3
29 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火控制装置调试 2.满足设计及施工规范要求 |  | 项 | 1 | 390.08 |  | 390.08
|  | 消防水系统 | [6 empty] | 12726.95
30 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称：内外热镀锌钢管 2.材质、规格：DN100 3.输送介质：消防水 4.连接方式：综合考虑 5.含连接卡箍、管件等安装及材料费 6.含管道除锈刷油 7.满足设计及施工规范要求 |  | m | 31.9 | 141.42 |  | 4511.3
31 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称：内外热镀锌钢管 2.材质、规格：DN65 3.输送介质：消防水 4.连接方式：综合考虑 5.含连接卡箍、管件等安装及材料费 6.含管道除锈刷油 7.满足设计及施工规范要求 |  | m | 42.9 | 86.98 |  | 3731.44
32 | 031002001002 | 管道支架制作安装 | 1.名称：管道支架制作安装 2.含除锈刷漆等 3.满足设计及施工规范要求 |  | kg | 54.9 | 27.57 |  | 1513.59
33 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火控制装置调试 2.满足设计及施工规范要求 |  | 项 | 1 | 752.1 |  | 752.1
34 | 030901002003 | 拆除消火栓钢管 | 1.名称：拆除消火栓钢管 2.材质、规格：DN100 3.输送介质：消防水 4.满足设计及施工规范要求 |  | m | 31.9 | 19.72 |  | 629.07
本页小计 | [8 empty] | 46733.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030901002004 | 拆除消火栓钢管 | 1.名称：拆除消火栓钢管 2.材质、规格：DN65 3.输送介质：消防水 4.满足设计及施工规范要求 |  | m | 42.9 | 15.02 |  | 644.36
36 | 031002003001 | 穿楼板防水套管 | 1.名称：穿楼板防水套管 2.材质、规格：DN150 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 371.08 |  | 742.16
37 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.名称：开孔(打洞) 2.材质、规格：DN150 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 202.93 |  | 202.93
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 496539.29
38 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:轴流加压送风机 JY-1F-01（主材利旧） 2.型号、规格:风量(CMH)10000风压(Pa)400转速(r/min)960，7A电功率(kW)2.2 3.安装方式：吊装 4.含支架制作、安装，刷油，减震器安装 5.满足设计及施工规范要求 |  | 台 | 1 | 765.8 |  | 765.8
39 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:加压风机 JY-B1-01 2.型号、规格:风量(CMH)27000风压(Pa)450转速(r/min)960，8.5A电功率(kW)7.5 3.安装方式：落地安装 4.含支架制作、安装，刷油，减震器安装 5.满足设计及施工规范要求 |  | 台 | 1 | 5489.01 |  | 5489.01
40 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:加压风机 JY-1F-02（主材利旧） 2.型号、规格:风量(CMH)10000风压(Pa)400转速(r/min)960，7A电功率(kW)2.2 3.安装方式：落地安装 4.含支架制作、安装，刷油，减震器安装 5.满足设计及施工规范要求 |  | 台 | 1 | 946.9 |  | 946.9
本页小计 | [8 empty] | 8791.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:加压风机 JY-B1-02 2.型号、规格:风量(CMH)35000风压(Pa)900转速(r/min)960，10A电功率(kW)15 3.安装方式：吊装 4.含支架制作、安装，刷油，减震器安装 5.满足设计及施工规范要求 |  | 台 | 1 | 5489.01 |  | 5489.01
42 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:轴流风机（防爆） PF-B1-01 2.型号、规格:风量(CMH)55000风压(Pa)750转速(r/min)960，10.5A电功率(kW)18.5 3.安装方式：吊装 4.含支架制作、安装，刷油，减震器安装 5.满足设计及施工规范要求 |  | 台 | 1 | 7527.06 |  | 7527.06
43 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:轴流送风机 S(B)-B2-05 2.型号、规格:风量(CMH)4500风压(Pa)400转速(r/min)1450，4.5A电功率(kW)1.1 3.安装方式：吊装 4.含支架制作、安装，刷油，减震器安装 5.满足设计及施工规范要求 |  | 台 | 1 | 2491.41 |  | 2491.41
44 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:柜式离心风机 PF-B2-01 2.型号、规格:风量(CMH)5500风压(Pa)300转速(r/min)700，15A电功率(kW)2.2 3.安装方式：吊装 4.含支架制作、安装，刷油，减震器安装 5.满足设计及施工规范要求 |  | 台 | 1 | 3205.02 |  | 3205.02
本页小计 | [8 empty] | 18712.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.6mm 5.风管附件设计要求:管件附件及支架满足设计要求 6.满足设计及施工规范要求 |  | m2 | 54.62 | 138.2 |  | 7548.48
46 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm 5.风管附件设计要求:管件附件及支架满足设计要求 6.满足设计及施工规范要求 |  | m2 | 141.79 | 118.28 |  | 16770.92
47 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1mm 5.风管附件设计要求:管件附件及支架满足设计要求 6.满足设计及施工规范要求 |  | m2 | 127.82 | 127.85 |  | 16341.79
48 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.2mm 5.风管附件设计要求:管件附件及支架满足设计要求 6.满足设计及施工规范要求 |  | m2 | 36.42 | 164.84 |  | 6003.47
49 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.5mm 5.风管附件设计要求:管件附件及支架满足设计要求 6.满足设计及施工规范要求 |  | m2 | 805.74 | 176.92 |  | 142551.52
50 | 030703001024 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:500*500 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 466.79 |  | 466.79
51 | 030703001001 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:630*320 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 4 | 410.65 |  | 1642.6
本页小计 | [8 empty] | 191325.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030703001007 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:630*400 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 5 | 410.65 |  | 2053.25
53 | 030703001002 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:800*320 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 3 | 626.21 |  | 1878.63
54 | 030703001027 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:800*400 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 3 | 626.21 |  | 1878.63
55 | 030703001018 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:800*500 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 871.62 |  | 1743.24
56 | 030703001019 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:900*320 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 680.75 |  | 680.75
57 | 030703001003 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:1000*320 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 704.09 |  | 704.09
58 | 030703001020 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:1250*400 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 1126.38 |  | 1126.38
59 | 030703001021 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:1250*500 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 1339.41 |  | 1339.41
60 | 030703001025 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:1600*400 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 1364.97 |  | 1364.97
61 | 030703001022 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:2000*400 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 3 | 1637.65 |  | 4912.95
62 | 030703001023 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:2000*400 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 3939.57 |  | 7879.14
63 | 030703001029 | 70℃全自动防火阀 | 1.名称:70℃全自动防火阀 2.型号、规格:400*320 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 479.68 |  | 959.36
64 | 030703001028 | 70℃全自动防火阀 | 1.名称:70℃全自动防火阀 2.型号、规格:800*400 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 1287.28 |  | 1287.28
本页小计 | [8 empty] | 27808.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030703001004 | 多叶对开调节阀 | 1.名称:多叶对开调节阀 2.型号、规格:600*400 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 201.93 |  | 201.93
66 | 030703001006 | 电动多叶对开调节阀 | 1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号、规格:400*320 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 3 | 367.42 |  | 1102.26
67 | 030703001005 | 电动多叶对开调节阀 | 1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号、规格:800*320 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 392.2 |  | 392.2
68 | 030703001026 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.型号、规格:630*320 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 232.42 |  | 232.42
69 | 030703001030 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.型号、规格:630*400 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 288.72 |  | 288.72
70 | 030703001031 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.型号、规格:800*400 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 343.38 |  | 343.38
71 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:400*320 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 175.22 |  | 350.44
72 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:400*250 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 4 | 158.75 |  | 635
73 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:600*400 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 192.42 |  | 384.84
74 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:800*400 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 222.75 |  | 445.5
75 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:自垂百叶风口 2.型号、规格:1000x500 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 319.77 |  | 319.77
76 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:电动多叶送风口 2.型号、规格:600X(1000+250) 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 1435.96 |  | 2871.92
本页小计 | [8 empty] | 7568.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:电动多叶送风口 2.型号、规格:1000X(1000+250) 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 2303.24 |  | 4606.48
78 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:外防火包覆0.5h 2.采用容重>48kg/m3，厚度>50mm 的绝热玻璃棉对金属风管进行外包裹;玻璃棉外侧复合长效耐水阻燃FFR 贴面，贴面水洗前后氧指数均应>28%，且变化<1% 3.满足设计及施工规范要求 |  | m2 | 2145.79 | 85.16 |  | 182735.48
79 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.名称:外防火包覆1h 2.采用厚度为 9mm 防火板对金属风管进行外包裹;防火板与铁皮风管之间填充容重>100kg/m3，厚度为50mm的岩棉 3.满足设计及施工规范要求 |  | m2 | 119.29 | 91.28 |  | 10888.79
80 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.名称:外防火包覆3h 2.厚度为 12mm 防火板对金属风管进行外包裹;防火板与铁皮风管之间填充容重>100kg/m3，厚度为50mm 的岩棉。 3.满足设计及施工规范要求 |  | m2 | 84.56 | 97.39 |  | 8235.3
81 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 2.满足设计及施工规范要求 |  | m2 | 1065.33 | 35.16 |  | 37457
|  | 照明系统 | [6 empty] | 22104.48
82 | 030412004001 | 应急照明疏散指示灯位置调整 | 1.名称：应急照明疏散指示灯位置调整 2.本体安装 3.满足设计及施工规范要求 |  | 套 | 72 | 53.78 |  | 3872.16
83 | 030412005001 | 单管荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯 2.本体安装 3.满足设计及施工规范要求 |  | 套 | 6 | 76.69 |  | 460.14
本页小计 | [8 empty] | 248255.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：JDG25 3.敷设方式：明敷 4.满足设计及施工规范要求 |  | m | 429 | 25.03 |  | 10737.87
85 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：配线 2.材质、规格：WDZBN-BYJ-2.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.满足设计及施工规范要求 |  | m | 891 | 4.23 |  | 3768.93
86 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：配线 2.材质、规格：ZN-RVSP-2x1.5 3.敷设方式：穿管敷设 4.满足设计及施工规范要求 |  | m | 396 | 7.62 |  | 3017.52
87 | 030412005002 | 拆除单管荧光灯 | 1.名称：拆除单管荧光灯 2.满足设计及施工规范要求 3.拆除至可满足后期施工要求，包含拆除、剔除、清理等 4.包含渣土、垃圾外运及消纳 5.运距自行考虑 |  | 套 | 6 | 9.61 |  | 57.66
88 | 030411001004 | 拆除配管 | 1.名称：拆除配管 2.材质、规格：JDG25 3.拆除至可满足后期施工要求，包含拆除、剔除、清理等 4.包含渣土、垃圾外运及消纳 5.运距自行考虑 6.满足设计及施工规范要求 |  | m | 30 | 5.38 |  | 161.4
89 | 030411004009 | 拆除配线 | 1.名称：拆除配线 2.材质、规格：WDZBN-BYJ-2.5 3.拆除至可满足后期施工要求，包含拆除、剔除、清理等 4.包含渣土、垃圾外运及消纳 5.运距自行考虑 6.满足设计及施工规范要求 |  | m | 90 | 0.32 |  | 28.8
|  | 电梯电源系统 | [6 empty] | 47295.31
90 | 030404017001 | 消防电梯配电箱 | 1.名称：消防电梯配电箱 2.编号：1XDT 3.本体安装、调试 4.满足设计及施工规范要求 |  | 台 | 1 | 5188.68 |  | 5188.68
本页小计 | [8 empty] | 22960.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030411003001 | 金属桥架 | 1.名称：金属桥架 2.材质、规格：150*100 3.满足设计及施工规范要求 |  | m | 78.36 | 107.31 |  | 8408.81
92 | 030408001001 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-B1-5X16 | 1.名称：矿物绝缘电缆 2.材质、规格：BTTZ-B1-5X16 3.满足设计及施工规范要求 |  | m | 236.72 | 122.76 |  | 29059.75
93 | 030408001002 | 电力电缆WDZN-YJY-B1-5X16 | 1.名称：电力电缆 2.材质、规格：WDZN-YJY-B1-5X16 3.满足设计及施工规范要求 |  | m | 10 | 96.61 |  | 966.1
94 | 030408006001 | 矿物绝缘电缆终端头BTTZ-B1-5X16 | 1.名称：矿物绝缘电缆终端头 2.材质、规格：BTTZ-B1-5X16 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 4 | 142.63 |  | 570.52
95 | 030408006002 | 电力电缆头 WDZN-YJY-B1-5X16 | 1.名称：电力电缆头 2.材质、规格：WDZN-YJY-B1-5X16 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 103.71 |  | 207.42
96 | 030411001005 | 配管 JDG50 | 1.名称：配管 2.材质、规格：JDG50 3.敷设方式：明敷 4.满足设计及施工规范要求 |  | m | 30 | 42.93 |  | 1287.9
97 | 031002001003 | 桥架支架制作安装 | 1.名称：桥架支架制作安装 2.含除锈刷漆等 3.满足设计及施工规范要求 |  | kg | 58.32 | 27.54 |  | 1606.13
|  | 负一层第三防火分区防排烟系统 | [6 empty] | 54391.93
98 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1mm 5.风管附件设计要求:管件附件及支架满足设计要求 6.满足设计及施工规范要求 |  | m2 | 130.18 | 127.85 |  | 16643.51
本页小计 | [8 empty] | 58750.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.2mm 5.风管附件设计要求:管件附件及支架满足设计要求 6.满足设计及施工规范要求 |  | m2 | 75.47 | 164.84 |  | 12440.47
100 | 030703001011 | 280度排烟防火阀 | 1.名称:280度排烟防火阀 2.型号、规格:800*400 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 394.93 |  | 394.93
101 | 030703001012 | 280度排烟防火阀 | 1.名称:280度排烟防火阀 2.型号、规格:1000*200 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 394.93 |  | 394.93
102 | 030703001013 | 280度排烟防火阀 | 1.名称:280度排烟防火阀 2.型号、规格:1000*250 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 446.18 |  | 892.36
103 | 030703001014 | 280度排烟防火阀 | 1.名称:280度排烟防火阀 2.型号、规格:1250*400 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 702.43 |  | 1404.86
104 | 030703001015 | 280度电动排烟防火阀 | 1.名称:280度电动排烟防火阀 2.型号、规格:800*400 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 544.17 |  | 544.17
105 | 030703001016 | 280度电动排烟防火阀 | 1.名称:280度电动排烟防火阀 2.型号、规格:1000*200 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 544.17 |  | 544.17
106 | 030703001017 | 280度电动排烟防火阀 | 1.名称:280度电动排烟防火阀 2.型号、规格:1000*250 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 2 | 544.17 |  | 1088.34
107 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶排烟口 2.型号、规格:600*600 3.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 12 | 210.92 |  | 2531.04
108 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.名称:外防火包覆0.5h 2.采用容重>48kg/m3，厚度>50mm 的绝热玻璃棉对金属风管进行外包裹;玻璃棉外侧复合长效耐水阻燃FFR 贴面，贴面水洗前后氧指数均应>28%，且变化<1% 3.满足设计及施工规范要求 |  | m2 | 205.65 | 85.16 |  | 17513.15
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 8361.22
本页小计 | [8 empty] | 37748.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 030702001004 | 风管拆除 | 1.名称:风管拆除 2.材质:镀锌钢板 3.拆除至可满足后期施工要求，包含拆除、剔除、清理等 4.包含渣土、垃圾外运及消纳 5.运距自行考虑 6.满足设计及施工规范要求 |  | m2 | 690.17 | 10.86 |  | 7495.25
110 | 030703001008 | 280°防火阀拆除 | 1.名称:280°防火阀拆除 2.规格:2000x300 3.拆除至可满足后期施工要求，包含拆除、剔除、清理等 4.包含渣土、垃圾外运及消纳 5.运距自行考虑 6.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 3 | 33.7 |  | 101.1
111 | 030703001009 | 280°防火阀拆除 | 1.名称:280°防火阀拆除 2.规格:2500x300 3.拆除至可满足后期施工要求，包含拆除、剔除、清理等 4.包含渣土、垃圾外运及消纳 5.运距自行考虑 6.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 1 | 54.65 |  | 54.65
112 | 030703001010 | 多叶对开调节阀 | 1.名称:多叶对开调节阀 2.规格:2000x300 3.拆除至可满足后期施工要求，包含拆除、剔除、清理等 4.包含渣土、垃圾外运及消纳 5.运距自行考虑 6.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 3 | 33.7 |  | 101.1
113 | 030703007005 | 单层百叶风口拆除 | 1.名称:单层百叶风口拆除 2.规格:周长(mm以内) 2500 3.拆除至可满足后期施工要求，包含拆除、剔除、清理等 4.包含渣土、垃圾外运及消纳 5.运距自行考虑 6.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 28 | 19.34 |  | 541.52
114 | 030904001003 | 智能编码感烟探测器拆除 | 1.名称:智能编码感烟探测器拆除 2.拆除至可满足后期施工要求，包含拆除、剔除、清理等 3.包含渣土、垃圾外运及消纳 4.运距自行考虑 5.满足设计及施工规范要求 |  | 个 | 5 | 13.52 |  | 67.6
本页小计 | [8 empty] | 8361.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 12901.09
115 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
116 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 12901.09 |  | 12901.09
本页小计 | [8 empty] | 12901.09
合 计 | [8 empty] | 784103.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【东2号楼地下室消防整改_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 90208.37 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 90208.37
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【东2号楼地下室消防整改_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 115680.38 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 25219.00
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 140899.38 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【东2号楼地下室消防整改项目-安装
暂列金额明细表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 115680.38
合 计 |  |  |  | 115680.38 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【东2号楼地下室消防整_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：东2号楼地下室消防整改项目-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1015211.36 | 9 |  | 91369.02
合 计 | [6 empty] | 91369.02
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13