广东省人民医院6台发电机维护保养项目技术需求

项目概况：
应急柴油发电机组是我院供电系统重要组成部分，是突发断电之后提供后备电源的重要保障设施。主要维保服务内容如下：

负责6台应急柴油发电机组的维护保养、故障维修和应急情况处置，并提供每年一次的维保的详细记录、更换配件清单、机组运行情况分析报告及全面的技术培训工作。

每年不少于四次（含全面维保一次）的巡检、检测、试机工作，确保机组处于最佳的后备状态，保障发电机组随时提供后备电源。

维保年度内发电机组的应急故障抢修。

医院计划停电期间，提发电机保供电现场技术支持。

其他与发电机组使用运行相关的技术支持及保障工作。

项目地址：

1、广州市中山二路106号/广州市惠福西路123号

2、佛山市南海区平洲永安中路58号

项目工期及服务时间：

1、维保更换配件工期：合同签订后，甲方发出施工指令后30天内完成；
2、合同服务期限：一年，维保服务时间从机组全面维保服务完成并验收合格之日起计算。

设备配置情况：

我院院本部、惠福分院和平洲分院共6台应急柴油发电机组的型号及数量见下表。

	楼栋名称
	安装位置
	机组型号
	品牌
	数量(台)
	功率(kW)

	主体楼
	负二层
	1250F
	卡特彼勒
	1
	1000

	主体楼
	负二层
	MGS1200B
	日本三菱
	1
	1090

	东一号楼
	负一层
	P900E1
	帕金斯
	1
	720

	东二号楼
	负一层
	C1000 D5
	康明斯
	1
	810

	惠福分院
	一楼
	P500E3
	帕金斯
	1
	440

	平洲分院
	一楼
	HC534C
	康明斯
	1
	320


服务的详细内容：

5.1负责6台应急柴油发电机组一年期内的维护保养、故障维修和应急情况处置，提供一次全面的维保工作、更换配件清单（在维保期内新增加更换的配件另行报价结算）、机组运行情况分析报告及全面的技术培训工作。

5.2具体设备维护保养内容包括：

5.2.1检查项目：

1）检查燃油、机油有无泄漏；

2）检查冷却水量及防冻液之浓度，不足时添加；

3）检查冷却水量及缓蚀剂之浓度，不足时添加，缓蚀剂应每年更换一次；

4）检查机油压力及油位，不足时添加；

5）检查空气滤清器之干净程度，必要时清洁空气滤清器等；

6）检查各传动皮带之张紧度，必要时进行调整；

7）检查个机油及冷却水管是否老化龟裂，必要时进行更换；

8）检查水套加热器是否适用，必要时进行更换；

9）检查散热水箱之干净程度，必要时进行清洁；

10）检查起动电瓶工作状态，必要时更换；

11）检查清洁起动电瓶输出电线接头；

12）检查机组外部螺丝有无松脱现象，必要时再紧固；

13）检查控制箱指示灯工作情况；

14）启动机组，观察机组运行状况，记录运行各技术参数，如发现有不正常症状，立即上报并进行维修处置。

5.2.2系统全面检测及保养的内容

1）1次至少5分钟空载运行（具体试验日期时间由院方确定）为设备提供每年一次的系统全面保养及检修以确保发电机组运行正常。

2）更换机组机油、防冻液、空气滤清器或更换滤网、机油滤清器、旁路滤清器等易损耗部件；

3）冷却系统定期清洗，放冷却水，再重新加满水，同时注入防锈水或防冻液；

4）润滑系统、密封件的检查及保养；

5）燃油系统的检查及保养；

6）排气系统的检查及保养；

7）机组的控制部分的检查及保养；

8）检查与发动机相关系统的异常震动情况；

9）检查清洁涡轮增压器；

10）检测机组保护功能；

11）检查气门间隙及油嘴，必要时需校调；

12）发现并消除设备缺陷，更换损坏的元器件；

13）设备除尘清洗；

14）设备部件紧固检查；

15）根据机组设备健康性检查，提出运行维护建议；

16）检查机组运行的各种其它运行参数。

5.2.3计划停电发电机组的保供电现场技术服务的支持内容（根据甲方要求，费用包含在报价内）

1）检查发电机具备启动条件；

2）检查发电机正常启动、带现场负载运行（按甲方时间为准）；

3）检查发电机实现功能完好性，重大事件提供支持。   
各柴油发电机组保养及维修部件用品参考明细清单：

材料清单及服务内容

	一、主体楼卡特机组维保材料清单及服务内容：

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	水箱宝
	DCA60L
	24
	支
	

	2
	柴油格
	1R0756
	5
	个
	

	3
	机油格
	1R0726
	3
	个
	

	4
	空气格
	AF18V1
	2
	个
	

	5
	机油
	美浮黑霸王

15W-40CF
	14
	桶
	

	6
	发电机轴承
	添加黄油
	1
	项
	

	7
	清冼水箱
	
	1
	项
	

	8
	清洗油管
	
	1
	项
	

	二、主体楼三菱机组维保材料清单及服务内容：

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	水箱宝
	DCA60L
	24
	支
	

	2
	柴油格
	32562一60300
	4
	个
	

	3
	机油格
	37540/1110
	4
	个
	

	4
	机油格
	37540/02100
	1
	个
	

	5
	油水分离总承
	LF1200
	2
	个
	维修更换

	6
	空气格
	AF18V1
	2
	个
	

	7
	机油
	美浮黑霸王

15W-40CF
	12
	桶
	

	8
	机组老化件更换
	三菱油管固定塑料件
	1
	套
	维修更换

	9
	清冼水箱
	
	1
	项
	

	10
	清洗油管
	
	1
	项
	

	三、东一号楼帕金斯机组维保材料清单及服务内容：

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	水箱宝
	FCA-5L
	8
	支
	

	2
	柴油格
	SE4298／4
	1
	个
	

	3
	机油格
	SE111B
	3
	个
	

	4
	空气格
	SE551／4
	2
	个
	

	5
	机油
	美浮黑霸王

15W-40CF
	8
	桶
	

	6
	威尔逊发电机组控制启动主板模块
	EIM PLUS
	1
	套
	维修更换

	7
	清冼水箱
	
	1
	项
	

	8
	清洗油管
	
	1
	项
	

	四、东二号楼康明斯机组维保材料清单及服务内容：

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	水箱宝
	DCA60L
	20
	支
	

	2
	柴油格
	202／1006
	2
	个
	

	3
	机油格
	LF777
	2
	个
	

	4
	空气格
	AF812
	2
	个
	

	5
	美浮机油
	美浮黑霸王

15W-40CF
	12
	桶
	

	6
	机油格
	LF640
	4
	个
	

	7
	油压传感器
	
	1
	个
	维修更换

	8
	清冼水箱
	
	1
	项
	

	9
	清洗油管
	
	1
	项
	

	五、惠福分院帕金斯机组维保材料清单及服务内容：

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	水箱宝
	FCA5L
	10
	支
	

	2
	柴油格
	CH10129
	2
	个
	

	3
	机油格
	CH11579
	1
	个
	

	4
	空气格
	SE∨55F／4
	1
	个
	

	5
	机油
	美浮黑霸王

15W-40CF
	4
	桶
	

	6
	清冼水箱
	
	1
	项
	

	7
	清洗油管
	
	1
	项
	

	六、平洲分院康明斯机组维保材料清单及服务内容：

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	水箱宝
	DCA60L
	10
	支
	

	2
	柴油格
	LF1212
	2
	个
	

	3
	机油格
	LF777
	1
	个
	

	4
	机油格
	LF670
	2
	个
	

	5
	美浮黑霸王机油
	美浮黑霸王

15W-40CF
	4
	桶
	

	6
	空气格
	AF812
	1
	个
	

	7
	水格
	LF2075
	1
	个
	

	8
	清冼水箱
	
	1
	项
	

	9
	清洗油管
	
	1
	项
	


配件要求

    1）▲在保养期内，应急柴油发电机组所需定期更换的各种零配件由维保单位按标准提供。维保单位保证所供零配件均为其品牌的纯正品原产件，及时提供保养、修理项目所需配件及相应的资料。另所有更换的配件质保期为一年，在质保期内如出现质量问题，应免费更换。

    2）▲原则上，保养所需的零配件、材料均为与机组同品牌。

技术服务总体要求：

技术服务要求：

维保单位保证以快速的响应、熟练的维护技术向我院提供优质的设备维护保养服务，具体包括设备的定期检查保养、预防性维护、故障及时修复、备件保障供应，以及提供相应的技术咨询、交流和培训等工作。

咨询及支持包括：

维保单位需掌握发电机设备的状况；解答发电机运行过程中发现的有关问题；对柴油发电机的日常巡视检查提出建议；对柴油发电机的设备保养提供技术支持。

服务方式

▲1、 服务热线电话支持：维保单位需提供7*24小时服务热线电话支持，对发现设备发生异常或遇到难于解决的疑难问题给予及时的服务响应。维保电话：         ，联系人：        。

▲2 、到现场维护服务：当维护单位接到设备故障要求维护的通知（电话或微信）后，应积极响应，在接到报修电话后1小时内做出回应及紧急处理，实现发电机系统的应急供电；并立即派资深的专业工程师到现场进行设备维护或更换设备部件来排除故障，保障设备及时地恢复正常进行。

服务质量

1、维保单位对维保的设备所进行的设备故障保养及预防性维护中，应及时更换受损部件，每次应急服务结束后，相关记录单由现场的值班人员签名确认，作为维保单位提供服务的凭证，以备案待查。记录应列明报修时间、修复时间、故障情况。

2、所有维保人员必须服从现场的指挥，遵守现场的安全规定。

付款方式

分两期支付：

1、首期款

合同签订后，完成全面维护保养及更换所有耗材等工作，并通过维护保养工作验收合格后、乙方提供相应发票，甲方在60天内支付合同价的50%；

2、尾款（剩余款项）

维保期满，维保单位提交相关请款报告及维保报告及发票，经甲方审核后支付余款。

合同模板

广东省人民医院 6台发电机维护保养 项目合同
发包人：广东省人民医院 （以下简称甲方）
承包人：               （以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就广东省人民医院的六台应急柴油发电机组产品，在互利、平等的原则基础上，经协商一致达成如下维护保养技术有偿服务条款事宜，特签订本合同，以共同遵守。

一、服务内容

负责6台应急柴油发电机组的维护保养、故障维修和应急情况处置，并提供每年一次的维保的详细记录、更换配件清单、机组运行情况分析报告及全面的技术培训工作。

每年不少于四次（含全面维保一次）的巡检、检测、试机工作，确保机组处于最佳的后备状态，保障发电机组随时提供后备电源。

维保期内发电机组的应急故障抢修。

维保期内，医院计划停电期间，提发电机保供电现场技术支持。

其他与发电机组使用运行相关的技术支持及保障工作。

具体发电机清单如下：

	楼栋名称
	安装位置
	机组型号
	品牌
	数量(台)
	功率(kW)

	主体楼
	负二层
	1250F
	卡特彼勒
	1
	1000

	主体楼
	负二层
	MGS1200B
	日本三菱
	1
	1090

	东一号楼
	负一层
	P900E1
	帕金斯
	1
	720

	东二号楼
	负一层
	C1000 D5
	康明斯
	1
	810

	惠福分院
	一楼
	P500E3
	帕金斯
	1
	440

	平洲分院
	一楼
	HC534C
	康明斯
	1
	320


二、合同金额

本合同总额为（大写）           （小写￥       元）人民币。合同费用包括清单内配件供货、运输、安装、调试、人工、税费等一切费用，除清单外增加配件外，甲方不再额外承担任何费用。合同期一年，自维保清单更换完成验收后开始计算。合同价款包括双方议定的预算中的所有工作，工程结算时按发包人审定的实际发生量乘以单价结算。

工程结算时，因甲方要求，产生合同以外的工程量或出现部分工

程内容变更的，按甲方结算审核价予以结算，原则上工程结算价不得超出合同暂定总价的10%。变更项目合同中有单价的（或经甲方审批的报价单中有单价的），套用合同单价（或经甲方审批的报价单中的单价）；变更项目合同中没有单价的，双方可按材料认证单或双方议定的单价或计价方法进行定价。
项目地址：

1、广州市中山二路106号/广州市惠福西路123号

2、佛山市南海区平洲永安中路58号

技术服务要求

为确保甲方柴油发电机组安全、可靠地正常运行，乙方承担甲方上述柴油发电机组的维护保养技术服务。乙方保证以快速的响应、熟练的维护技术向甲方提供优质的设备维护保养服务，具体包括设备的定期检查保养、预防性维护、故障及时修复、以及提供相应的技术咨询、交流和培训等方面的服务。

咨询及支持服务包括：掌握发电机设备的状况；解答发电机运行过程中发现的有关问题；对柴油发电机的日常巡视检查提出建议；对柴油发电机的设备保养提供技术支持等。

五、设备维护保养内容

乙方向甲方提供的维修保养合同内容包括：

（一）检查项目：

1）检查燃油、机油有无泄漏；

2）检查冷却水量及防冻剂之浓度，不足时添加；

3）检查机油压力及油位，不足时添加；

4）检查空气滤清器之干净程度，必要时清洁空气滤清器等；

5）检查各传动皮带之张紧度，必要时进行调整；

6）检查散热水箱之干净程度，必要时进行清洁；

7）检查起动电瓶酸水位及比重，必要时添加；

8）检查清洁起动电瓶输出电线接头；

9）检查机组外部螺丝有无松脱现象，必要时再紧固；

10）检查控制箱指示灯工作情况；

11）启动机组，观察机组运行状况，记录运行各技术参数，如发现有不正常症状，以书面报告通知甲方。

（二）系统全面检查测及保养的内容

1）为甲方设备提供每年一次的系统全面保养和1次5分钟空载运行（具体试验日期时间需经甲方确认后试机）。

2）更换机组机油、防冻液、空气滤清器或更换滤网、机油滤清器、旁路滤清器等易损耗部件。

3）冷却系统定期清洗，放冷却水，再重新加满水，同时注入防锈水。

4）润滑系统、密封件的检查及保养。

5）燃油系统的检查及保养。

6）排气系统的检查及保养。

7）机组的控制部分的检查及保养。

8）检查与发动机相关系统的异常震动情况。

9）检查清洁涡轮增压器。

10）检测机组保护功能。

11）检查气门间隙及油嘴，必要时需校调。

12）发现并消除设备缺陷，更换损坏的元器件。

13）设备除尘清洗。

14）设备部件紧固检查。

（三）节前检查及应急保供电的支持内容

1）检查发电机具备启动条件；

2）检查发电机正常启动、带现场负载运行；

3）检查发电机实现功能完好性，重大事件提供支持。

（四）零配件要求

1.乙方保证所供零配件均为应急柴油发电机组同品牌同系列纯正品原产件。另所有更换的配件保质期为一年，在保质期内如出现质量问题，应免费更换。

2.原则上，乙方所投品牌的应急柴油发电机组保养所需的零配件、材料均为同一品牌，替代产品的标准不低于自有品牌的标准。

六、设备技术维护保养服务方式

1.服务热线电话支持：乙方提供7*24小时服务热线电话支持，对发现设备发生异常或遇到难于解决的疑难问题给予及时的服务响应。维保电话：         ，联系人：        。
2.到现场维护服务：当乙方接到设备故障要求维护的通知后，应积极响应，在接到报修电话后1小时内做出回应及紧急处理，实现发电机系统的应急供电；并立即派资深的专业工程师到指定的设备现场进行设备维护或更换设备部件来排除故障，保障设备及时地恢复正常进行。

七、设备维护保养服务质量的确认

1.乙方对甲方设备所进行的设备故障保养及预防性维护中，应及时更换受损部件，在保养、维护结束后，须出具维修结果报告交甲方维修设备所在部门有关人员确认，以备案待查。记录应列明报修时间、修复时间、故障情况。另所有更换的配件保质期为一年，在保质期内如出现质量问题，应免费更换。

2.所有维保人员必须服从现场指挥，遵守医院的安全规定。

八、工期和合同期限

1、维保更换配件工期：合同签订后，甲方发出施工指令后30天内完成；
2、合同服务期限：一年，维保服务时间从机组全面维保服务完成并验收合格之日起计算。

九、付款方式

分两期支付：

1、首期款

合同签订后，完成全面维护保养及更换所有耗材等工作，并通过维护保养工作验收合格后、乙方提供相应发票，甲方在60天内支付合同价的50%；

2、尾款（剩余款项）

维保期满，维保单位提交相关评估报告及发票，经甲方审核后支付余款。
十、违约责任

1.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同总价的0.6%作为违约金。乙方超过约定日期后10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。乙方不在约定期限内派人维修或维修质量验收不合格的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担，甲方与第三方确认后可直接从维保费中扣除。

2.本合同项下甲方要求的服务，必须由乙方直接供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项下的服务全部或部分分包给第三方供应，不得将本合同项下权利义务转让给第三方；如有未经甲方书面同意的转让和分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

3.甲方向乙方购买另外的配件（不包含在合同总价中）时，乙方应给予甲方低于市场价格的优惠价格。另所有更换的配件保质期为一年，在保质期内如出现质量问题，乙方应免费替甲方更换。

4.任何一方对由于不可抗力原因而造成的本合同延迟履行或不能履行，均不应被视为违约，双方均不承担违约责任。

5.甲乙双方任何一方如需终止本合同，必须提前3个月以书面形式通知对方，终止日之前依据本合同履行相关义务仍然有效。

6.除本合同另有规定外，乙方违反其在本合同项下其他义务并给甲方造成损失的，须向甲方承担全部赔偿责任。

7.当乙方提供的产品出现质量或缺陷时，乙方一个月内无条件换货，若乙方逾期不进行换货或换货后仍存在质量问题的，甲方有权解除合同，已进行的工程量按80%进行结算；

8、乙方因自身原因逾期竣工的，每逾期一日，甲方有权收取合同总价款千分之二的违约金。逾期超过30日的，甲方除收取违约金外，有权解除合同，已进行的工程量按80%进行结算。
十一、双方责任

甲方的权利义务：

1.在乙方维修服务人员执行维修服务期间，甲方应为乙方提供免费工作电源和相应人员配合。

2.保证柴油发电机组处于正常运行工作状态环境下。

3.监督和督促乙方履行本项目下乙方承担的义务和责任。

乙方的权利义务：

1.乙方必须按国家行业规定的要求进行维保工作，在维保过程中，乙方应遵守甲方规章制度，如有损坏甲方设施设备应照价赔偿。且维保工作应在不影响甲方正常运营的情况下进行。

2.乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，因乙方泄露造成甲方的任何损失，均由乙方承担。

3.因乙方提供服务导致本合同中所维护的设备损坏，乙方须依法承担该设备损坏部分的赔偿责任。

4.乙方应严格履行本合同约定的义务和承担相应的责任。若有违约，甲方有权向乙方提出整改意见，乙方在2个工作日内做出回复并进行整改。整改2次仍达不到甲方要求，甲方有权扣除维保费用或终止合同。

5.乙方提供免费现场疑难问题解答及有条件情况下的场地免费培训。
十二、争议解决

因本合同发生的争议，甲乙双方可协商解决；协商不成，可向工程所在地法院提起诉讼，对双方当事人均有约束力。

十三、其它

1.乙方在施工期间的安全责任由乙方自行负责，并遵守甲方的文明施工和作息时间。在履行合同的过程中，如因乙方过失造成甲方的经济损失，乙方应当照价向甲方赔偿。

2.本合同未尽事宜，由双方协商解决。

3.本工程第三方检测验收第一次费用由业主支付，如第一次检测不合格余下的检测费用由乙方支付，直至检测合格。

4.本合同由下列文件组成：

（1） 合同书；

（2） 附件：（工程设备清单及报价）；

（3） 其它双方签订的与之相关的文件；

    上述所有文件具有同等法律效力，如有相互矛盾，则按上述顺序解释。

5.本合同自双方授权代表签字并加盖公章后生效。

6.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份具有同等效力。

甲方：广东省人民医院                乙方：

（签章）                           （签章）

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

（签字）                           （签字）

地址：广州市越秀区中山二路106号    地址：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户行：                            开户行：

账号：                              账号：

签订日期：    年   月   日          年   月   日
