## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 447474.22
1.1 | A.4砌筑工程 | 8308.33
1.2 | A.8门窗工程 | 108612.74
1.3 | A.9屋面及防水工程 | 16285.50
1.4 | A.11楼地面装饰工程 | 43156.16
1.5 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 95712.40
1.6 | A.13天棚工程 | 42321.75
1.7 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 27791.68
1.8 | A.15其他装饰工程 | 52913.13
1.9 | A.16拆除工程 | 52372.53
2 | 措施合计 | 25919.69
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 22354.07
2.2 | 其他措施费 | 3565.62
3 | 其他项目 | 62433.68 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 44747.42
3.2 | 暂估价 | 9000.00
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 8686.26
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 535827.59
5 | 增值税销项税额 | 48224.48 |  |  | －
6 | 总造价 | 584052.07
7 | 人工费 | 123006.80
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 584,052.07 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.4 | 砌筑工程 | [6 empty] | 8308.33
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.墙体类型:内墙（100mm厚） 3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m3 | 1 | 689.64 |  | 689.64
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙（100mm厚） 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆M5.0 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m3 | 8.91 | 518.78 |  | 4622.33
3 | 010402001002 | 封门窗洞口 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.墙体类型:内墙（100mm厚） 3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4.封洞后双面抹灰 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m3 | 0.39 | 1230.76 |  | 480
本页小计 | [8 empty] | 5791.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 010401012001 | 厕所蹲位 | 1.零星砌砖名称、部位:厕所蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 个 | 4 | 629.09 |  | 2516.36
| A.8 | 门窗工程 | [6 empty] | 108612.74
5 | 010801002001 | 平开门 | 1.门代号及类型:平开门（M01） 2.门扇尺寸:1230mm（宽）×2065mm（高） 3.门框、扇材质:WD-01(阻燃型/开放漆肌理复合木饰面)门扇，MT-01（304#/拉丝面防指纹1.2mm黑钢不锈钢）门框 4.包含门锁、五金及其他配件、周边塞缝等（详见门大样图） 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 樘 | 12 | 2575.47 |  | 30905.64
本页小计 | [8 empty] | 33422
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010801002003 | 平开门 | 1.门代号及类型:平开门（M02） 2.门扇尺寸:1430mm（宽）×2065mm（高） 3.门框、扇材质:WD-01(阻燃型/开放漆肌理复合木饰面)门扇，MT-01（304#/拉丝面防指纹1.2mm黑钢不锈钢）门框 4.包含门锁、五金及其他配件、周边塞缝等（详见门大样图） 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 樘 | 1 | 2810.36 |  | 2810.36
7 | 010801002004 | 平开门 | 1.门代号及类型:平开门（M03） 2.门扇尺寸:930mm（宽）×2065mm（高） 3.门框、扇材质:WD-01(阻燃型/开放漆肌理复合木饰面)门扇，MT-01（304#/拉丝面防指纹1.2mm黑钢不锈钢）门框 4.包含门锁、五金及其他配件、周边塞缝等（详见门大样图） 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 樘 | 2 | 2223.17 |  | 4446.34
本页小计 | [8 empty] | 7256.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010801002005 | 平开门 | 1.门代号及类型:平开门（M03a） 2.门扇尺寸:930mm（宽）×2065mm（高） 3.门框、扇材质:WD-01(阻燃型/开放漆肌理复合木饰面)门扇，MT-01（304#/拉丝面防指纹1.2mm黑钢不锈钢）门框 4.包含门锁、五金及其他配件、周边塞缝等（详见门大样图） 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 樘 | 2 | 2401.78 |  | 4803.56
9 | 010801002006 | 平开门 | 1.门代号及类型:平开门（M03b） 2.门扇尺寸:630mm（宽）×2065mm（高） 3.门框、扇材质:WD-01(阻燃型/开放漆肌理复合木饰面)门扇，MT-01（304#/拉丝面防指纹1.2mm黑钢不锈钢）门框 4.包含门锁、五金及其他配件、周边塞缝等（详见门大样图） 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 樘 | 2 | 1870.89 |  | 3741.78
本页小计 | [8 empty] | 8545.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010801002007 | 平开门 | 1.门代号及类型:平开门（M03c） 2.门扇尺寸:630mm（宽）×2065mm（高） 3.门框、扇材质:WD-01(阻燃型/开放漆肌理复合木饰面)门扇，MT-01（304#/拉丝面防指纹1.2mm黑钢不锈钢）门框 4.包含门锁、五金及其他配件、周边塞缝等（详见门大样图） 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 樘 | 3 | 1870.89 |  | 5612.67
11 | 010801002008 | 平开门 | 1.门代号及类型:平开门（M04） 2.门扇尺寸:1430mm（宽）×2065mm（高） 3.门框、扇材质:WD-01(阻燃型/开放漆肌理复合木饰面)门扇，MT-01（304#/拉丝面防指纹1.2mm黑钢不锈钢）门框 4.包含门锁、五金及其他配件、周边塞缝等（详见门大样图） 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 樘 | 1 | 2810.36 |  | 2810.36
本页小计 | [8 empty] | 8423.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010801002009 | 平开门 | 1.门代号及类型:平开门（M07） 2.门扇尺寸:1230mm（宽）×2065mm（高） 3.门框、扇材质:WD-01(阻燃型/开放漆肌理复合木饰面)门扇，MT-01（304#/拉丝面防指纹1.2mm黑钢不锈钢）门框 4.包含门锁、五金及其他配件、周边塞缝等（详见门大样图） 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 樘 | 1 | 2575.49 |  | 2575.49
13 | 010802001001 | 卫生间平开门 | 1.门代号及类型:平开门（M05） 2.门扇尺寸:630mm（宽）×2065mm（高） 3.门框、扇材质:GL-01(4+0.76+4mm超白长虹玻璃)门扇，MT-01（304#/拉丝面防指纹1.2mm黑钢不锈钢）门框 4.包含门锁、五金及其他配件、周边塞缝等（详见门大样图） 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 29.4 | 1170.24 |  | 34405.06
本页小计 | [8 empty] | 36980.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 010802001002 | 卫生间趟门 | 1.门代号及类型:推拉门（M06） 2.门扇尺寸:800mm（宽）×2395mm（高） 3.门框、扇材质:GL-01(4+0.76+4mm超白长虹玻璃)门扇，MT-01（304#/拉丝面防指纹1.2mm黑钢不锈钢）门框 4.包含门锁、五金、趟门导轨及其他配件、周边塞缝等（详见门大样图） 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用a |  | m2 | 1.92 | 783.2 |  | 1503.74
15 | 010802001003 | 趟门 | 1.门代号及类型:推拉门（M06a） 2.门扇尺寸:1460mm（宽）×2395mm（高） 3.门框、扇材质:GL-02(9mm磨砂玻璃)门扇，MT-01（304#/拉丝面防指纹1.2mm黑钢不锈钢）门框 4.包含门锁、五金、趟门导轨及其他配件、周边塞缝等（详见门大样图） 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 3.5 | 648.25 |  | 2268.88
本页小计 | [8 empty] | 3772.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010802001004 | 趟门 | 1.门代号及类型:推拉门（M06b） 2.门扇尺寸:1060mm（宽）×2395mm（高） 3.门框、扇材质:GL-02(9mm磨砂玻璃)门扇，MT-01（304#/拉丝面防指纹1.2mm黑钢不锈钢）门框 4.包含门锁、五金、趟门导轨及其他配件、周边塞缝等（详见门大样图） 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 2.54 | 659.79 |  | 1675.87
17 | 010802001005 | 新做气密门 | 1.门代号及类型:医用电动气密门 2.门扇尺寸:1000mm（宽）×2100mm（高） 3.门框、扇材质:款式及材质同此房间气密门 4.包含电动装置、五金、密封胶条及其他配件、周边塞缝等 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 樘 | 1 | 5012.07 |  | 5012.07
18 | 010802002001 | 暗门 | 1.部位:卫生间 2.面层材料:CT-02（灰色柔光瓷砖600*600*10mm） 3.基层材料:骨架与基层板综合考虑 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 8.46 | 342.62 |  | 2898.57
本页小计 | [8 empty] | 9586.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010810005001 | 成品窗帘导轨 | 1.材料品种、规格、颜色:成品窗帘导轨(设计配合选型) 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m | 26.53 | 32.91 |  | 873.1
20 | 010810005002 | 成品设备吊挂导轨 | 1.材料品种、规格、颜色:成品设备吊挂导轨(设计配合选型) 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m | 16.92 | 32.91 |  | 556.84
21 | 010810005003 | 晾衣绳 | 1.晾衣绳 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m | 1.57 | 10 |  | 15.7
22 | 010810003001 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:C50轻钢龙骨系统+9mm厚阻燃板+9.5mm厚石膏板基层 2.双轨 3.面层:刷腻子三遍，PT-01白色防水防霉无机涂料(刷无机涂料 一道、刷无机涂料 一道、刷抗碱度漆一道) 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m | 19.72 | 86.04 |  | 1696.71
| A.9 | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 16285.5
本页小计 | [8 empty] | 3142.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨脂防水 2.涂膜厚度、遍数:防水层1.5mm厚,三遍 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 339.08 | 33.76 |  | 11447.34
24 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨脂防水 2.涂膜厚度、遍数:防水层1.5mm厚,三遍 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 131.83 | 36.7 |  | 4838.16
| A.11 | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 43156.16
25 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.CT-01灰色哑光防滑砖(600*600*10mm) 2.专用粘结层 3.1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄20厚抹平 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.CL7.5轻集料混凝土厚度为30mm 6.界面剂一道 7.原建筑钢筋混凝土楼板 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 80.6 | 138.77 |  | 11184.86
本页小计 | [8 empty] | 27470.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 011103002001 | 橡胶卷材楼地面（PL-01） | 1.同现状灰色地胶（2mm同质透心PVC卷材）专用胶粘剂粘结 2.自流平水泥 3.水泥浆一道(内掺建筑胶)、防潮层1:2.5水泥砂浆找平层20mm厚 4.界面剂一道 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 130.42 | 147.99 |  | 19300.86
27 | 011103002003 | 橡胶卷材楼地面（PL-01）利用原橡胶地面找平 | 1.同现状灰色地胶（2mm同质透心PVC卷材）专用胶粘剂粘结 2.自流平水泥 3.局部1:2.5水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 32.61 | 125.35 |  | 4087.66
28 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面（PL-02） | 1.同现状灰色地胶（2mm同质透心PVC卷材）专用胶粘剂粘结 2.自流平水泥 3.水泥浆一道(内掺建筑胶)、防潮层1:2.5水泥砂浆找平层20mm厚 4.界面剂一道 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 31.88 | 148 |  | 4718.24
本页小计 | [8 empty] | 28106.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 011105004001 | 地板胶上卷踢脚线 | 1. 同现状灰色地胶（2mm同质透心PVC卷材）专用胶粘剂粘结，翻起墙100mm高脚线 2.配专用地板胶踢脚收口条，综合考虑基层做法，具体详见大样图 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 10 | 136.04 |  | 1360.4
30 | 011108001001 | 石材门槛石 | 1.工程部位:门槛石 2.ST-02(20mm保加利亚灰大理石六面防护处理) 3.专用粘结层 4.1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处为20mm厚抹平 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.CL7.5轻集料混凝土厚度为30mm 7.防水混凝土防水坎 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 2.52 | 957.5 |  | 2412.9
31 | 010809004001 | 窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:综合考虑 2.窗台板材质、规格、颜色:CT-01灰色哑光防滑砖(600*600*10mm) 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 0.7 | 130.34 |  | 91.24
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 95712.4
本页小计 | [8 empty] | 3864.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.砖墙基层 2.13mm厚1:0.3:3水泥砂浆打底扫毛 3.5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 176.25 | 29.73 |  | 5239.91
33 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.CT-02（灰色柔光瓷砖600*600*10mm） 2.专用粘结层 3.水泥砂浆找平层 4.界面剂一道(防潮层) 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 327.87 | 181.86 |  | 59626.44
34 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.CT-03（蓝色瓷砖100*100*10mm） 2.专用粘结层 3.水泥砂浆找平层 4.界面剂一道(防潮层) 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 29.85 | 135.27 |  | 4037.81
本页小计 | [8 empty] | 68904.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.50*20轻钢龙骨 2.9mm厚阻燃板 3.PL-03(5mm厚米黄色碳晶板) 4.MT-02(成品工字收边条) 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 81.16 | 134.03 |  | 10877.87
36 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:MT-01(304#/拉丝面防指纹1.2mm黑钢不锈钢) 2.玻璃品种、规格、颜色:GL-02(9mm磨砂玻璃) 3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 12.22 | 616.04 |  | 7528.01
37 | 011210003002 | 卫生间玻璃隔断 | 1.订购玻璃隔断含ST-02(保加利亚灰大理石)止水坎 2.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 3.12 | 616.04 |  | 1922.04
38 | 010607004001 | 封不锈钢防盗网 | 1.不锈钢防盗网 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 27.17 | 238.51 |  | 6480.32
| A.13 | 天棚工程 | [6 empty] | 42321.75
本页小计 | [8 empty] | 26808.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 011302001001 | 吊顶更换 | 1.局部破损及变形的铝扣板更换 2.综合考虑局部龙骨或吊杆更换 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 33.12 | 107.41 |  | 3557.42
40 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.钢筋混凝土钢筋混凝土楼板 2.φ8钢筋吊杆,双向吊点,900~1100mm 3.轻钢主龙骨、综合考虑镀锌角钢 4.配套中龙骨 5.MT-04（全哑光铝扣板600*600*1.0mm） 6.特制收边条 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 198.29 | 141.11 |  | 27980.7
41 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.钢筋混凝土钢筋混凝土楼板 2.φ8钢筋吊杆,双向吊点,900~1100mm 3.轻钢主龙骨 4.配套中龙骨 5.MT-05（全哑光铝扣板300*600*1.0mm） 6.特制收边条 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 76.42 | 141.11 |  | 10783.63
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 27791.68
本页小计 | [8 empty] | 42321.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料(PT-01) | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.腻子种类:白胶腻子 3.刮腻子要求:找平三遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色防水防霉无机涂料(刷无机涂料 一道、刷无机涂料 一道、刷抗碱度漆一道) 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 409.88 | 44.8 |  | 18362.62
43 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料(PT-02) | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.腻子种类:白胶腻子 3.刮腻子要求:找平三遍 4.涂料品种、喷刷遍数:防水防霉无机涂料(刷无机涂料 一道、刷无机涂料 一道、刷抗碱度漆一道) 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 210.47 | 44.8 |  | 9429.06
| A.15 | 其他装饰工程 | [6 empty] | 52913.13
44 | 011501020001 | 护理台 | 1.台柜规格:L5560*W800*H850mm 2.材料种类、规格:台面ST-01(20mm厚暖白色光面水晶白人造石)，柜面WD-01(阻燃型/开放漆肌理复合木饰面) 3.含其他辅材、五金等（详见11/D0-1） 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m | 5.56 | 1582.06 |  | 8796.25
本页小计 | [8 empty] | 36587.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 011501020002 | 接种台 | 1.台柜规格:L3240*W900*H800mm 2.材料种类、规格:(由业主定) 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m | 3.24 | 1500 |  | 4860
46 | 穗011501021001 | 洗漱台柜 | 1.规格:L900*W350*H550 2.材料:台面ST-01(20mm厚暖白色光面水晶白人造石)，柜面MT-03(1mm厚木纹转印铝板) 3.含其他辅材、五金等（详见13/D0-1） 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 组 | 17 | 846.88 |  | 14396.96
47 | 穗011501021002 | 洗漱台柜 | 1.规格:L920*W350*H550 2.材料:台面ST-01(20mm厚暖白色光面水晶白人造石)，柜面MT-03(1mm厚木纹转印铝板) 3.含其他辅材、五金等（详见13/D0-1） 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 组 | 1 | 863.38 |  | 863.38
本页小计 | [8 empty] | 20120.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 穗011501021003 | 洗漱台柜 | 1.规格:L800*W600*H550 2.材料:台面ST-01(20mm厚暖白色光面水晶白人造石)，柜面MT-03(1mm厚木纹转印铝板) 3.含其他辅材、五金等（详见13/D0-1） 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 组 | 1 | 1047.24 |  | 1047.24
49 | 穗011501021004 | 洗漱台柜 | 1.规格:L870*W600*H550 2.材料:台面ST-01(20mm厚暖白色光面水晶白人造石)，柜面MT-03(1mm厚木纹转印铝板) 3.含其他辅材、五金等（详见13/D0-1） 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 组 | 1 | 1129.74 |  | 1129.74
50 | 011505011001 | 镜箱 | 1.订购成品不锈钢框镜柜800*900mm（带光面） 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 个 | 18 | 394.58 |  | 7102.44
51 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.成品镜 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 1.08 | 291.34 |  | 314.65
本页小计 | [8 empty] | 9594.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:台面ST-01(20mm厚暖白色光面水晶白人造石) 2.支架、配件品种、规格:综合考虑 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 0.36 | 613.58 |  | 220.89
53 | 011505005001 | L型扶手 | 1.材料品种、规格、颜色:L型扶手 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 个 | 16 | 271.15 |  | 4338.4
54 | 011505005002 | U型扶手 | 1.材料品种、规格、颜色:安全扶手 2.部位:重病房卫生间、普通病房卫生间 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 个 | 2 | 257.3 |  | 514.6
55 | 011505008001 | 纸巾筒 | 1.材料品种、规格、颜色:纸巾筒（成品采购） 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 个 | 22 | 178.64 |  | 3930.08
本页小计 | [8 empty] | 9003.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 011502007001 | 成品可拆卸白色PVC线条 | 1.100mm宽成品可拆卸白色PVC线条 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m | 3.22 | 7.75 |  | 24.96
57 | 011501008001 | 木饰面柜 | 1.材料种类、规格:WD-01（20mm阻燃型/开放漆肌理复合木饰面） 2.五金种类、规格:综合考虑（详见图纸10/D-01） 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m | 3.11 | 1618.28 |  | 5032.85
58 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.接种台隔断1.5m高 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 1.35 | 252.36 |  | 340.69
| A.16 | 拆除工程 | [6 empty] | 52372.53
本页小计 | [8 empty] | 5398.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 011601001001 | 拆除及外运 | 1.按图纸及施工现场要求拆除原有室内外砖墙、隔墙、天花吊顶、门窗等，以及铲除原有地面、墙面、天花饰面及饰面上附属装饰、设备、管线、零星构件、打洞等阻碍新装修工程进行或必须拆除的项目 2.现场杂物、设备拆除外运 3.综合考虑安装工程包括但不限于水电、空调、消防相关的拆除 4.按图纸及现场实际拆除,综合考虑清洁方式、拆除方式、场内多次转运、垂直运输方式及高度、外运方式、场内外运距等 5.建筑垃圾外运、按运距20km以上综合考虑 6.包含建筑垃圾消纳费 7.拆除的金属废料由施工单位回收处理 8.改造装修范围内拆除工程按项进行包干，结算不作调整。综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 项 | 1 | 49504.62 |  | 49504.62
60 | 01B001 | 原有服务台清洗、裂缝修补,服务台上方原有灯箱贴膜 | 1.原有服务台清洗、裂缝修补,服务台上方原有灯箱贴膜 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | 项 | 1 | 1500 |  | 1500
61 | 011406001001 | 走道吊顶清洗 | 1.走道吊顶清洗 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用，综合考虑高层施工增加、降效费等 |  | m2 | 298.02 | 4.59 |  | 1367.91
|  | 措施项目 | [6 empty] | 9788.07
本页小计 | [8 empty] | 52372.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 粤011701012001 | 墙柱面活动脚手架 | 1.搭设部位:墙面 |  | m2 | 1204.09 | 2.34 |  | 2817.57
63 | 粤011701012002 | 天棚活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚 |  | m2 | 605.85 | 5.62 |  | 3404.88
64 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 |  |  | 项 | 1 | 2535.9 |  | 2535.9
65 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.保护部位:地面、墙面等原工程及设备保护 2.保护材料:综合考虑 |  | 项 | 1 | 1029.72 |  | 1029.72
本页小计 | [8 empty] | 9788.07
合 计 | [8 empty] | 457262.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 16131.62 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 16131.62
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 44747.42 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 9000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 9000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 8686.26
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 62433.68 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 44747.42
合 计 |  |  |  | 44747.42 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 办公桌 | 1000*600*750mm成品办公桌6张（最终以业主确认为准） | 9000
合 计 |  |  | 9000.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 535827.59 | 9 |  | 48224.48
合 计 | [6 empty] | 48224.48
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13