医院部分装修区域无线网络拆装服务

项目需求书

- 项目名称

项目名称：医院部分装修区域无线网络拆装服务项目

- 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊住院大楼东川门诊3-5层装修改造工程AP拆除 | 【仅拆除】对无线AP进行拆卸（门诊楼3-5楼、按照图纸可以拆卸分布式AP共计62个，放装AP共计6个；）拆卸后的AP使用到其他楼宇。 |
| 2 | 伟伦楼整体改造工程AP拆除 | 【仅拆除】对无线AP进行拆卸（伟伦楼-1，-2楼、2-7楼按照图纸可以拆卸分布式AP共计58个，放装AP共计12个；）拆卸后的AP使用到其他楼宇 |
| 3 | 科教楼首层血透室装修无线网络AP利旧拆装 | 【利旧拆装】对无线AP进行拆装（4个分布式AP） |
| 4 | 门诊住院大楼20层病房装修工程AP利旧拆装 | 【利旧拆装】对无线AP进行拆装（8个分布式AP，18个放装AP） |
| 5 | 英东楼负一楼膳食厨房改造工程AP利旧拆装 | 【利旧拆装】对无线AP进行拆装（3个分布式AP） |

- 项目需求

3.1.1、医院部分装修区域无线网络拆装服务项目

广东省人民医院为适应业务发展，对科教楼首层、门诊楼20层、英东楼负一楼、重新装修，该区域已全面覆盖无线网络，装修期间将拆除原无线网络。现需根据装修进度，对原无线WiFi网络进行重新覆盖，要求复装后无线信号质量达到无线网络拆除前的信号质量。利旧设备采用门诊楼3-5楼，20楼，伟伦楼2-7楼的，科教楼1楼，英东楼负一的无线AP。

1、覆盖范围：广东省人民医院上表清单，需对这些楼层的无线WiFi网络进行重新覆盖并在施工完成后，提供本项目区域的网络施工质量保障服务；

2、无线网络接入：供应商对本项目建设的无线网络需接入原WiFi网络无线控制器（H3C EWP-WX6108E8）、原WiFi网络认证设备、原WiFi网络网管设备，进行统一管理；

3、分布式AP需外置≥8个RP-SMA接口，每个接口均可同时支持2.4G和5GHz（固化，非功分器转换），需与无线控制器同一品牌。

4、内外网WLAN连接AP最低应采用六类双绞线。

5、外网WLAN与内网WLAN物理隔离，外网WLAN与内网WLAN间不共用任何设备及线路。

6、施工要求：重装已装修区域的AP并进行网线布放，提供全新馈线放置到需覆盖信号位置。确保施工完毕后AP无线网络正常使用。如装修后因布局变更导致原有AP不满足覆盖要求，需新增AP设备保证无线网络全面覆盖办公场所。

（一）项目实施要求

1、前期环境调研并和客户双方讨论初步实施方案；

2、项目组成员、客户代表双方讨论并细化项目实施方案；

3、实施方案、时间确定后，开始进行网络布线以及设备的安装、调试；

4、在安装过程中保持和用户沟通，每天反馈项目进度和遇到的问题（重大问题及时反馈），并通过实施文档对相应的设备进行配置；

5、安装配置完成后，根据测试文档进行设备调试，并填写测试结果反馈给用户；

6、设备测试成功后，设备开始进入运行，并在此过程中完善项目实施报告；

7、提供相关培训服务。

（二）设备参数

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 分布式AP | (1)可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议； (2)采用馈线+天线入室的方式部署，且保证双频入室； (3)支持802.11ac/n/a：5.725GHz-5.850GHz，802.11b/g/n：2.4GHz-2.483GHz (中国)，2.4GHz+5GHz双频段同时工作； (4)机身固化2个10/100/1000MRJ45口，支持端口聚合功能； (5)外置≥8个RP-SMA接口，每个接口均可同时支持2.4G和5GHz（固化，非功分器转换）； (6)整机最大功耗小于13W； (7)支持AP上二层转发抑制； (8)支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离； (9)支持逐包功率控制(PPC) 和动态MIMO省电(DMPS)； (10)支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证； (11)支持基于流量和用户数的负载均衡； (12)支持智能带宽限速，带宽均分或基于每用户指定带宽或基于每SSID指定带宽； (13)与无线控制器统一品牌； |
| 放装型AP | (1)支持胖/瘦AP两种工作模式 (2)同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作。 (3)≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) (4)整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作) (5)最大支持32虚拟AP (6)支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI、WPA和802.11i的多种密钥更新触发条件 (7)支持AP上二层转发抑制、虚拟AP(SSID)之间的隔离 (8)支持报文过滤、广播抑制、SSID隐藏、MAC地址过滤 (9)支持802.1X认证、MAC地址认证、PPPoE认证 (10)支持基于接口的VLAN、基于802.1q的VLAN、基于用户类的VLAN、基于SSID的VLAN标记 (11)支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生、IPv6 Portal、IPv6 SAVI (12)支持集中式转发模式和AP本地转发模式 (13) 支持only 11n接入功能，可以防止11a/g用户接入； (14）与无线控制器统一品牌； |
| 全向吸顶天线 | 2.4GHz(3dBi)&5.150~5.850GHz(5dBi),RP-SMA-J×1,室内,天花板 |
| 10米馈线 | 同轴电缆-10m-(反极性SMA50直公)-(COAX-RG8白色)-(反极性SMA50直母) |
| 5米馈线 | 同轴电缆-5m-(反极性SMA50直公)-(COAX-RG8白色)-(反极性SMA50直母) |
| 24口PoE交换机 | 24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个非复用100/1000Base-X SFP端口，不少于370W PoE+输出；交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps； |

- 可拆AP的楼层清单

| 位置 |  | 分布式AP | 放装式AP | 楼层24口PoE交换机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伟伦楼 | 负1F | 2 | 0 | 2 |
|  | 负2F | 2 | 0 | 0 |
|  | 2F | 9 | 1 | 2 |
|  | 3F | 9 | 1 | 0 |
|  | 4F | 9 | 4 | 0 |
|  | 5F | 9 | 0 | 0 |
|  | 6F | 10 | 2 | 2 |
|  | 7F | 8 | 4 | 0 |
| 门诊楼 | 3F | 24 | 2 | 2 |
|  | 4F | 16 | 2 | 2 |
|  | 5F | 22 | 2 | 2 |
| 科教楼 | 1F | 4 | 0 | 0 |
| 门诊楼 | 20F | 8 | 18 | 2 |
| 英东楼 | 负1F | 3 | 0 | 0 |
| 总计 |  | 135 | 48 | 14 |

- 需安装无线AP清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科教楼首层血透室装修无线网络AP利旧拆装 | 【利旧拆装】对无线AP进行拆装（4个分布式AP） |
| 2 | 门诊住院大楼20层病房装修工程AP利旧拆装 | 【利旧拆装】对无线AP进行拆装（8个分布式AP，18个放装AP） |
| 3 | 英东楼负一楼膳食厨房改造工程AP利旧拆装 | 【利旧拆装】对无线AP进行拆装（3个分布式AP） |

- 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的_10__个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

- 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

- 安装要求

一、设备安装要求

(1)	设备安装必须符合工程设计要求；

(2)	安装地方便于工程施工和运行维护；

(3)	AP四周如有特殊物品，如微波炉，建议至少远离此类干扰源大约2-3米；

(4)	PoE交换机的安装必须符合工程设计要求；

(5)	PoE交换机安装在机柜内并固定，保持通风良好，可散热。

二、布线安装要求

(1)	六类线的绑扎：在管道内和吊顶内隐蔽走线位置绑扎的间距不应大于40cm，在管道开放处和明线布放时，绑扎的间距不应大于30cm。六类线必须牢固绑扎固定；

(2)	六类线应避免与强电、高压管道、消防管道等一起布放，确保其不受强电、强磁等源体的干扰；

(3)	对于不能在管道、走线井内布放的六类线，室内应套用PVC管，PVC管应尽可能靠墙布放并牢固固定，PVC管不能有交叉现象，PVC管转弯处须使用PVC弯头对接，弯头须密封及固定好两边对接处；

(4)	六类线设备端应留有一定空余长度并绑扎整齐固定，便于后期检修和做线缆接头；

(5)	尽量避免六类线与电源线平行铺设，如果需平行铺设，应满足隔离要求：

| 条件 | 最小净距（mm） |
| --- | --- |
| 对绞电缆与电力电缆平行敷设 | 130 |
| 有一方在接地的金属槽道或钢管中 | 70 |
| 双方均在接地的金属槽道或钢管中 | 双方都在接地的金属槽道或钢管中，且平行长度小于10m时，最小间距可为10mm。表中对绞电缆如采用屏蔽电缆时，最小净距可适当减小，并符合设计要求。 |

(6)	接头压制做工需满足设计、施工要求；

(7)	光纤的布放必须符合设计文件（方案）的要求，且应整齐、 美观，不得有扭曲、空中飞线等情况；

(8)	光纤应尽量减少转弯，需转弯时应弯成弧形，曲率半径应≥40毫米；

(9)	光纤上应无重物或其他重型线缆叠压；

(10) 未用尾纤光接头应加保护套。

- 保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供_1 年保修服务。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

- 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

- 合同款支付方式

合同签订后，按季度支付服务费用，供货方每季度提供当前时间内拆装的AP清单和数量，经过双方签字验收通过后支付当前服务期内费用。