## Sheet1
门诊住院大楼17层产科环境改造项目检测清单
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 复核指导单价（元） | 综合总价 （元） | 计费依据 粤建检协〔2015〕8号 | 检测频率 | 备注 | 检测方法
一、装修原材料检测
1 | 建筑用轻钢龙骨 | 双面镀锌量、外观质量、尺寸、平直度、涂层铅笔硬度、角度偏差、镀锌层厚度 | 组 | 1 | 600 | 600 | 4.30.1 、4.30.2、4.30.3 、4.30.4 、4.30.6 | 班产量大于等于2000m者，以2000m同型号、同规格的轻钢 龙骨为一批，班产量小于2000m者，以实际班产量为一批。 | 大量型材料 | 材料送检
2 | 铝扣板 | 尺寸偏差、涂层厚度/膜厚、耐冲击性 | 组 | 1 | 600 | 600 | 4.29.1、4.29.5、4.29.18 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 大量型材料
3 | 防水涂料 | 外观、固体含量、耐热性、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温弯折性 | 组 | 1 | 1700 | 1700 | 4.40.1~3、4.40.5、4.40.8、4.40.9 | 同一类型、规格的产品15t为一批，不足15t亦作为一批 | 质量控制重要材料
4 | 建筑材料及制品（阻燃板等） | 燃烧性能(A级、B级) | 次 | 2 | 4900 | 9800 | 4.66.4 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少抽取1个样本； | 消防必检
5 | 电线电缆 | 标志、结构尺寸（按每一芯线芯算）、导体电阻（按每一芯线芯算）、绝缘电阻（按每一芯线芯算）、电压试验（按每一芯线芯算）、老化前机械性能、单根阻燃 | 组 | 1 | 1830 | 1830 | 4.55.1~3、4.55.6~8，4.65.1 | 依据《电线电缆电性能试验方法 第1部分:总则》GB/T 3048.1-2007，不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检 | 消防必检
6 | 漏电开关及断路器 | 标志检查、防触电保护、温升、电气间隙、爬电距离、耐潮、绝缘电阻、耐热试验、灼热丝试验 | 组 | 1 | 1250 | 1250 | 4.56.13\4.57.1、4.57.2、4.57.4~7、4.57.9、4.57.13、4.57.14 | 依据《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求》 GB/T 16915.1-2014，不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检 | 消防必检
7 | 插头插座 | 标志检查、防触电保护、接地措施、温升、电气间隙、爬电距离、绝缘电阻、分断容量、耐热试验、灼热丝试验 | 组 | 1 | 1180 | 1180 | 4.57.1~6、4.57.9、4.57.12~14 | 依据《家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求》GB/T 2099.1-2008，不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检 | 消防必检
8 | 灯具 | 标记、结构、接地规定、内部接线、外部接线、爬电距离、电气间隙、防触电保护、潮湿试验、电气强度、绝缘电阻 | 个 | 1 | 1350 | 1350 | 4.58.2 ~12 | 依据《灯具第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2015不同厂家、不同类型、不同规格、不同批次需分别送检 | 消防必检
9 | 电绝缘套管/电缆桥架 | 外观尺寸、跌落性能、弯曲性能、弯扁性能、抗压性能、冲击试验、耐热性能 | 组 | 1 | 1300 | 1300 | 4.45.4、4.45.5 、4.45.6、4.45.7、4.45.8、4.45.9、4.45.12 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少抽取1个样本； | 消防必检
10 | 门窗玻璃 | 遮阳系数、可见光透射比、露点 | 组 | 1 | 3000 | 3000 | 6.5 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少抽取1个样本； | 消防必检 3件为1组
11 | 消防现场检测 | 消防各系统评估检测 | ㎡ | 400 | 2 | 800 | 市场价 |  | 消防必检 | 现场评估
合计（元）： | [5 empty] | 23410