伟伦楼旧电缆拆除及处置报价表

| 楼层 | 旧强电井排查情况 |  | 拆除数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14F |  | 电缆：共3根。其中： - 原14层施工用电1条（4*25）（原屋面消防水泵房）（未使用） - 原14层施工临时敷设用电1条（4*50+1*25）（引自6层配电箱）（施工未使用） - 23#24#电梯用电1条（4*50）（在使用），电缆规格4*50（需拆除） | - 1条 |  |
| 13F |  | 电缆：共7根。 其中： 1、引至14层3条； - 2、13AT-1配电箱用电引自原8层肺科照明插座配电箱1条（在使用）；电缆规格4*70+1*25（需拆除） - 3、13KT配电箱用电引自6层3#脑电图总用电配电箱1条（在使用）；电缆规格4*70+1*25（需拆除） - 大金空调-1/2引至10F共2条（在使用）； - 两条蓝色网线为电梯机房电话线，一条橙色网线是接入到8楼的门禁网线 | - 3条 |  |
| 12F |  | 电缆：共10根。 其中： 1、引至13层7条； - 2、12KT配电箱用电引自4#-D8-N3-400A共1条（在使用）；电缆规格120（需拆除） - 3、12AT-AHU配电箱用电引自3#-21-N1-400A共1条（12ALZ、12AT-1、AHU-1201、AHU-1202）（在使用）；电缆规格50（需拆除） - 4、UPS用电引自10层UPS机房共1条（在使用）； | - 5条 |  |
| 11F |  | 电缆：共11根。 其中： 1、引至12层10条； - 2、11层T接箱用电引自4#-D8-N2-400A共1条（11AT-1、11KT、11KT-AHU）（在使用）；电缆规格120（需拆除） | - 6条 |  |
| 10F |  | 电缆：共15根。 其中： 1、引至11层10条； - 2、OALS引自15#-2P11-1-250A共1条（新电缆永久使用）； - 3、OALU/ALKT引自15#-2P10-5-250A共1条（新电缆永久使用）； 3、10层T接箱用电引自3#-400A（厨房用电/红房子？）共1条（10AT-1）（在使用）；电缆规格120（需拆除） - UPS机房引至6F共1条（未使用）； 5、UPS机房引至12F-UPS共1条（在使用）； | 7条 |  |
| 9F |  | 电缆：共16根。 其中： 1、引至10层14条； 2、照明插座配电箱9AL/9ALQ引自3#-乳腺科用电共1条（在使用）；电缆规格120（需拆除） 3、空调配电箱9APKT1/2引自4#-乳腺科用电共1条（在使用）；电缆规格16（需拆除） | - 9条 |  |
| 8F |  | 电缆：共18根。 其中： 1、引至9层16条； - 2、原8层4#-肺科照明插座配电箱引至13层13AT-1/13AT2/13AL配电箱用电1条（在使用）； 3、3#-肺科照明用电共1条（未使用）；电缆规格16（需拆除） | 10条 |  |
| 7F |  | 电缆：共19根。 其中： 1、引至8层18条； 2、血液型妇科实验室配电箱3#引至中国移动配电箱用电1条（在使用）；电缆规格16（需拆除） 3、4#-病理科照明插座用电共1条（未使用）；电缆规格90（需拆除） 3、应急照明ALE主备用电引自14#-1P09-4-100A、 15#-2P10-1-100A共2条（新电缆永久使用） | 12条 |  |
| 6F |  | 电缆：共19根。 其中： 1、引至7层19条； 2、血液型妇科实验室配电箱3#引至中国移动配电箱用电1条（在使用）； 3、4#-病理科照明插座用电共1条（未使用）； 4、胃镜室照明插座。电缆规格16（需拆除） | 13条 |  |
| 5F |  | 电缆：共24根。 其中： 1、引至6层19条； 2、楼层总配电箱3#-D24-N1引至用电1条，现供5层南、504空调插座用电（在使用）；电缆规格120（需拆除） 3、五层ECT/CT主机用电引自15#-2P12-4-250A共1条（新电缆永久使用）； 4、五层CT机房主备用电5ATAP1引自14#-1P07-2-250A、 15#-2P05-1-250A共2条（新电缆永久使用）； 5、五层PET/CT机房主备用电5ATAP2引自14#-1P04-1-250A、 15#-2P05-2-250A共2条（新电缆永久使用）； | 14条 |  |
| 4F |  | 电缆：共25根。 其中： 1、引至5层24条； 2、楼层总配电箱4#-D5-N1引至用电1条，现供4层、空调插座用电（在使用）；电缆规格90（需拆除） 3、确保用电ALQ主备用电引自14#-1P07-4-400A、 15#-2P10-4-400A共2条（新电缆永久使用） | 15条 |  |
| 3F |  | 电缆：共28根。 其中： 1、引至4层25条； 2、原1-4照明配电箱MX40引自3#-D25-N1用电1条，现供照明插座用电（在使用）；电缆规格50（需拆除） 3、原DR1/2/4机房配电箱3#-D22-N1用电1条，现供公区照明插座用电（在使用）；电缆规格90（需拆除） 3、原5层PET机房配电箱用电1条，现供空调用电（在使用）；电缆规格120（需拆除） | 18条 |  |
| 2F |  | 电缆：共28根。 其中： 1、引至3层27条； 2、原照明空调配电箱MX2引自3#-D21-N2用电1条，现供照明插座用电（在使用）；电缆规格150（需拆除） | 19条 |  |
| 1F | 无 |  |  |  |
| -1F |  | 走廊段可拆除估算数量：27米*18条（需拆除） 盘旋段至水池段估算数量：12米*18条（需拆除） | 18条 |  |
| -2F |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：以上根数是当层楼层的数量，伟伦楼每层层高：负2层3.3米；负1层2.8米；首层和2层3.8米，其余楼层每层3.5米。