附件

2025年度空气过滤器更换项目技术需求书

医院拟进行英东楼3楼手术室、东二号楼4楼手术室、惠福分院5楼药物配置室的空气过滤器项目院内比选采购，诚邀符合条件的供应商积极参与，具体信息如下：

一、项目名称：2025年度空气过滤器更换项目

二、项目范围：英东楼3楼手术室、东二号楼4楼手术室、惠福分院5楼药物配置室

三、项目数量：详见附表1、附表2

四、报价方式：请按附表3、附表4

五、项目需求：

1、医院英东楼3楼手术室、东二号楼4楼手术室、惠福分院5楼药物配置室需按使用时间和计划的空气过滤器更换；

2、符合现用各类净化区域、净化病房的等级、规格、型号等要求（相关参数参考更换需求表）；

3、项目实施包括送货、安装、调试、检测、废旧过滤器无害处理等；

4、项目为包工包料，可按主要材料、配件、数量、范围等进行单价核算；

5、项目结算需实际提供更换数量列表、送货单、结算申请、验收单、现场更换安装图、更换前后检测报告各一份、废旧过滤器无害处理证明等总结报告。

6、项目的勘查、实施过程不能造成人为的设备损坏或随意改动，否则必须按原造价赔偿。损坏公物或影响医院利益的，按原价赔偿。

7、项目更换计划需提前报请医院项目管理人审核，同意后方可实施，服从项目管理人的指挥和安排。

六、质量标准：

一次竣工验收合格，符合《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等洁净规范，保修期：验收合格后三年质保期。

(一)空气过滤器要求

  - 过滤器必须是原厂的康斐尔、AAF、剑桥及以上品牌。

  - 过滤器效率（η%）： 过滤器效率、阻力等性能应满足EN1822相应过滤器等级的要求，对于H13及其以上等级的过滤产品，每一片高效过滤器出厂前都要通过MPPS（报告需要注明最易穿透粒径）扫描测试并可提供与产品标签S/N编号逐一相应平面柱状图检测报告

  - 材料要求：过滤器所有部件均符合有害物质限值ROHS 最新指令的要求，包括滤纸，框架，热熔分隔胶，密封胶，密封垫，护网等，且均能提供相应第三方测试报告。 所有部件要有Rosh 认证

  - 密封要求：无接缝、一次注塑成型、一体化密封垫。

  - 稳定性要求：过滤器在现场长期消毒背景下的性能稳定性，过滤器经过常用消毒或清洁剂的连续暴露喷雾试验。试验介质包括次氯酸钠、过氧乙酸、过氧化氢、苯酚、杀孢子剂等。喷雾试验浓度分别需要在标准、2倍、3倍常用使用浓度下进行消毒。连续喷雾试验后，过滤器效率与阻力性能无影响。 长期消毒背景下过滤器的性能要无影响

  - 其他要求：抗水性能优越，耐2000PA水压不渗漏。

  - 检测报告：每件过滤器必须有MPPS或0.12um 扫描检测报告。

  - 手术室过滤器必须是无隔板大风量V型高效过滤器,最大初阻力不得大于250pa。

七、验收标准

按《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等洁净规范标准。

附表1：

更换数量需求表

| 广东省人民医院高效过滤器汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 位置 | 过滤器规格 | 效率 | 年需求 数量 | 更换周期 |
| 英东楼3楼手术室 | 护士站大厅 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 麻醉准备间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 1-8#手术室内走廊通道 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 7 | 3年/次 |
|  | 内走廊通道洗手间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 体外循环室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 无菌器械室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 女更衣室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 男更衣室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 进门换鞋室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 打包间 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 3 | 3年/次 |
|  | 污洗间 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 3 | 3年/次 |
|  | 仪器存放室 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 体外循环库房 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 进手术室外走廊 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 手术室与成人复苏室通道麻醉库房 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 1-8#手术室外走廊通道 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 4 | 3年/次 |
|  | 手术室与成人复苏室过道中房间 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 手术室与成人复苏室通道库房 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 手术室与成人复苏室通道 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 手术室外进门公共通道 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 1#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 4 | 3年/次 |
|  | 2#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 2 | 3年/次 |
|  | 3#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 4 | 3年/次 |
|  | 4#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 4 | 3年/次 |
|  | 5#手术室 | MDA 914*762-10/22 | H14 | 8 | 3年/次 |
|  | 6#手术室 | MDA 914*762-10/22 | H14 | 4 | 3年/次 |
|  | 7#手术室 | MDA 914*762-10/22 | H14 | 4 | 3年/次 |
|  | 8#手术室 | MDA 914*762-10/22 | H14 | 4 | 3年/次 |
|  | 走廊 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 5 | 3年/次 |
|  | 9#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 6 | 3年/次 |
|  | 10#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 6 | 3年/次 |
| 东二号楼4楼手术室 | 一体化手术室 | MDA-222*1079*66-10/22 | H14 | 4 | 3年/次 |
|  |  | MDA-639*904*66-10/22 | H14 | 8 | 3年/次 |
|  | DSA手术室 | GSF-LS-631*631*95-01/22 | H14 | 3 | 3年/次 |
|  |  | MDA-669*990*66-10/22 | H14 | 3 | 3年/次 |
|  |  | MDA-471*990*66-10/22 | H14 | 6 | 3年/次 |
|  | 监控站 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 1 | 3年/次 |
|  | 护士站 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 1 | 3年/次 |
|  | 麻醉复苏室 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 2 | 3年/次 |
|  |  | GSF-LS-412*412*95 | H14 | 2 | 3年/次 |
|  | IV级洁净通道 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 1 | 3年/次 |
|  | III级洁净通道 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 3 | 3年/次 |
|  | 无菌手术器械 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 2 | 3年/次 |
|  | 脱包间 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 1 | 3年/次 |
|  | 手术药品 | GSF-LS-412*412*95 | H14 | 1 | 3年/次 |
|  | IV级洁净通道 | GSF-LS-412*412*95 | H14 | 4 | 3年/次 |
|  | 控制室 | GSF-LS-412*412*95 | H14 | 2 | 3年/次 |
|  | 缓冲间 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 1 | 3年/次 |
|  | 手术仪器 | GSF-LS-412*412*95 | H14 | 2 | 3年/次 |
|  | 麻醉药品 | GSF-LS-412*412*95 | H14 | 2 | 3年/次 |
|  | 污物通道 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 2 | 3年/次 |
| 惠福分院5楼药物配置室 | 普药配制间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 普药二更 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 普药一更 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 生化配置间 | SPA-GM-762*762-10/22 | H14 | 2 | 3年/次 |
|  | 生化二更 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 生化一更 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |

附表1中洁净依据及命名说明：

一、根据国家卫生行业标准WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》规定：5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa及因部分科室使用特殊1年以上时宜更换。

二、具体型号、尺寸、效率等级等以实际位置为准。

三、质保期  3  年， 备货期：天，施工期：天（或按院方通知需求进行施工更换）。

四、高效（亚高）过滤器的命名参考：

MD (A) 475*475*66-10/22

1     2          3              4    5

- 产品厚度

MD-66、 MX-90  SP-220   VEXL-292

2、效率等级

M-H11、 (A)-H13、 A-H14、

3、产品尺寸

宽*高*厚：475*475*66 mm（W*H*D）

4、密封垫材质（进风面出风面）

00-不带密封垫、      01-出风面带密封垫、

10-进风面带密封垫、  11-进出风面均带密封垫

5、护网

00-不带护网、        02-出风面带护网、

20-进风面带护网、    22-进出风面均带护网

V E XL 14-305×610×292-0P

1   2   3    4              5                6

- 产品名称系列：大风量高效过滤器

- 产品外框材质

E – 镀锌钢板        4 – 304不锈钢           G – 塑料

6 – 316不锈钢       R – 不锈钢               A – 铝型材

3、风量

2000 XL 305 x 610 / E11                  1500 XL 305 x 610 / E12,H13,H14

3400 L 610 x 610 / E12,H13                4000 XL 610 x 610 / E11,E12,H13,H14

5000 XXL 610 x 610 / E11,E12,H13,H14       1300 XL 289 x 595 / E12,H13

3200 XL 595 x 595 / E12,H13

4、效率等级

11 – E11(EN1822:2009)   12 – E12(EN1822:2009)   13 – H13(EN1822:2009)  14 – H14(EN1822:2009)

- 产品尺寸(WxHxD)

宽*高*厚：350*610*292 mm（W*H*D）

6、密封垫材质

P – 聚氨酯一体密封垫        F– 氯丁橡胶一体密封垫     4 – 平密封垫（4根）

0 – 无密封垫                M – 三元乙丙橡胶          T – 三角形玻璃纤维

S – 耐高温扁平硅胶          N – 氯丁橡胶              R – 圆形玻璃纤维

G – 硅液槽胶                U – PU液槽胶              Z– 其他

附表2：

更换位置及数量表

| 广东省人民医院高效过滤器汇总 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 位置 | 过滤器规格 | 效率 | 更换位置数量 | 更换周期 | 年采购个数 |
| 英东楼3楼手术室 | 护士站大厅 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 麻醉准备间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 1-8#手术室内走廊通道 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 7 | 3年/次 | 7 |
|  | 内走廊通道洗手间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 体外循环室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 无菌器械室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 女更衣室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 男更衣室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 进门换鞋室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 打包间 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  | 污洗间 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  | 仪器存放室 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 体外循环库房 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 进手术室外走廊 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 手术室与成人复苏室通道麻醉库房 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 1-8#手术室外走廊通道 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 4 | 3年/次 | 4 |
|  | 手术室与成人复苏室过道中房间 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 手术室与成人复苏室通道库房 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 手术室与成人复苏室通道 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 手术室外进门公共通道 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 1#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 4 | 3年/次 | 4 |
|  | 2#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 3#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 4 | 3年/次 | 4 |
|  | 4#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 4 | 3年/次 | 4 |
|  | 5#手术室 | MDA 914*762-10/22 | H14 | 8 | 3年/次 | 8 |
|  | 6#手术室 | MDA 914*762-10/22 | H14 | 4 | 3年/次 | 4 |
|  | 7#手术室 | MDA 914*762-10/22 | H14 | 4 | 3年/次 | 4 |
|  | 8#手术室 | MDA 914*762-10/22 | H14 | 4 | 3年/次 | 4 |
|  | 走廊 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 5 | 3年/次 | 5 |
|  | 9#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 6 | 3年/次 | 6 |
|  | 10#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 6 | 3年/次 | 6 |
| 东二号楼4楼手术室 | 一体化手术室 | MDA-222*1079*66-10/22 | H14 | 4 | 3年/次 | 4 |
|  |  | MDA-639*904*66-10/22 | H14 | 8 | 3年/次 | 8 |
|  | DSA手术室 | GSF-LS-631*631*95-01/22 | H14 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  |  | MDA-669*990*66-10/22 | H14 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  |  | MDA-471*990*66-10/22 | H14 | 6 | 3年/次 | 6 |
|  | 监控站 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 护士站 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 麻醉复苏室 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  |  | GSF-LS-412*412*95 | H14 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | IV级洁净通道 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | III级洁净通道 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  | 无菌手术器械 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 脱包间 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 手术药品 | GSF-LS-412*412*95 | H14 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | IV级洁净通道 | GSF-LS-412*412*95 | H14 | 4 | 3年/次 | 4 |
|  | 控制室 | GSF-LS-412*412*95 | H14 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 缓冲间 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 手术仪器 | GSF-LS-412*412*95 | H14 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 麻醉药品 | GSF-LS-412*412*95 | H14 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 污物通道 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 2 | 3年/次 | 2 |
| 惠福分院5楼药物配置室 | 普药配制间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 普药二更 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 普药一更 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 生化配置间 | SPA-GM-762*762-10/22 | H14 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 生化二更 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 生化一更 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |

附表3：

报价单价组成表和汇总表

| 广东省人民医院高效过滤器汇总 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 过滤器规格 | 效率 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | (安装位置） |
| 1 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 24 |  |  | 英东楼3楼手术室 |
| 2 | MDA 914*762-10/22 | H14 | 20 |  |  |  |
| 3 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 19 |  |  |  |
| 4 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 26 |  |  |  |
| 5 | GSF-LS-412*412*95 | H14 | 13 |  |  | 东二号楼4楼手术室 |
| 6 | GSF-LS-516*631*95-01/22 | H14 | 14 |  |  |  |
| 7 | GSF-LS-631*631*95-01/22 | H14 | 3 |  |  |  |
| 8 | MDA-222*1079*66-10/22 | H14 | 4 |  |  |  |
| 9 | MDA-471*990*66-10/22 | H14 | 6 |  |  |  |
| 10 | MDA-639*904*66-10/22 | H14 | 8 |  |  |  |
| 11 | MDA-669*990*66-10/22 | H14 | 3 |  |  |  |
| 12 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 6 |  |  | 惠福分院5楼药物配置室 |
| 13 | SPA-GM-762*762-10/22 | H14 | 2 |  |  |  |
| 合计：（大写） |  | 数量 | 148 | （小写） |  |  |

注：1、更换结算以实际更换量为准。

2、以上报价包括税费、加班费、运输费、保险费、废品处理费、质保期内的每年一次检测报告等一切费用。

附表4

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 品牌 | 质保期 | 工期 | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2025年  月   日

报价联系人：

联系人电话：