升级替换机房硬盘录像机项目（2025年）
需求书

1. 项目名称
项目名称：升级替换机房硬盘录像机项目（2025年）
2. 项目概述
目前我院机房在用的硬盘录像机，主要用于存储各机房监控摄像头摄录的影像。当前在用的硬盘录像机使用时间均超过5年，且总存储容量不足，现需对原有的硬盘录像机进行升级替换。
3. 采购设备清单
	序号
	设备名称
	规格
	数量

	1
	硬盘录像机
	详见4.1
	1个

	2
	设备安装服务
	详见4.2
	1项


4. 详细技术参数
4.1 硬盘录像机
	序号
	指标项
	指标要求

	1. 
	存储配置
	1、设备须满配16TB硬盘
2、采用RAID5部署，存储可用容量要达到≥235TB
3、支持通过SMB/NFS协议连接院内的NAS存储

	2. 
	视频接口
	1、≥2个HDMI接口
2、≥1个VGA接口
3、支持8K或以上分辨率的视频输出

	3. 
	网络接口
	1、≥2个千兆网口

	4. 
	USB接口
	1、≥2个USB2.0接口
2、≥2个USB3.0接口

	5. 
	eSATA
	1、至少配备1个eSATA接口

	6. 
	报警IO接口
	1、报警输入：≥16路
2、报警输出：≥8路

	7. 
	反向供电
	1、至少配备1路反向供电接口

	8. 
	串行接口
	1、≥1个RS-485接口
2、≥1个RS-232串口

	9. 
	解码能力
	1、支持≥32路1080P同步解码，满足多路高清视频实时预览与回放需求

	10. 
	带宽要求
	设备在开启RAID模式下
1、输入带宽≥350Mbps
2、输出带宽≥250Mbps

	11. 
	RAID模式
	1、支持RAID5、全局热备

	12. 
	电源
	1、配备冗余双电源，同时支持热插拔，保障7×24小时运行

	13. 
	接入能力
	1、支持128路网络视频接入，支持H.265/H.264/SVAC混合编码

	14. 
	兼容性
	1、支持现有在用的网络摄像头接入


4.2 设备安装服务
	序号
	指标项
	指标要求


	1
	安装服务
	1、设备的上架
2、设备调试
3、原有在用的所有摄像头按照规划接入至硬盘录像机，确保每个摄像头摄录的影像能够正常保存，并支持回看3个月以上。


5. 项目实施要求
为保证采购项目的顺利交付和设备的稳定运行，需要供应商提供以下实施和安装服务：

1、供应商在实施过程中涉及的所有费用均已包含在采购费用中，供应商报价时应充分考虑，院方在合同金额之外不再另行支付任何费用。
2、供应商负责合同内设备的安装调试
3、供应商应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作
4、供应商需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

6. 交货日期和项目工期
1、供应商须在院方支付合同首款后的10个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
2、交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。
3、供应商应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
4、交货完成的有效证明：供应商送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供应商两方的签字方有效。
5、项目工期：交货后30天内。

7. 保修要求
1、项目提供三年保修服务，保修期自验收合格之日起计算。

2、在维护期结束前，须由供应商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

3、超过本合同约定维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

4、响应时间、方式：4小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。
1

