广东省人民医院6#变高压出线柜综合继保维修项目技术需求

项目需求：

项目范围：6#变10KV出线柜综合继保ABB REF615保护功能故障，需更换一套，包括继保数据逻辑程序编程及现场安装调试、产品培训、技术支持、售后服务等。

2、项目地址：广州市中山二路106号

3、项目工期：

合同签订后，自采购人发出项目开工函之日起合计25个日历天内（含设备订货及施工）完成改造工作，并向采购人出具科学、公正、符合法律法规要求的产品合格证及竣工报告。
4、项目售后：

质保期一年，改造的进线开关柜提供原厂或授权服务商质保服务。售后服务电话响应时间要求7*24小时，现场响应时间要求不超过2小时，一般性问题解决时间要求不超过1个工作日。

5、施工清单：

	名称
	数量

	ABB REF615综合继保
	1套


设备技术及施工要求

（一）施工要求：

1、改造工作需要的所有工具和辅助设施等工程措施由负责改造单位自行解决，改造所需辅材、设备的产品合格证书，现场作业人员的安全由改造单位自己负责。
2、项目施工前应有保障措施。
3、在现场改造工作开始前，施工单位应将改造施工方案交采购人进行审查，方案批准后方可进行停电改造工作。

（二）技术参考规范：

按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本，但不局限于这些标准：

	

	概述
	标准配置

	无方向过流保护和接地保护
	C

	无方向过流保护和接地保护、断路器状态监视 ( 可选RTD)
	D

	方向过流保护和接地保护，电压、频率的保护和测量，同期检测，断路器状态监视（可选电能质量和RTD）
	J

	支持中性点多频导纳的方向过流保护和无方向过流保护以及接地保护，电压、频率和功率的保护和测量，高阻抗 差动保护，同期检测，断路器状态监视（可选电能质量，故障定位和能源接入保护）
	N

	方向过流保护和接地保护，电压、频率的保护和测量，同期检测，断路器状态监视（可选电能质量和RTD）12BI
	Z

	支持的功能

	功能
	IEC 61850
	C
	D
	J
	N
	Z

	保护

	三相无方向过流保护，低定值段
	PHLPTOC
	1
	1
	
	2
	

	三相无方向过流保护，高定值段
	PHHPTOC
	2
	2
	
	1
	

	三相无方向过流保护，瞬时段
	PHIPTOC
	1
	1
	1
	1
	1

	三相方向过流保护，低定值段
	DPHLPDOC
	
	
	2
	2
	2

	三相方向过流保护，高定值段
	DPHHPDOC
	
	
	1
	1
	1

	无方向接地保护，低定值段
	EFLPTOC
	2
	2
	
	2
	

	无方向接地保护，高定值段
	EFHPTOC
	1
	1
	
	1
	

	无方向接地保护，瞬时段
	EFIPTOC
	1
	1
	
	1
	

	方向接地保护，低定值段
	DEFLPDEF
	
	
	2
	2
	2

	方向接地保护，高定值段
	DEFHPDEF
	
	
	1
	1
	1

	导纳接地保护3)
	EFPADM
	
	
	33)
	33)
	33)

	功率接地保护3)
	WPWDE
	
	
	33)
	33)
	33)

	瞬时性/间歇性接地保护
	INTRPTEF
	
	
	14)
	14)
	14)

	谐波接地保护3)
	HAEFPTOC
	
	(1)3)4)
	(1)3)4)
	(1)3)4)
	1)3)4)

	无方向（穿越性）接地保护，使用计算Io
	EFHPTOC
	
	
	1
	
	1

	负序过流保护
	NSPTOC
	2
	2
	2
	2
	2

	断相保护
	PDNSPTOC
	1
	1
	1
	1
	1

	零序过电压保护
	ROVPTOV
	
	
	3
	3
	2

	三相低电压保护
	PHPTUV
	
	
	3
	3
	2

	三相过电压保护
	PHPTOV
	
	
	3
	3
	2

	正序低电压保护
	PSPTUV
	
	
	1
	2
	1

	负序过电压保护
	NSPTOV
	
	
	1
	2
	1

	频率保护
	FRPFRQ
	
	
	3
	6
	3

	馈线、电缆和配电变压器三相过热保护
	T1PTTR
	1
	1
	1
	1
	1

	高阻抗限制性接地保护
	HREFPDIF
	
	
	
	1
	

	A相高阻抗差动保护
	HIAPDIF
	
	
	
	1
	

	B相高阻抗差动保护
	HIBPDIF
	
	
	
	1
	

	C相高阻抗差动保护
	HICPDIF
	
	
	
	1
	

	断路器失灵保护
	CCBRBRF
	1
	1
	1
	1
	1

	三相涌流检测
	INRPHAR
	1
	1
	1
	1
	1

	手合加速
	CBPSOF
	1
	1
	1
	2
	1

	主跳闸
	TRPPTRC
	2
	2 (3)6)
	2 (3)6)
	(3)6)
	2 (3)6)

	弧光保护
	ARCSARC
	3
	3
	3
	3
	3

	多功能保护
	MAPGAPC
	18
	18
	18
	18
	18


	支持的功能(续)

	功能
	IEC 61850
	C
	D
	J
	N
	Z

	保护

	故障定位
	SCEFRFLO
	
	
	
	(1)
	

	高阻抗故障检测
	PHIZ
	
	1
	1
	1
	1

	逆向功率/方向过功率保护
	DOPPDPR
	
	
	
	2
	

	多频导纳接地保护
	MFADPSDE
	
	
	
	1
	

	能源接入功能

	方向无功功率低电压保护
	DQPTUV
	
	
	
	(1)
	

	低电压穿越保护
	LVRTPTUV
	
	
	
	(3)
	

	电压矢量位移保护
	VVSPPAM
	
	
	
	(1)
	

	电能质量

	电流总需量畸变
	CMHAI
	
	
	(1)7)
	(1)7)
	(1)7)

	电压总需量畸变
	VMHAI
	
	
	(1)7)
	(1)7)
	(1)7)

	电压波动
	PHQVVR
	
	
	(1)7)
	(1)7)
	(1)7)

	电压不平衡
	VSQVUB
	
	
	(1)7)
	(1)7)
	(1)7)

	控制

	断路器控制
	CBXCBR
	1
	1
	1
	1
	1

	隔离开关控制
	DCXSWI
	
	2
	2
	2
	2

	接地开关控制
	ESXSWI
	
	1
	1
	1
	1

	隔离开关位置指示
	DCSXSWI
	
	3
	3
	3
	3

	接地开关位置指示
	ESSXSWI
	
	2
	2
	2
	2

	自动重合闸
	DARREC
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)
	(1)

	同期检测
	SECRSYN
	
	
	1
	1
	1

	状态监视

	断路器状态监视
	SSCBR
	
	1
	1
	1
	1

	跳合闸回路监视
	TCSSCBR
	2
	2
	2
	2
	2

	CT回路监视
	CCSPVC
	
	
	1
	1
	1

	A相高阻抗保护电流互感器监视
	HZCCASPVC
	
	
	
	1
	

	B相高阻抗保护电流互感器监视
	HZCCBSPVC
	
	
	
	1
	

	C相高阻抗保护电流互感器监视
	HZCCCSPVC
	
	
	
	1
	

	PT断线监视
	SEQSPVC
	
	
	1
	1
	1

	设备运行时间
	MDSOPT
	1
	1
	1
	1
	1

	测量

	故障录波
	RDRE
	1
	1
	1
	1
	1

	负荷分布记录
	LDPRLRC
	
	1
	1
	1
	1

	故障记录
	FLTRFRC
	1
	1
	1
	1
	1


支持的功能(续)
	功能
	IEC 61850
	C
	D
	J
	N
	Z

	测量

	三相电流测量
	CMMXU
	1
	1
	1
	1
	1

	电流序分量测量
	CSMSQI
	1
	1
	1
	1
	1

	零序电流测量
	RESCMMXU
	1
	1
	1
	1
	1

	三相电压测量
	VMMXU
	
	
	2
	2
	2

	零序电压测量
	RESVMMXU
	
	
	1
	1
	1

	电压序分量测量
	VSMSQI
	
	
	1
	1
	1

	三相功率及电能测量
	PEMMXU
	
	
	1
	1
	1

	RTD/ mA 测量
	XRGGIO130
	
	1
	1
	1
	1

	频率测量
	FMMXU
	
	
	1
	1
	1

	IEC 61850-9-2 LE采样值发送 8)9)
	SMVSENDER
	
	
	1
	1
	1

	IEC 61850-9-2 LE采样值接收 (电压共享) 8)9)
	SMVRCV
	
	
	1
	1
	1

	其他

	最小脉冲定时器（2路）
	TPGAPC
	4
	4
	4
	4
	4

	最小脉冲定时器（2路，秒钟分辨率）
	TPSGAPC
	1
	1
	1
	1
	1

	最小脉冲定时器（2路，分钟分辨率）
	TPMGAPC
	1
	1
	1
	1
	1

	脉冲定时器（8路）
	PTGAPC
	2
	2
	2
	2
	2

	延时返回（8路）
	TOFGAPC
	4
	4
	4
	4
	4

	延时触发（8路）
	TONGAPC
	4
	4
	4
	4
	4

	置位复归（8路）
	SRGAPC
	4
	4
	4
	4
	4

	移动（8路）
	MVGAPC
	2
	2
	2
	2
	2

	通用控制点（16路）
	SPCGAPC
	2
	2
	2
	2
	2

	模拟量范围（4路）
	SCA4GAPC
	4
	4
	4
	4
	4

	整数值功能（4路）
	MVI4GAPC
	1
	1
	1
	1
	1

	1, 2, ...=具体实例数量。这些数值代表标准配置中相同的可用保护功能模块的数量。 ()  =可选


1)  总是使用“测量Uo”
2)  总是使用“计算Uo”
3)  以下其中一个可以作为选项订购：基于导纳的E/F，基于功率的E/F或基于谐波的E/F
4)  总是使用“测量Io”
5)  总是使用“测量IoB”
6)  包含主跳闸，且经当包含BIO0007时主跳闸才被连到HSO（高速输出）。如果另外选择了弧光选项，则在配置中将弧光 保护连接到相应的主跳闸输入
7)  电能质量的选项包括电流总需量畸变、电压总谐波畸变、电压波动和电压不平衡
8)  仅对IEC 61850-9-2可用
9)  仅对COM0031-0037可用
说明：在项目执行过程中，如上述标准内容与现行标准不一致，以现行标准执行。如上述标准内容之间有冲突，按较高的标准执行。

参考工程量清单及付款方式

	序号
	项目
	型号
	单位
	数量
	报价
	备注

	1
	ABB 综合继保
	
	套
	1
	 
	

	2
	逻辑程序编程
	
	套
	1
	
	

	3
	安装调试费等
	
	项
	1
	
	

	小计：     元。

	合计：    元。


注：付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至80%，审计结算通过后支付至100%。

