## Sheet1
附件一：
▲参数 | 纯水机（1套）
技术参数
电 源: AC 220V/50Hz
▲ | 功 率: 2.0kW
▲ | 产水量： ≥280L/h（25℃）
▲ | 纯水电导率：≤15us/cm（原水小于400μs/cm时）
▲ | 离子去除率：96%～99% 以上
▲ | 纯水箱容积：≥200L
外形尺寸： 900×825×1630mm
整机重量: 约 230Kg
▲ | 控制方式： 继电器全自动控制
结构形式
▲ | 口腔纯水机由预处理系统、反渗透主机系统及纯水供水系统、UV杀菌器、臭氧发生器、自动加药装置组成。
▲ | 1.预处理系统由软化过滤器、保安过滤器组成。
软化过滤器：≥18寸软化滤芯
保安过滤器：≥18寸，5微米PP滤芯
▲ | 2.反渗透系统
高压泵材质：泵体为不锈钢，流量≥3m³/h，扬程≥ 70m
反渗透膜元件：脱盐率≥99%
反渗透膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜
膜元件数量：1根/套
反渗透主机模块：集成喷塑一体化机柜
▲ | 3.循环供水系统由储水箱、压力控制模块及供水水泵等组成；
供水水泵：材质不锈钢，流量≥2m³/h，扬程≥30m
储水箱：容积为≥200L材质PE，配自动液位装置
供水控制：同时受水箱液位和压力控制器的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对纯水泵的缺水运行保护。
系统管道：优质U-PVC
备注：本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。