附件1

广东省人民医院口腔门诊正压设备利旧搬迁及安装工程项目技术需求书

- 项目需求

广东省人民医院口腔门诊正压设备利旧搬迁及安装工程项目，内容包含正压设备的搬迁、运输、装卸、组装，安装调试、报建、取证、投入使用等相关工作。施工完成后供应商需提供使用培训、技术支持、售后服务等。

二、项目地址：广州市

三、工期要求

项目成交后，自甲方发出施工通知之日起45日内交货并安装调试完毕。

四、质保要求

售后要求开展巡检服务。售后服务电话响应时间要求7*24小时，现场响应时间要求不超过2小时，一般性问题解决时间要求不超过1个工作日。

五、设备技术要求

空气设备部分技术要求：

1.现用空压设备，详见附件

2.铜管

（1）安装部位:室内

（2）★介质:医气管道

（3）★材质:脱脂紫铜无缝铜管

（4）规格、

（5）连接形式:焊接

（6）▲压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、空气吹扫，真空试验

（7）其他:满足图纸、技术要求及相关图集、规范要求

3.配套阀门、接头

（1）根据项目实际按需配置

4.其他配套阀门、管材及辅材

（1）根据项目实际按需配置

5.导风管及安装

（1）根据项目实际按需配置

6.电子排水器

（1）零损耗

（2）根据项目实际按需配置

7.集控箱

7.1集控柜功能要求如下：（1）集控柜技术要求：正常启动一台设备，当设备压力达到需求时自动停机；（2）当设备在运行过程中因故障停机时，能自动启动其它主机。

7.2具可进行运行时间转换设置（如每24小时、或一周转换等），控制柜能进行负主机间运行切换，同时控制柜需显示电压，电流，运作状况等信息，相关运行参数，故障信息，保养信息等可发送到电脑或手机功能。

8.不锈钢分气缸 一进三出

9.SMC调压阀

六、货物质量、包装要求

## 1.供应商负责提供包括、运输、组装、安装调试、售后保障、技术服务指导等服务，并根据采购文件及合同的要求将货物送达采购单位指定地点，完成所有货物的安装调试达到正常运行状态。

# ▲2.供应商应充分理解并认真遵循本采购文件的要求，所提供的搬迁安装等服务应满足采购文件要求及国家相关规定。符合国家有关质量、包装、保修标准。

## 3.货物的搬迁及组装应完整清洁（无损、无污、无皱），采购单位有权拒收组装不整齐的商品。其包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐、防污染的措施。

## 4. 供应商在搬迁、运输，组装过程中应禁止出现设备损坏（包括表面损坏），或出现设备变形、受潮等。凡由于运输，搬迁，安装造成设备不良的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

5.供应商不得擅自变更供应货物（含商标、名称、产地、包装、规格和重量等），并严格按采购文件及合同要求供货。

6.如经发现供应商安装后设备有质量问题，采购单位有权退货；供应商需立即重新安装调试，不得以任何理由推迟。

7.非采购单位的人为原因而出现产品质量，由供应商负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

七、安装调试、质保及售后服务要求

1.安装要求：

▲（1）本项目涉及的所有安装调试相关工作应由供应商安排持有特种作业操作证及具备相关安装经验的技术人员进行；（供应商应在进场安装作业前向采购单位提供上述证件复印件及相关安装资质的有效证明材料以作备案，经采购单位审核资质合格后方可进场施工）。

（2）供应商负责服务人员的人身安全。服务期间，如供应商人员发生工伤或意外，由供应商负责，与采购单位无关。服务过程导致供应商、采购单位、第三方的人员或者财产损伤的均由供应商自行负责，由此引起第三方向采购单位追责造成采购单位经济损失的，采购单位有权向供应商追索。

2.售后服务：

★（1）自本项目货物验收合格通过之日起，提供质保期不少于三年，售后服务方式包括电话、现场维修服务，由此产生的一切费用均由中标人承担。

（2）质保期内非因采购单位的人为操作失当而出现产品质量及安装问题，由供应商负责维修、更换，并承担因此而产生的一切费用。供应商应为本项目安排售后服务人员，提供7*24小时电话售后服务支持，并保证在接到采购单位通知后2小时内响应，如故障不能通过电话解决，供应商在接到采购单位维修通知后4小时内到达现场实施维修，一般要求24小时内解决问题(技术要求另有规定或双方另行协商时间除外)。超过规定时间，采购单位有权自行委托他人维修，维修费用由供应商承担，并从质保金中扣除，如果费用超过质保金则由供应商补足差额；

（3）产品在质保期内维修，维修完毕正常运作后，供应商应填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购单位备案。

（4）供应商应提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。

（5）供应商应将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、出厂合格证明及质量保修书、等文档汇集成册后交付至采购单位。

注：付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至80%，审计结算通过后支付至97%，三年质保期满后支付余款。

附件            口腔科利旧搬迁安装项目明细

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机拆解及组装 | 1 | 台 |
| 2 | 冷干机拆卸及安装 | 1 | 台 |
| 3 | 储气罐拆卸及安装 | 2 | 个 |
| 4 | 吸干机拆卸及安装 | 1 | 台 |
| 5 | 过滤器拆卸及安装 | 4 | 支 |
| 6 | 空压设备管道、管道材料及安装 | 1 | 项 |
| 7 | 集控电箱（可远程监控空压机，冷干机，吸干机的运行参数，可根据医院工作时间自动启动设备，断电后来电可自动启动） | 1 | 项 |
| 8 | 不锈钢分气缸 | 1 | 个 |
| 9 | 调压阀SMC | 1 | 个 |
| 10 | 搬迁吊装费用 | 1 | 项 |