## Sheet1
附件一：
▲参数 | 无菌水装置（1套）
1.供应稳定温度热水37-43℃到无菌病房淋浴设备和洗手池。
2.设备可自动提醒科室人员需更换零件。
3.设备出水口、供应病人端、管路中途、循环管路口等各处需由采样口可随时采样。
4.整个系统设备需要保证100%做到无菌设计，设计有双重保护和自动消毒功能。
5.用水量400L无菌水，60L饮用纯净水。
6.要求采用膜式过滤方式实现对病人用的冷水、热水及饮用纯水均需要达到无菌要求。
7.需要可以对系统数字化监控，一有问题，需要立刻提前发出警报。
8.系统实现每一层过滤均数字化管理。
▲ | 9.涉及病人饮用水，企业必须具有国家法规要求的涉水批件。
▲ | 10.血液病人为特殊病人，全程必须采用膜法过滤，在使用过程中不能任何加化学消毒剂。
11.系统要求有三个独立分配系统，分别是无菌冷水、无菌热水及饮用无菌水。
▲ | 12.为保障系统运行稳定，系统按2025版GMP膜法制无菌注射水工艺要求进行验收，并按GMP要求提供相关验证文件。
13.为保障水处理的设备安全具有水处理医疗器械生产许可证的公司优先考虑
备注：本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。