## 医疗专项区域
冷负荷计算书
项目名称：广东省人民医院英东楼二楼心血管过渡病房及心脏康复区
项目位置：广东省广州市
室外气象参数： 夏季:空调室外干球温度34.2°C，空调室外湿球温度27.8°C，大气压力1004Pa 冬季:室外空调计算干球温度8.0°C，室外空调计算相对湿度72%，大气压力1019Pa。
室内设计参数： 办公区、病房区：温度：18-26℃，湿度≤65%
楼层 | 分区 | 房间名称 | 面积(㎡) | 新风量(m³/h) | 新风冷负荷(W) | 总冷负荷(含新风)（W） | 总冷指标（含新风）（W/㎡） | 冷负荷(不含新风)（W） | 冷指标（不含新风）（W/㎡） | 总热负荷(含新风)（W） | 总热指标（含新风）（W/㎡） | 热负荷(不含新风)（W） | 热指标（不含新风）（W/㎡）
2 | 二楼 | 电梯厅 | 60.03 | 138 | 1104 | 11405.7 | 190 | 10301.7 | 171.6092 | 5492.4 | 91.4943 | 4802.4 | 80
2 |  | 心外科医生办公室 | 29 | 320 | 2560 | 6960 | 240 | 4400 | 151.7241 | 3920 | 135.1724 | 2320 | 80
2 |  | 值班室 | 8.85 | 61 | 793 | 2124 | 240 | 1331 | 150.3955 | 1013 | 114.4633 | 708 | 80
2 |  | 医生办公室 | 16 | 280 | 1400 | 3840 | 240 | 2440 | 152.5 | 2680 | 167.5 | 1280 | 80
2 |  | 储藏间 | 12 | 0 | 0 | 1800 | 150 | 1800 | 150 | 960 | 80 | 960 | 80
2 |  | 体外反博区 | 46.23 | 213 | 2769 | 9708.3 | 210 | 6939.3 | 150.1038 | 4763.4 | 103.037 | 3698.4 | 80
2 |  | 理疗区 | 5.87 | 34 | 442 | 1291.4 | 220 | 849.4 | 144.7019 | 639.6 | 108.9608 | 469.6 | 80
2 |  | 心理/营养治疗室 | 8.34 | 38 | 494 | 1751.4 | 210 | 1257.4 | 150.7674 | 857.2 | 102.7818 | 667.2 | 80
2 |  | 呼吸训练区 | 6.22 | 36 | 468 | 1430.6 | 230 | 962.6 | 154.7588 | 677.6 | 108.9389 | 497.6 | 80
2 |  | 洗消间 | 5.59 | 0 | 0 | 838.5 | 150 | 838.5 | 150 | 447.2 | 80 | 447.2 | 80
2 |  | 康复区 | 120 | 828 | 10764 | 28800 | 240 | 18036 | 150.3 | 13740 | 114.5 | 9600 | 80
2 |  | VIP诊室 | 9.21 | 53 | 689 | 2118.3 | 230 | 1429.3 | 155.19 | 1001.8 | 108.7731 | 736.8 | 80
2 |  | 医护更衣室 | 7.59 | 40 | 520 | 1669.8 | 220 | 1149.8 | 151.4888 | 807.2 | 106.3505 | 607.2 | 80
2 |  | 办公室 | 11.85 | 40 | 520 | 2370 | 200 | 1850 | 156.1181 | 1148 | 96.8776 | 948 | 80
2 |  | 值班室 | 7.91 | 80 | 640 | 1819.3 | 230 | 1179.3 | 149.0898 | 1032.8 | 130.5689 | 632.8 | 80
2 |  | 会议室 | 17.33 | 240 | 1440 | 4852.4 | 280 | 3412.4 | 196.9071 | 2586.4 | 149.2441 | 1386.4 | 80
2 |  | 睡眠营养室 | 9.33 | 54 | 702 | 2052.6 | 220 | 1350.6 | 144.7588 | 1016.4 | 108.9389 | 746.4 | 80
2 |  | 走道 | 46.89 | 162 | 2106 | 9378 | 200 | 7272 | 155.0864 | 4561.2 | 97.2745 | 3751.2 | 80
2 |  | 会议室 | 42.51 | 489 | 3912 | 12327.9 | 290 | 8415.9 | 197.9746 | 5845.8 | 137.5159 | 3400.8 | 80
2 |  | 办公室左 | 17.29 | 40 | 800 | 3458 | 200 | 2658 | 153.7305 | 1583.2 | 91.5674 | 1383.2 | 80
2 |  | 办公室右 | 10.03 | 40 | 480 | 2006 | 200 | 1526 | 152.1436 | 1002.4 | 99.9402 | 802.4 | 80
2 |  | 杂物间 | 4.32 | 0 | 0 | 648 | 150 | 648 | 150 | 345.6 | 80 | 345.6 | 80
2 |  | 办公室下 | 17.75 | 40 | 800 | 3550 | 200 | 2750 | 154.9296 | 1620 | 91.2676 | 1420 | 80
2 |  | 办公室中 | 17.69 | 40 | 800 | 3538 | 200 | 2738 | 154.7767 | 1615.2 | 91.3058 | 1415.2 | 80
2 |  | 办公室上 | 17.87 | 40 | 800 | 3574 | 200 | 2774 | 155.2322 | 1629.6 | 91.1919 | 1429.6 | 80
2 |  | 超声心动图检查室 | 12.17 | 80 | 640 | 2434 | 200 | 1794 | 147.4117 | 1373.6 | 112.8677 | 973.6 | 80
2 |  | 心外科病房左 | 35.64 | 205 | 2665 | 8197.2 | 230 | 5532.2 | 155.2245 | 3876.2 | 108.7598 | 2851.2 | 80
2 |  | 心外科病房中 | 34.81 | 200 | 2600 | 8006.3 | 230 | 5406.3 | 155.3088 | 3784.8 | 108.7274 | 2784.8 | 80
2 |  | 心外科病房右 | 36.25 | 208 | 2704 | 8337.5 | 230 | 5633.5 | 155.4069 | 3940 | 108.6897 | 2900 | 80
2 |  | 被服间 | 7.45 | 30 | 270 | 1341 | 180 | 1071 | 143.7584 | 746 | 100.1342 | 596 | 80
2 |  | 换药室 | 7.24 | 80 | 400 | 1520.4 | 210 | 1120.4 | 154.7514 | 979.2 | 135.2486 | 579.2 | 80
2 |  | 治疗室 | 13.34 | 80 | 640 | 2801.4 | 210 | 2161.4 | 162.024 | 1467.2 | 109.985 | 1067.2 | 80
2 |  | 护士站/通道 | 138.58 | 800 | 7200 | 29101.8 | 210 | 21901.8 | 158.0445 | 15086.4 | 108.8642 | 11086.4 | 80
2 |  | 心内科病房 | 56.16 | 325 | 4225 | 12916.8 | 230 | 8691.8 | 154.7685 | 6117.8 | 108.9352 | 4492.8 | 80
2 |  | 心内科病房下 | 29.45 | 170 | 2210 | 6773.5 | 230 | 4563.5 | 154.9576 | 3206 | 108.8625 | 2356 | 80
2 |  | 心内科病房中 | 19.17 | 110 | 1430 | 4409.1 | 230 | 2979.1 | 155.4043 | 2083.6 | 108.6907 | 1533.6 | 80
2 |  | 心内科病房上 | 19.17 | 110 | 1430 | 4409.1 | 230 | 2979.1 | 155.4043 | 2083.6 | 108.6907 | 1533.6 | 80
2 |  | 心内科病房上 | 18.33 | 105 | 1365 | 4215.9 | 230 | 2850.9 | 155.5319 | 1991.4 | 108.6416 | 1466.4 | 80
2 |  | 心内科病房中 | 18.46 | 106 | 1378 | 4245.8 | 230 | 2867.8 | 155.3521 | 2006.8 | 108.7107 | 1476.8 | 80
2 |  | 心内科病房下 | 18.52 | 106 | 1378 | 4259.6 | 230 | 2881.6 | 155.594 | 2011.6 | 108.6177 | 1481.6 | 80
2 |  | 医护走道 | 52.41 | 0 | 0 | 7861.5 | 150 | 7861.5 | 150 | 4192.8 | 80 | 4192.8 | 80
2 |  | 心内科医生办公室 | 51.98 | 300 | 3900 | 10396 | 200 | 6496 | 124.9711 | 5658.4 | 108.8573 | 4158.4 | 80
2 |  | 主任办公室左 | 9.9 | 50 | 500 | 1980 | 200 | 1480 | 149.4949 | 1042 | 105.2525 | 792 | 80
2 |  | 主任办公室右 | 9.9 | 50 | 500 | 1980 | 200 | 1480 | 149.4949 | 1042 | 105.2525 | 792 | 80
2 |  | 医护女更衣室 | 16.29 | 120 | 1320 | 3746.7 | 230 | 2426.7 | 148.9687 | 1903.2 | 116.8324 | 1303.2 | 80
2 |  | 会议室 | 48.39 | 300 | 3000 | 13549.2 | 280 | 10549.2 | 218.0037 | 5371.2 | 110.9981 | 3871.2 | 80
2 |  | 女值班 | 10.09 | 120 | 480 | 2018 | 200 | 1538 | 152.4281 | 1407.2 | 139.4648 | 807.2 | 80
2 |  | 男值班 | 9.81 | 120 | 480 | 1962 | 200 | 1482 | 151.0703 | 1384.8 | 141.1621 | 784.8 | 80
2 |  | 合计 | 1229.21 | 7081 | 75718 | 269775 |  | 194057 |  | 133741.8 |  | 98336.8
一.负荷计算方法和公式
冷负荷计算依据和公式
1 外墙和屋面传热冷负荷计算公式
外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W)，按下式计算：
Qτ=K·F·Δtτ-ξ (1.1)
式中：
F-计算面积，㎡；
τ-计算时刻，点钟；
τ-ξ-温度波的作用时刻，即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻， 点钟；
Δtτ-ξ-作用时刻下，通过外墙或屋面的冷负荷计算温差，简称负荷温差，℃。
注：例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。
当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时，可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷Qτ：
Qpj=K·F·Δtpj (1.2)
式中：
Δtpj-负荷温差的日平均值，℃。
2 外窗的温差传热冷负荷
通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算：
Qτ=a·K·F·Δtτ (2.1)
式中：
Δtτ-计算时刻下的负荷温差，℃；
K-传热系数；
a-窗框修正系数。
3 外窗太阳辐射冷负荷
透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ，应根据不同情况分别按下列各式计算：
[1]. 当外窗无任何遮阳设施时
Qτ=F·Xg·Jwτ (3.1)
式中：
Xg-窗的构造修正系数；
Jwτ-计算时刻下，透过无遮阳设施玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/㎡。
[2]. 当外窗只有内遮阳设施时
Qτ=F·Xg·Xz·Jnτ (3.2)
式中：
Xz-内遮阳系数；
Jnτ-计算时刻下，透过有内遮阳设施玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/㎡。
[3]. 当外窗只有外遮阳板时
Qτ=[F1·Jwτ+(F-F1) ·Jwτ0] ·Xg (3.3)
式中：
F1-窗口受到太阳照射时的直射面积，㎡。
Jwτ0-计算时刻下，透过无遮阳设施玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度,W/㎡。
[4]. 当窗口既有内遮阳设施又有外遮阳板时
Qτ=[F1·Jnτ+(F-F1) ·Jnτ0] ·Xg·Xz (3.4)
式中:
Jnτ0-计算时刻下，透过有内遮阳设施窗玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度，W/㎡。
4 内围护结构的传热冷负荷
[1]. 相邻空间通风良好时
当相邻空间通风良好时，内墙或间层楼板由于温差传热形成的冷负荷可按下式估算：
Q=K·F·(twp-tn) (4.1)
式中：
twp-夏季空气调节室外计算日平均温度，℃；
[2]. 相邻空间有发热量时
通过空调房间内窗、隔墙、楼板或内门等内围护结构的温差传热负荷，按下式计算：
Q=K·F·(twp+Δtls-tn) (4.2)
式中：
Q-稳态冷负荷，下同，W；
tn-夏季空气调节室内计算温度，℃；
Δtls-邻室温升，可根据邻室散热强度采用，℃。
5 人体冷负荷
人体显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ，按下式计算：
Qτ=φ·n·q1·Xτ-τ (5.1)
式中：
φ-群体系数；
n-计算时刻空调房间内的总人数；
q1-名成年男子小时显热散热量，W；
τ-计算时刻，h；
τ-人员进入空调区的时刻，h；
τ-τ-从人员进入空调区的时刻算起到计算时刻的持续时间，h；
Xτ-τ-τ-τ时刻人体显热散热的冷负荷系数。
6 灯光冷负荷
照明设备散热形成的计算时刻冷负荷Qτ，应根据灯具的种类和安装情况分别按下列各式计算：
白炽灯散热形成的冷负荷
Qτ=n1·N·Xτ-τ (6.1)
镇流器在空调区之外的荧光灯
Qτ=n1·N·Xτ-τ (6.2)
镇流器装在空调区之内的荧光灯
Qτ=1.2·n1·N·Xτ-τ (6.3)
暗装在空调房间吊顶玻璃罩内的荧光灯
Qτ=n0·n1·N·Xτ-τ (6.4)
式中:
N-照明设备的安装功率，W；
n0-考虑玻璃反射，顶棚内通风情况的系数，当荧光灯罩有小孔， 利用自然通风散热于顶棚内时，取为0.5-0.6，荧光灯罩无通风孔时，视顶棚内通风情况取为0.6-0.8；
n1-同时使用系数，一般为0.5-0.8；
τ-计算时刻，h；
τ-开灯时刻，h；
τ-τ-从开灯时刻算起到计算时刻的时间，h；
Xτ-τ-τ-τ时刻灯具散热的冷负荷系数。
7 设备冷负荷
热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ，按下式计算：
Qτ=qs·Xτ-τ (7.1)
式中：
τ-热源投入使用的时刻，h；
τ-τ-从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的持续时间，ｈ；
Xτ-τ-τ-τ时间设备、器具散热的冷负荷系数；
qs-热源的实际散热量，W。
[1]. 电热工艺设备散热量
qs=n1·n2·n3·n4·N (7.2)
[2]. 电动机和工艺设备均在空调房间内的散发量
qs=n1·n2·n3·N/η (7.3)
[3]. 只有电动机在空调房间内的散热量
qs= n1·n2·n3·N·(1-η) /η (7.4)
[4]. 只有工艺设备在空调房间内的散热量
qs=n1·n2·n3·N (7.5)
式中:
N-设备的总安装功率，W；
η-电动机的效率；
n1-同时使用系数，一般可取0.5-1.0；
n2-安装系数，一般可取0.7-0.9；
n3-负荷系数，即小时平均实耗功率与设计最大功率之比，一般可取0.4-0.5左右；
n4-通风保温系数；
8 渗透空气显热冷负荷
渗透空气的显冷负荷Q，按下式计算：
Q=0.28·G·(tw-tn) (8.1)
式中：
G-单位时间渗入室内的总空气量，kg/h；
tw-夏季空调室外干球温度，℃；
tn-室内计算温度，℃。
9 食物的显热散热冷负荷
进行餐厅冷负荷计算时，需要考虑食物的散热量。食物的显热散热形成的冷负荷，可按每位就餐客人9W考虑。
10 散湿量与潜热冷负荷
[1]. 人体散湿和潜热冷负荷
人体散湿量按下式计算
Dτ=0.001·φ·nτ·g (10.1.1)
式:
D-散湿量，kg/h；
φ-群体系数;
nτ-计算时刻空调区的总人数；
g-一名成年男子的小时散湿量，g/h。
人体散湿形成的潜热冷负荷Qτ(W)，按下式计算：
Qτ=φ·nτ·q2 (10.1.2)
式中:
q2-一名成年男子小时潜热散热量，W。
[2]. 渗入空气散湿量及潜热冷负
渗透空气带入室内的湿量D (kg/h)，按下式计算：
D=0.001·G·(dw-dn) (10.2.1)
渗入空气形成的潜热冷负荷Q (W)，按下式计算：
Q=0.28·G·(hw-hn) (10.2.2)
式中:
dw-室外空气的含湿量，g/Kg；
dn-室内空气的含湿量，g/Kg；
hw-室外空气的焓，KJ/Kg；
hn-室内空气的焓，KJ/Kg。
[3]. 食物散湿量及潜热冷负荷
餐厅的食物散湿量Dτ(kg/h)，按下式计算：
Dτ=0.012·nτ·φ (10.3.1)
式中:
nτ-就餐总人数。
食物散湿量形成的潜热冷负荷Qτ(W)，按下式计算：
Qτ=700·Dτ (10.3.2)
[4]. 水面蒸发散湿量及潜热冷负荷
敞开水面的蒸发散湿量D (kg/h)，按下式计算：
D=(a+0.00013·v) ·(Pqb-Pq) ·A·B/B1 (10.4.1)
式中:
A-蒸发表面积，㎡；
a-不同水温下的扩散系数；
v-蒸发表面的空气流速；
Pqb-相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸气分压力；
Pq-室内空气的水蒸气分压力；
B-标准大气压，101325Pa；
B1-当地大气压（Pa）。
水面蒸发散湿量形成的潜热冷负荷Q(W)，按下式计算：
Q= (2500-2.35·t) ·D·1000 (10.4.2)
式中：
t-水表面温度,℃。
[5]. 水流蒸发散湿量及潜热冷负荷
有水流动的地面，其表面的蒸发水分应按下式计算：
D=G·c·(t1-t2)/γ (10.5.1)
式中:
G-流动的水量，kg/h；
c-水的比热，4.1868kJ/(kg.K)；
t1-水的初温，℃；
t2-水的终温，排入下水管网时的水温，℃；
γ-水的汽化潜热，平均取2450kJ/kg。
水面蒸发散湿量形成的潜热冷负荷Q(W)，按下式计算：
Q= (2500-2.35·(t1+t2)/2) ·D·1000 (10.5.2)
[6]. 化学反应的散热量和散湿量
Q=n1·n2·G·q/3600 (10.6.1)
W=n1·n2·g·w (10.6.2)
Qq=628·W (10.6.2)
式中:
Q-化学反应的全热散热量，W；
n1-考虑不完全燃烧的系数，可取0.95；
n2-负荷系数，即每个燃烧点实际燃料消耗量与其最大燃料消耗量之比，根据工艺使用情况确定；
G-每小时燃料最大消耗量，m3/h；
q-燃料的热值，kJ/m3；
w-燃料的单位散湿量，kg/m3；
W-化学反应的散湿量，kg/h；
Qq-化学反应的潜热散热量，W。